## List1
Číslo a název místnosti
1PP |  |  |  | 1NP
0.01 - chodba |  |  |  | 1.10a - úklid
0.02 - kancelář |  |  |  | 1.17 - první pomoc
0.03 - denní místnost |  |  |  | 1.19 - úklid
0.04 - úklid |  |  |  | 1.23a - plavčík
0.05 - předsíň chlorovny |  |  |  | 1.23b - úklid
0.07 - sklad |  |  |  | 1.23c - sklad
0.08 - sklad |  |  |  | 2NP
0.09 - sklad |  |  |  | 2.06 - úklid
0.10 - šatna personál ženy |  |  |  | 2.10 - chodba
0.11a - WC personál ženy |  |  |  | 2.11 - sklad
0.12 - šatna personál muži |  |  |  | 2.12 - WC personál
0.13a - WC personál muži |  |  |  | 2.13 - chodba zázemí
0.14 - chodba |  |  |  | 2.13a - sklad
0.17 - strojovna VZT |  |  |  | 2.14 - obsluha
0.19 - rozvodna silnoproud |  |  |  | 2.24 - sklad
0.20a - sklad
0.23 - server |  |  |  | 1PP + 1NP + 2NP
0.23 - server |  |  |  | Instalační šachty
0.26 - odpady
0.28 - sklad nábytku
A | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1
B | VYUŽITÍ | BA1 | BC2 | BD1 | BE1
C | KONSTRUKCE BUDOVY | CA1 | CB2
Soupis vnějších nepříznivých vlivů v místnosti dle ČSN 33 2000- 5- 51 ed.3:
V prostorách se nevyskytují žádné nepříznivé vlivy
Číslo a název místnosti
1PP |  |  |  | 2NP
0.20 - schodiště |  |  |  | 2.01 - schodiště
0.22 - chodba |  |  |  | 2.02 - chodba
0.22a - zádveří chodba |  |  |  | 2.05 - fitness
2.08 - WC
1NP |  |  |  | 2.09 - vstup wellness
1.01 - vstupní prostor |  |  |  | 2.09b - převlékárna
1.01a - vstupní prostor zádveří |  |  |  | 2.15 - wellnes hala
1.02 - centrální šatny |  |  |  | 2.16 - wellness převlékárna
1.02a - centrální šatny |  |  |  | 2.17 - wellness převlékárna
1.03 - chodba |  |  |  | 2.20a -WC
1.05 - schodiště |  |  |  | 2.21a -WC
1.07 - osušovna muži |  |  |  | 2.22 - občerstvení
1.08 - WC - inv. muži
1.10 - WC - muži pisoáry
1.10b - WC - muži
1.12 - osušovna ženy
1.13 - WC - inv. ženy
1.15 - WC - ženy
1.18 - úpravna
1.20 - předsíň
A | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1
B | VYUŽITÍ | BA1 | BA2 | BA3 | BC2 | BD1 | BE1
C | KONSTRUKCE BUDOVY | CA1 | CB2
Soupis vnějších nepříznivých vlivů v místnosti dle ČSN 33 2000- 5- 51 ed.3:
BA2 | Děti ( pod dohledem dospělých osob)
BA3 | Invalidé - nemocné a staré osoby
Číslo a název místnosti
1NP |  |  |  | 2NP
0.06 – Chlorovna
0.27 – Sklad chemie
A | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1
B | VYUŽITÍ | BA1 | BA2 | BC2 | BD1 | BE1
C | KONSTRUKCE BUDOVY | CA1 | CB2
Soupis vnějších nepříznivých vlivů v místnosti dle ČSN 33 2000- 5- 51 ed.3:
AF3 | Občasné, nebo příležitostné vystavení chemickým látkám - chlór
Číslo a název místnosti
1NP |  |  |  | 2NP
0.15 - zásobníky TUV
0.16 - kotelna
0.25 - technologie bazénů
A | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1
B | VYUŽITÍ | BA1 | BA2 | BC2 | BD1 | BE1
C | KONSTRUKCE BUDOVY | CA1 | CB2
Soupis vnějších nepříznivých vlivů v místnosti dle ČSN 33 2000- 5- 51 ed.3:
AD3 | Prostory, ve kterých může vodní tříšť tvořit souvislý povlak na podlahách
Číslo a název místnosti
1NP
1.25 - terasa
venkovní prostory
A | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA7 | AB8 | AC1 | AD3 | AE2 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1
B | VYUŽITÍ | BA1 | BA2 | BC2 | BD1 | BE1
C | KONSTRUKCE BUDOVY | CA1 | CB2
Soupis vnějších nepříznivých vlivů v místnosti dle ČSN 33 2000- 5- 51 ed.3:
AA7 | Teplota ovzduší okolí může být od – 25°C do +55°C
AB8 | Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosferickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami - venkovní prostředí
AD3 | Vodní tříšť. Možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60° od svislice. Místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách nebo stěnách
BA2 | Děti ( pod dohledem dospělých osob)
BA3 | Invalidé - nemocné a staré osoby
Číslo a název místnosti
1PP |  |  |  | 2NP
0.11 - umývárna |  |  |  | 2.18 - sprchy
0.13 - umývárna |  |  |  | 2.18a - sprchy
1NP |  |  |  | 2.20 - umývárna
1.09 - umývárna |  |  |  | 2.21 - umývárna
1.11 - sprchy
1.14 - umývárna
1.16 - sprchy
1.21 - umývárna
1.22 - umývárna
Prostory se sprchou včetně zón řeší samostatná norma ČSN 33 2000 – 7 – 701 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7 – 701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
Číslo a název místnosti
1NP |  |  |  | 2NP
1.23 – Hlavní bazénová hala |  |  |  | 2.23 - galerie - schodiště
2.18b - ochlaz. Bazének
Prostory s plaveckými bazény včetně zón řešá samostatná norma ČSN 33 2000-7–702 ed. 2 – Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
Číslo a název místnosti
2NP
2.19 - sauna
2.19a - sauna
2.19b - sauna
2.19c - sauna
Prostory sauny řeší samostatná norma ČSN 33 2000 – 7 – 703 ed.2–Elektrické instalace budov – Část 7 – 703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech–Místnosti a kabiny se saunovými kamny Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
Poznámka: 1. Pro vnitřní prostory bazénů a saun určuje vnější vlivy jejich dodavatel. Elektroinstalace dle této PD končí připojovací krabicí, umístěnou vně těchto prostorů. 2. Účel místnosti dle uvedeného seznamu je uveden na jednotlivých dispozičních výkresech.