## ROZPOČET
Stavba : |  | Bazén - relaxační centrum
Místo : |  | Hornická ul, Nové město na Moravě
Soubor : |  | MĚŘENÍ A REGULACE
Obecné poznámky pro uchazeče výběrového řízení: 1)Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně. 2) Všechny položky v tomto výkazu výměr by měly zahrnovat dodávku materiálu / zařízení, montáž, zprovoznění a připojení, pokud není výslovně uvedeno jinak. 3) Dodavatel uvede ve svislém sloupci výkazu výměr, označeném “JEDNOTKOVÁ CENA V KČ ” ke každé položce příslušnou hodnotu. Ceny za práci a materiál, které tvoří jednotkovou cenu , mají obsahovat veškeré režijní náklady, zisky a jiné výdaje atd. 4) Poznámka k rozpočtu: uvedené ceny jsou ceníkové, cenová soustava: vlastní
| A1. |  | SPECIFIKACE
ozn.položky dle výkresové dokumentace | jednotka |  | název | jednotková cena v Kč | celková cena v Kč
1.DODÁVKA
1.1 ROZVADĚČE
RA1 | 1 | RM80020.1 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP 40/20, včetně příslušenství mimo řídící systém, rozměry 800 x 2000 x 300 mm, sokl pod rozvaděč 150mm | 0 | 0
|  |  | ROZVADĚČE |  | 0
1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
T2.31, T2.32, T2.36, T3.31, T3.32, T3.36 | 6 | NS121-240 | Snímač teploty, do klimatizace, Ni 1000/6180 ppm | 0 | 0
TPV1-2(2NP), TPV4(1NP), TPV5.1-5.2(1NP) | 5 | NS101 | Snímač teploty, prostorový, Ni 1000/6180 ppm |  | 0
TPV1-3(1NP), T9.300, T9.400 | 5 | NS111 | Snímač teploty venkovní Ni 1000/6180 ppm |  | 0
T2.33, T3.33, T9.301-305 | 7 | NS141 | Snímač teploty, příložný, Ni 1000/6180 ppm |  | 0
T9.306 | 1 | NS121-120 | Snímač teploty jímkový Ni 1000/6180 ppm |  | 0
| 1 | JS130-100 | jímka S130 L-100 G1/2" |  | 0
T9.308A-B, T9.309A-B | 4 | NS121-240 | Snímač teploty jímkový Ni 1000/6180 ppm |  | 0
| 4 | JS130-220 | jímka S130 L-220 G1/2" |  | 0
LA9.403, LA017, LA015, LA024A, LA025f-max, LA025-min1, LA025-min2 | 7 | 2-S1 | snímač hladiny pro připojení jedné sondy, v krabici |  | 0
| 7 | PS-2 ponorná sonda | ponorná sonda - 2m kabel, 2 vývody |  | 0
SB9.404 | 1 | F-MO RPV/K11 | Tlačítko nouzové vyrážecí, nástěnné provedení |  | 0
P9.307 | 1 | DMP 331 | Snímač tlaku tenzometrický - relativní - rozsah, 0..4 bar,4-20mA vč. kondenzační smyčky a manometr. ventilu M20x1,5 |  | 0
TA9.407 | 1 | THAH3001 | Regulátor teploty příložný 0-90 °C |  | 0
VV1 | 1 | LOXONE | Čidlo síly větru do 120m/h , napájení 24V, impulzní výstup |  | 0
DV1 | 1 | LOXONE | Čidlo deště, napájení 24V, výstup kontakt |  | 0
TA2.41, TA3.41 | 2 | TS1-COP 6M | Termostat protimrazové ochrany 4,2…20°C, 6 m |  | 0
M2.21-22, M3.21-22 | 4 | H604.90 | Difereční manostat rozsah 20-300 Pa s konzolou S |  | 0
M2.23-24, M3.23-24 | 4 | H604.91 | Difereční manostat rozsah 50-500 Pa s konzolou S |  | 0
VMxx | 7 | AEW310.2 | M-Bus pulsní adaptér - 2 impulzní vstupy/M-BUS |  | 0
|  |  | 1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  | 0
1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY
Y2.11, Y3.11 | 2 | SF24A | Servopohon 15Nm 24V havarijní funkce | 0 | 0
Y2.12, Y3.12 | 2 | SM24A | Servopohon 18Nm 24V |  | 0
Y2.15, Y3.15 | 2 | NM24A-SR | Servopohon 8Nm 24V 0-10V |  | 0
Y1.13, 2.13, Y3.13, Y9.101-105 | 8 | HT24-SR-T | Servopohon 24V 0-10V s adaptérm na ventil (ventil dodávkou ÚT) |  | 0
YPV1-4(1NP), YPV1-2(2NP) | 6 | HERZ 1771113 | El. pohon k termostatickému ventilu (dodávka ÚT), řízení 2-bodové, 24VAC/DC, připojení M28x1,5, zdvih 4,5mm |  | 0
YPV5.1-2(1NP) | 11 | REHAU HK | El. pohon k termostatickému ventilu na rozdělovači PDL (dodávka ÚT), řízení 2-bodové, 24VAC/DC, připojení M30x1,5, zdvih 4,5mm |  | 0
|  |  | 1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY |  | 0
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály
Řídící systém- rozvaděč RA1
| 1 | AMAP99S | Řídicí systém, 24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, (6AO)*, včetně konektorů, ETHERNET | 0 | 0
| 1 | AM-RS485 | Modul galvanicky oddělené RS485 |  | 0
| 3 | AM-AO2U | Modul dvou analogových výstupů 0-10V |  | 0
| 1 | APT130 | Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní rozhraní |  | 0
| 1 | ART-K20-100 | Propoj. kab. k terminálu, délka 100 cm |  | 0
| 1 | AZ1 24V/2.5A | Spínaný zdroj 24V/2.5A (-40°÷70°C) |  | 0
| 1 | DM-DI24 | 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení |  | 0
| 1 | DM-DO18 | 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení |  | 0
| 2 | DM-AI12 | 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů |  | 0
| 1 | DM-UI8AO8U | 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů |  | 0
| 1 | DM-UI8DO8 | 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení |  | 0
| 1 | AMiNi-ES | Řídicí systém, 8DI, 8DO, 4AI, RS232, RS485, Ethernet |  | 0
| 1 | EKI-2525-AE | 5 Port Industrial 10/100 Mbps Ethernet Switch |  | 0
| 1 | SX-1181 | převodník RS232/M-BUS |  | 0
|  |  | 1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály |  | 0
1.5 CENTRÁLNÍ DISPEČINK
dodávka hardware
| 1 | PC CENTRALA | Dvoujádrový procesor 2,5GHz, RAM 2GB, HDD 250 GB SATA-II, DVD mech., WIN 7 Professional, LCD 19" širokoúhlý, laserová čb tiskárna A4, včetně sestavení | 0 | 0
| 1 | PmWin RT HwKey | Neomezená velikost aplikace (včetně HW klíče-USB/LPT) |  | 0
0
|  |  | dodávka software- licence |  | 0
| 1 | PmWin RT Prof | Neomezená velikost aplikace |  | 0
| 1 | PmWin ActiveX | Přístup k ActiveX prvkům |  | 0
| 1 | PmWin DB | Přístup k externím databázím (Access, Dbase, Oracle, atd.) (export dat) |  | 0
| 1 | PmModbusMr | Ovladač pro Modbus master, RTU/ASCII protokol , pro sériovou linku a Ethernet |  | 0
|  |  | klientské licence: |  | 0
| 2 | PmFullClient | Klientům je povolen přístup k prohlížení: obrazů, trendů a alarmů/eventů. Uvedená cena je za 1ks klienta umožňující 1 přístup k serveru |  | 0
0
|  |  | 1.5 CENTRÁLNÍ DISPEČINK |  | 0
1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Pozn: podrobný rozpis - viz příloha tabulka kabelů
| 1040 |  | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/ | 0 | 0
| 80 |  | KABEL CYKY-J 4 x 2.5 /B/ |  | 0
| 1550 |  | KABEL JYTY-O 2 x 1 /D/ | 0 | 0
| 690 |  | KABEL JYTY-O 4 x 1 /D/ |  | 0
| 110 |  | KABEL JYTY-O 7 x 1 /D/ |  | 0
| 50 |  | KABEL JYTY-O 14 x 1 |  | 0
| 320 |  | KABEL J-Y/ST/Y 2 X 2 X 0.8 šedý |  | 0
| 20 |  | VODIČ UTP 4x2x0.52 CATEG.5E |  | 0
| 80 |  | VODIČ CY 6 |  | 0
| 20 |  | Krabice odbočná elektroinstalační |  | 0
0
| 1 |  | Podružný materiál ( spojovací např. šrouby, podložky, matky, vruty, atd ) | 0 | 0
| 2 |  | BEC PASKA ZEMNICI-svitek 10m ZSA 16 Cu 0,5m |  | 0
| 2 |  | EPS1 zž sbernice |  | 0
|  | TRASY |  |  | 0
| 50 |  | Lišta vkládací LV 24x22, uložení volně |  | 0
| 50 |  | Lišta vkládací LV 40x40, uložení volně |  | 0
| 100 |  | Trubka PVC 2316, uloženi volně |  | 0
| 150 |  | Trubka PVC 2316, uloženi v ŽB konstrukci |  | 0
| 180 |  | Žlab Mars 62/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m |  | 0
| 30 |  | Žlab Mars 250/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m |  | 0
|  |  | 1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | 0
2. SLUŽBY
2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE
| 1 | Montáž rozvaděčů | Osazení rozvaděčů | 0 | 0
| 60 | Montáž čidel | Osazení periferií (teplotní, tlakové, vhlkostní snímače) |  | 0
| 31 | Montáž servopohonů | Osazení servopohonů (ventily osazuje profese ÚT) |  | 0
| 200 | Trasy vedlejší (m) | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) - uložení volně |  | 0
| 150 | Trasy vedlejší (m) | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) - uložení v konstrukci |  | 0
| 180 | Trasy hlavní (m) | Vybudování kabelových tras (žlaby) do 62/50 |  | 0
| 30 | Trasy hlavní (m) | Vybudování kabelových tras (žlaby) od 125/50 |  | 0
| 1120 | Kabeláže(m) | Položení a svazkování silových kabelů |  | 0
| 2740 | Kabeláže(m) | Položení a svazkování sdělovacích kabelů |  | 0
| 250 | Zapojení kabelů(ks) | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií |  | 0
0
| 7 | Montážní plošina | Zapůjčení montážní plošiny |  | 0
| 2 | Montážní plošina | Naložení/vyložení montážní plošiny |  | 0
| 100 | Montážní plošina | Doprava montážní plošiny |  | 0
0
| 2 |  | Požární ucpávky kabelového vedení, průřez 200x200 mm |  | 0
| 2 |  | Požární ucpávky plastového potrubí, průměr 30 mm |  | 0
|  |  | 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  | 0
2.2 SOFTWARE
| 130 | SW pro ŘS | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | 0 | 0
| 30 | Integrace do ŘS | Parametrizace komunikační linky MODBUS / RTU v ŘS - integrace VZT1 |  | 0
| 12 | SW pro měřidla | Zpracování aplikačního software pro měřidla tepla a chladu |  | 0
| 50 | Integrace do VIZ | Parametrizace komunikačního protokolu MODBUS TCP na centrále - integrace bazénové technologie |  | 0
| 222 | Software pro VIZ | Zpracování aplikačního software pro centrálu (vytvoření obrazovek a linků) |  | 0
|  |  | 2.2 SOFTWARE |  | 0
2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU
| 12 | Koordinace | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | 0 | 0
| 26 | ŘS | Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování |  | 0
| 9 | VIZUALIZACE | Uvedení do provozu grafické centrály |  | 0
| 2 | Školení obsluhy | Zaškolení obsluhy |  | 0
| 5 | Zkoušky | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 0
| 12 | Měřidla | Integrace a adresace měřidel |  | 0
|  |  | 2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU |  | 0
2.4 OSTATNÍ SLUŽBY
| 11 | Návody(h) | Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu | 0 | 0
| 56 | Projekt(h) | Projektová výrobní dokumentace |  | 0
| 11 | Projekt(h) | Projektová dokumentace stupeň "dokumentace skutečného provedení" |  | 0
| 11 | Revize(h) | Revize |  | 0
| 1 | Doprava, přesun(km) | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky |  | 0
| 1 | Přesun(h) | Přesun materiálu v místě stavby |  | 0
| 1 | TIČR | Nahlášení a zajištění závazného stanoviska TIČR k montáži MaR |  | 0
|  |  | 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  | 0

## REKAPITULACE_ROZP
Stavba : | Bazén - relaxační centrum
Místo : | Hornická ul, Nové město na Moravě
Soubor : | MĚŘENÍ A REGULACE
| Rekapitulace | ROZPOČET MaR
1.1 | ROZVADĚČE |  |  | 0
1.2 | PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  | 0
1.3 | SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY |  |  | 0
1.4 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály |  |  | 0
1.5 | CENTRÁLNÍ DISPEČINK |  |  | 0
1.6 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  | 0
1. | DODÁVKA |  |  | celkem | 0
2.1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  | 0
2.2 | SOFTWARE |  |  | 0
2.3 | UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  | 0
2.4 | OSTATNÍ SLUŽBY |  |  | 0
2. | SLUŽBY |  |  | celkem | 0
| ROZPOČTOVÁ CENA |  | BEZ DPH |  | 0
| ROZPOČTOVÁ CENA |  | VČETNĚ DPH |  | 0