## Návrh rozpočtu
Akce: | Bazén - relaxační centrum, Nové Město na Moravě
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Vzduchotechnika - VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Položka | Počet | MJ | Cena ja MJ | Cena celkem
Zařízení č.1 Větrání, teplovzdušné vytápění, chlazení a odvlhčování bazénové haly
1.01 | Vzduchotechnická sestavná bazénová jennotka, Vp=17500m3/h (450Pa), Vo=16500m3/h (450Pa), sestava - přívodní odvodní filtr G4, 2x deskový rekuperátor, směšovací komora, tepelné čerpadlo, vodní ohřívač, přívodní a odvodní ventilátor s volným oběžným kolem s frekvenčními meniči, hmotnost 3998kg, dodáno včetně regulace - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
1.02 | Buňkový tlumič hluku 1500x1000x2000 (12x buňka G250x500x2000) | 4 | ks | 0 | 0
1.03 | Obdélníková vyústka na kruhové potrubí průmyslová jednořadá 825x125, s regulací s protisměrnými listy | 20 | ks | 0 | 0
1.04 | Štěrbinová vyúsť hliníková podlahová, délka 600mm, počet štěrbin 4, rozteč štěrbin 12mm - viz. legenda zařízení - výkres D.1.1.4.b.04 | 1 | ks | 0 | 0
1.05 | Štěrbinová vyúsť hliníková podlahová, délka 1350mm, počet štěrbin 4, rozteč štěrbin 12mm - viz. legenda zařízení - výkres D.1.1.4.b.04 | 26 | ks | 0 | 0
1.06 | Štěrbinová vyúsť hliníková podlahová, délka 1500mm, počet štěrbin 4, rozteč štěrbin 12mm - viz. legenda zařízení - výkres D.1.1.4.b.04 | 9 | ks | 0 | 0
1.07 | Štěrbinová vyúsť dvouřadá, délka 1500mm, připojení 200mm - viz. legenda zařízení - výkres D.1.1.4.b.04 | 4 | ks | 0 | 0
1.08 | Obdélníková vyústka komfortní dvouřadá 425x125 s regulací s protisměrnými listy | 5 | ks | 0 | 0
1.09 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 1200x1500, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | 0 | 0
1.10 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 1500x1250, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | 0 | 0
1.11 | Regulační klapka ruční, d200 | 68 | ks | 0 | 0
1.12 | Regulační klapka ruční kruhová d180 | 1 | ks | 0 | 0
1.13 | Regulační klapka celoplastová ruční 400x150 | 1 | ks | 0 | 0
1.14 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté |  |  |  | 0
| d180 vč. tvarovek a montáže | 17 | m | 0 | 0
| d200 vč. tvarovek a montáže | 140 | m | 0 | 0
1.15 | Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk průřezu
| 300x355 (0,11m2) vč. tvarovek a montáže | 8 | m | 0 | 0
| 355x355 (0,13m2) vč. tvarovek a montáže | 4 | m | 0 | 0
| 500x300 (0,15m2) vč. tvarovek a montáže | 33 | m | 0 | 0
| 400x630 (0,26m2) vč. tvarovek a montáže | 8 | m | 0 | 0
| 560x630 (0,36m2) vč. tvarovek a montáže | 9 | m | 0 | 0
| 710x630 (0,45m2) vč. tvarovek a montáže | 7 | m | 0 | 0
| 900x630 (0,57m2) vč. tvarovek a montáže | 8 | m | 0 | 0
| 1000x630 (0,63m2) vč. tvarovek a montáže | 8 | m | 0 | 0
| 1250x630 (0,79m2) vč. tvarovek a montáže | 5.4 | m | 0 | 0
| 800x1000 (0,8m2) vč. tvarovek a montáže | 17 | m | 0 | 0
| 1000x1500 (1,5m2) vč. tvarovek a montáže | 18 | m | 0 | 0
| 1250x1500 (1,875m2) vč. tvarovek a montáže | 2 | m | 0 | 0
1.16 | Plastové potrubí PVC
| Plastové potrubí spojované přírubami, vodotěsné spoje - rovné | 100 | m2 | 0 | 0
| Plastové potrubí spojované přírubami, vodotěsné spoje - tvarovky | 30 | m2 | 0 | 0
| d200 vč. tvarovek | 35 | m | 0 | 0
| Podlahový kanál zhotovený na místě 650x425x500, 1x přípojení d200 | 1 | ks | 0 | 0
| Podlahový kanál zhotovený na místě 1375x425x500, 2x přípojení d200 | 6 | ks | 0 | 0
| Podlahový kanál zhotovený na místě 1425x425x500, 2x přípojení d200 | 15 | ks | 0 | 0
| Podlahový kanál zhotovený na místě 1450x425x500, 2x přípojení d200 | 5 | ks | 0 | 0
| Podlahový kanál zhotovený na místě 1500x425x500, 2x přípojení d200 | 2 | ks | 0 | 0
| Podlahový kanál zhotovený na místě 1550x425x500, 2x přípojení d200 | 7 | ks | 0 | 0
1.17 | Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže | 512 | m2 | 0 | 0
1.18 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 100mm s oplechováním vč. montáže | 16 | m2 | 0 | 0
1.19 | Ohebné potrubí z vrstveného hliníku
| d150 | 6.2 | m | 0 | 0
1.20 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 860 | hod | 0 | 0
1.21 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
1.22 | Doprava | 930 | km | 0 | 0
Zařízení č.2 Větrání provozního zázemí v 1.NP a v 1.PP
2.01 | Vzduchotechnická stacionární jednotka, Vp=3450m3/h (350Pa), Vo=3205m3/h (350Pa), popis - přívodní odvodní filtr G4, deskový rekuperátor, přímý výparník, vodní ohřívač, přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, hmotnost 373kg - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
2.01b | Venkovní kondenzační jendotka, Qch=7,1kW, P=1,92kW, U=230V, I=8,3A, hmotnost 98kg, vč. příslušenství (pro vzdálenost potrubí chladiva 50m) - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
| Komunikační modul pro VZT | 1 | ks | 0 | 0
| Potrubí chladiva 10/6 vč. tepelné izolace a komunikačním kabelem vč. montáže | 50 | m | 0 | 0
2.02 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 2000x2000mm se sítem proti hmyzu | 1 | ks | 0 | 0
2.03 | Talířový ventil kovový přívodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 6 | ks | 0 | 0
2.04 | Talířový ventil kovový přívodní, d200, s montážním rámečkem d200 | 4 | ks | 0 | 0
2.05 | Talířový ventil kovový odvodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 3 | ks | 0 | 0
2.06 | Talířový ventil kovový odvodní, d160, s montážním rámečkem d160 | 6 | ks | 0 | 0
2.07 | Anemostat čtvercový s vířivým výtokem vzduchu, velikost 600, 24 lamel, regulace | 5 | ks | 0 | 0
2.08 | Talířový ventil plastový odvodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 1 | ks | 0 | 0
2.09 | Stěnová mřížka s roztečí 17,5 325x225 UR | 2 | ks | 0 | 0
2.10 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 630x900mm se sítem proti hmyzu | 1 | ks | 0 | 0
2.11 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté
| d100 vč. tvarovek a montáže | 30 | m | 0 | 0
| d125 vč. tvarovek a montáže | 31 | m | 0 | 0
| d200 vč. tvarovek a montáže | 56 | m | 0 | 0
2.12 | Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk průřezu
| 200x100 (0,02m2) vč. tvarovek a montáže | 8 | m | 0 | 0
| 200x200 (0,04m2) vč. tvarovek a montáže | 5 | m | 0 | 0
| 300x200 (0,06m2) vč. tvarovek a montáže | 18 | m | 0 | 0
| 300x300 (0,09m2) vč. tvarovek a montáže | 17 | m | 0 | 0
| 355x300 (0,107m2) vč. tvarovek a montáže | 3 | m | 0 | 0
| 450x400 (0,18m2) vč. tvarovek a montáže | 16 | m | 0 | 0
| 630x300 (0,189m2) vč. tvarovek a montáže | 6 | m | 0 | 0
| 500x400 (0,20m2) vč. tvarovek a montáže | 47 | m | 0 | 0
2.13 | Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže | 165 | m2 | 0 | 0
2.14 | Ohebné potrubí z vrstveného hliníku
| d100 | 29 | m | 0 | 0
| d160 | 20 | m | 0 | 0
| d200 | 17 | m | 0 | 0
| d500 - hlukově izolační | 59 | m | 0 | 0
2.15 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 146 | hod | 0 | 0
2.16 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
2.17 | Doprava | 150 | km | 0 | 0
Zařízení č.3 Větrání fitness, wellness, baru a odpočívárny ve 2.NP
3.01 | Vzduchotechnická stacionární jednotka, Vp=3500m3/h (350Pa), Vo=3200m3/h (350Pa), popis - přívodní odvodní filtr G4, deskový rekuperátor, přímý výparník, vodní ohřívač, přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, hmotnost 373kg - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
3.01a | Venkovní kondenzační jendotka, Qch=7,1kW, P=1,92kW, U=230V, I=8,3A, hmotnost 98kg, vč. příslušenství (pro vzdálenost potrubí chladiva 50m) - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
| Komunikační modul pro VZT | 1 | ks | 0 | 0
| Potrubí chladiva 10/6 vč. tepelné izolace a komunikačním kabelem vč. montáže | 50 | m | 0 | 0
3.02 | Obdélníková vyústka na kruh. potrubí průmyslová dvouřadá 525x85 s regulací s protisměrnými listy | 9 | ks | 0 | 0
3.03 | Obdélníková vyústka na kruh. potrubí průmyslová jendořadá 525x85 s regulací s protisměrnými listy | 7 | ks | 0 | 0
3.04 | Talířový ventil plastový odvodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 5 | ks | 0 | 0
3.05 | Talířový ventil plastový odvodní, d125, s montážním rámečkem d125 | 3 | ks | 0 | 0
3.06 | Talířový ventil plastový odvodní, d200, s montážním rámečkem d200 | 6 | ks | 0 | 0
3.07 | Talířový ventil kovový odvodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 2 | ks | 0 | 0
3.08 | Talířový ventil kovový odvodní, d125, s montážním rámečkem d125 | 1 | ks | 0 | 0
3.09 | Talířový ventil kovový přívodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 4 | ks | 0 | 0
3.10 | Anemostat čtvercový s vířivým výtokem vzduchu, velikost 600, 16 lamel, regulace | 7 | ks | 0 | 0
3.11 | Stěnová mřížka s roztečí 17,5 325x225 UR | 2 | ks | 0 | 0
3.12 | Regulační klapka ruční kruhová d160 | 1 | ks | 0 | 0
3.13 | Regulační klapka ruční kruhová d315 | 1 | ks | 0 | 0
3.14 | Regulační klapka ruční kruhová d355 | 1 | ks | 0 | 0
3.15 | Regulační klapka ruční čtyřhranná 630x200 | 2 | ks | 0 | 0
3.16 | Směšovací klapka kruhová d100, se servopohonem 230V | 2 | ks | 0 | 0
3.17 | Směšovací klapka kruhová d125, se servopohonem 230V | 1 | ks | 0 | 0
3.18 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté
| d100 vč. tvarovek a montáže | 6 | m | 0 | 0
| d125 vč. tvarovek a montáže | 14 | m | 0 | 0
| d160 vč. tvarovek a montáže | 2 | m | 0 | 0
| d200 vč. tvarovek a montáže | 2 | m | 0 | 0
| d250 vč. tvarovek a montáže | 37 | m | 0 | 0
| d280 vč. tvarovek a montáže | 34 | m | 0 | 0
| d315 vč. tvarovek a montáže | 13 | m | 0 | 0
| d355 vč. tvarovek a montáže | 27 | m | 0 | 0
3.19 | Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk průřezu
| 400x200 (0,08m2) vč. tvarovek a montáže | 9 | m | 0 | 0
| 450x200 (0,09m2) vč. tvarovek a montáže | 14 | m | 0 | 0
| 630x200 (0,126m2) vč. tvarovek a montáže | 30 | m | 0 | 0
| 500x400 (0,20m2) vč. tvarovek a montáže | 76 | m | 0 | 0
3.20 | Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže | 225 | m2 | 0 | 0
3.21 | Ohebné potrubí z vrstveného hliníku
| d100 | 10 | m | 0 | 0
| d125 | 4 | m | 0 | 0
| d200 | 21 | m | 0 | 0
| d500 -hlukově izolační | 39 | m | 0 | 0
3.22 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 148 | hod | 0 | 0
3.23 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
3.24 | Doprava | 150 | km | 0 | 0
Zařízení č.4 Větrání hygienických místností
4.01 | Talířový ventil plastový odvodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 15 | ks | 0 | 0
4.02 | Talířový ventil plastový odvodní, d125, s montážním rámečkem d125 | 2 | ks | 0 | 0
4.03 | Talířový ventil plastový odvodní, d200, s montážním rámečkem d200 | 6 | ks | 0 | 0
4.04 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté
| d100 vč. tvarovek a montáže | 12 | m | 0 | 0
| d125 vč. tvarovek a montáže | 5 | m | 0 | 0
4.05 | Ohebné potrubí z vrstveného hliníku
| d100 | 28 | m | 0 | 0
| d125 | 14 | m | 0 | 0
4.06 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 16 | hod | 0 | 0
4.07 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
4.08 | Doprava | 10 | km | 0 | 0
Zařízení č.5 Chlazení vstupního vestibulu a serveru
5.1.1 | Vnitřní kazetová jendotka, Qch=2,5kW, Qt=3,0kW, hmotnost 14kg + ozdobný panel - viz. výkres D.1.1.4.b.04 | 3 | ks | 0 | 0
5.1.2 | Venkovní kondenzační jendotka, Qch=11,2kW, Qt=12,5kW, P=4,2kW, U=230V, I=19A, hmotnost 82kg - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
5.1.3 | Příslušenství
| Potrubí chladiva 6/10 vč. tepelné izolace a komunikačním kabelem | 30 | m | 0 | 0
| Potrubí chladiva 9,5/19 vč. tepelné izolace a komunikačním kabelem | 50 | m | 0 | 0
| Distributor chladiva | 1 | ks | 0 | 0
| Odvod kondenzátu PPR 25x3,5 vč. montáže | 30 | m | 0 | 0
| Dálkový infračervený ovladač klimatizace | 3 | ks | 0 | 0
5.2.1 | Vnitřní nástěnná jendotka, Qch=5,0kW, Qt=5,4kW, hmotnost 26kg - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
5.2.2 | Venkovní kondenzační jendotka, Qch=5,0kW, Qt=5,4kW, P=1,5kW, U=230V, I=6,8A, hmotnost 58kg - viz. výkres D.1.1.4.b.03 | 1 | ks | 0 | 0
5.2.3 | Příslušenství
| Potrubí chladiva 6/10 vč. tepelné izolace a komunikačním kabelem | 55 | m | 0 | 0
| Odvod kondenzátu PPR 25x3,5 | 5 | m | 0 | 0
| Nástěný ovladač | 1 | ks | 0 | 0
5.03 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 30 | hod | 0 | 0
5.04 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
5.05 | Doprava | 120 | km | 0 | 0
Zařízení č.6 Větrání technologického zázemí bazénu
6.01 | Potrubní axiální ventilátor, d450mm, Vo=2500m3/h, P=240W, U=230V - viz. technická zpráva str.9 | 1 | ks | 0 | 0
6.02 | Potrubní radiální ventilátor, d160mm, Vo=350m3/h, P=70W, U=230V - viz. technická zpráva str.10 | 1 | ks | 0 | 0
6.03 | Potrubní radiální ventilátor, d200mm, Vo=400m3/h, P=130W, U=230V - viz. technická zpráva str.10 | 1 | ks | 0 | 0
6.04 | Potrubní radiální ventilátor, d160mm, Vo=200m3/h, P=70W, U=230V - viz. technická zpráva str.10 | 1 | ks | 0 | 0
6.05 | Pružná manžeta d450 | 2 | ks | 0 | 0
6.06 | Zpětná klapka kruhová d450 | 1 | ks | 0 | 0
6.07 | Zpětná klapka kruhová d150 | 1 | ks | 0 | 0
6.08 | Ochranná mřížka na kruhové potrubí d160 | 1 | ks | 0 | 0
6.09 | Obdélníková vyústka na kruh. potrubí průmyslová jendořadá 525x125 s regulací s protisměrnými listy | 1 | ks | 0 | 0
6.10 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 630x500, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | 0 | 0
6.11 | Ochranná mřížka na čtyřhranné potrubí 630x500 | 1 | ks | 0 | 0
6.12 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 250x250, se sítem proti hmyzu | 2 | ks | 0 | 0
6.13 | Regulační klapka celoplastová kruhová d125, se servopohonem 230V | 2 | ks | 0 | 0
6.14 | Regulační klapka celoplastová kruhová d180, se servopohonem 230V | 4 | ks | 0 | 0
6.15 | Protidešťová stříška plastová, d160 | 1 | ks | 0 | 0
6.16 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté
| d125 vč. tvarovek a montáže | 22 | m | 0 | 0
| d180 vč. tvarovek a montáže | 3 | m | 0 | 0
| d315 vč. tvarovek a montáže | 25 | m | 0 | 0
| d400 vč. tvarovek a montáže | 22 | m | 0 | 0
6.17 | Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk průřezu
| 630x500 (0,315m2) vč. tvarovek a montáže | 1 | m | 0 | 0
| 250x250 (0,063m2) vč. tvarovek a montáže | 1 | m | 0 | 0
6.18 | Plastové potrubí PVC
| d125 vč. tvarovek | 1 | m | 0 | 0
| d160 vč. tvarovek | 51 | m | 0 | 0
| d180 vč. tvarovek | 24 | m | 0 | 0
6.19 | Požární izolace z minerální plsti a Al folií, odolnost EI60 vč. montáže a dopravy | 21 | m2 | 0 | 0
6.20 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 62 | hod | 0 | 0
6.21 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
6.22 | Doprava | 40 | km | 0 | 0
Zařízení č.7 Větrání rozvodny NN
7.01 | Stěnový radiální ventilátor, d315mm, Vo=1000m3/h, P=280W, U=230V - viz. technická zpráva str.11 | 1 | ks | 0 | 0
7.02 | Ochranná mřížka na kruhové potrubí d200 | 1 | ks | 0 | 0
7.03 | Ochranná mřížka na kruhové potrubí d315 | 1 | ks | 0 | 0
7.04 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 300x300 se sítem proti hmyzu | 2 | ks | 0 | 0
7.05 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté
| d200 vč. tvarovek a montáže | 15 | m | 0 | 0
7.06 | Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk průřezu
| 300x150 (0,045m2) vč. tvarovek a montáže | 38 | m | 0 | 0
7.07 | Požární izolace z minerální plsti a Al folií, odolnost EI60 vč. montáže a dopravy | 44 | m2 | 0 | 0
7.08 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 8 | hod | 0 | 0
7.09 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
7.10 | Doprava | 10 | km | 0 | 0
Zařízení č.8 Větrání strojovny vytápění
8.01 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 200x200, se sítem proti hmyzu | 2 | ks | 0 | 0
8.02 | Ochranná mřížka na kruhové potrubí d200 | 2 | ks | 0 | 0
8.03 | Regulační klapka kruhová d200 | 1 | ks | 0 | 0
8.04 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté
| d200 vč. tvarovek a montáže | 20 | m | 0 | 0
8.05 | Požární izolace z minerální plsti a Al folií, odolnost EI60 vč. montáže a dopravy | 27 | m2 | 0 | 0
8.06 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 8 | hod | 0 | 0
8.07 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
8.08 | Doprava | 10 | km | 0 | 0
Zařízení č.9 Úprava větrání v zázemí 2.NP v objektu stávající výtopny
9.01 | Potrubní diagonální ventilátor d100mm, velikost 160, Vo=100m3/h, P=12W, U=230V - viz. technická zpráva str.11 | 1 | ks | 0 | 0
| Doběh nastavitelný | 1 | ks | 0 | 0
| Přepínač otáček | 1 | ks | 0 | 0
9.02 | Talířový ventil plastový odvodní, d100, s montážním rámečkem d100 | 3 | ks | 0 | 0
9.03 | Přetlaková plastová žaluzie, d100 | 1 | ks | 0 | 0
9.04 | Kruhové potrubí pozinkované spirálově vinuté
| d100 vč. tvarovek a montáže | 10 | m | 0 | 0
9.05 | Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace) | 22 | hod | 0 | 0
9.06 | Montážní a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
9.07 | Doprava | 30 | km | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Ceny uvedeny bez DPH