## Rekapitulace
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
| A.č.: | CEJ/W/212
| Z.č.: | 122626J
Položkový rozpočet, výkaz výměr
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | cena celkem | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
D.3.1 PS 100 Technologie bazénů
1. | Plavecký bazén - filtrační okruh A | 0 | 0
0
2. | Relaxační bazén - filtrační okruh B | 0 | 0
0
3. | Dětský bazén - filtrační okruh C | 0 | 0
0
4. | Sedací bazén - filtrační okruh D | 0 | 0
0
5. | Ochlazovací bazén - filtrační okruh E | 0 | 0
0
6. | Chlorovna | 0 | 0
0
7. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
0
Cena celkem za PS 101 bez DPH |  | 0 | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Vypracoval : Filip Orsava
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně
1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## Okruh A plavecký b.
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
|  |  | A.č.: | CEJ/W/212
| Položkový rozpočet |  | Z.č.: | 122626J
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | cena celkem | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
1. | PLAVECKÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1a | Vícevrstvý horizontální pískový filtr z ovíjeného polyesteru | ks | 2 |  | 0
| A.1b | praný vodou; pr.1050 mm, filtrační vrstva 0,6 m ; připojení D 90 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 52m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní výko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
1.2. | A.2a | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
| A.2b | 4,0 kW, Q = 54 m3/h, H=16m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo čerpadla litinové
- nerezová osa AISI 316
- oběžné kolo litinové - uzavřené
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.3. | A.3 | Horizontální oběhové čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 3,0 kW, Q = 64 m3/h, H=8m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo čerpadla litinové
- nerezová osa AISI 316
- oběžné kolo litinové - uzavřené
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný a celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Výstup - komunikační rozhraní Ethenet
0
1.5. | A.5a | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
| A.5b | frekvenčně řízeného dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení s jehlou |  |  |  | 0
|  | a kulovým uzávěrem pro možnost čištění, rozvody, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanistry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu, 2l/h, 5bar |  |  |  | 0
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH 10l/h, 5bar
1.6. | A.6 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m, 0,16 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
1.7. | A.7 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q max.2,4 m3/h, Hmax.=43m, 0,4 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM
- krytí IP 55
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400 V; ISO 9906
1.8. | A.8 | Oběhové čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | 6 m3/h, H=8m, 0,16 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
1.9. | A.9 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
výkon 140m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu)
- příkon : 3,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN150
- počet UV-lamp : 1ks
- počítadlo provozních hodin a počtu zapnutí
- vypouštěcí ventil, teplotní a průtokový senzor
- světelná signalizace poruch a stavu celé jednotky
- automatická regulace výkonu
1.10 | A.10a,b | Technologie ozonu - 60g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 60g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž - nerez, AISI 316
- Destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,0kW
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Statický mixér - nerez, AISI 316
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil - nerez, AISI 316
- Regulační ventil - nerez, AISI 316
- Havarijní čidlo ozonu
- Čidlo rozpuštění ozonu
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Předfiltr k reakční nádrži
1.11. | A.11 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 125 kW | ks | 1 |  | 0
|  | Primární strana: Q=5,5 m3/h, dP=10,4 kPa, teplotní spád 80/60 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=6,4 m3/h, dP=13,9kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
0
1.12. | A.12 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
0
1.13. | A.13a | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
| A.13b | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
0
1.14. | A.14 | Průtokoměr pro plavecký bazén | ks | 1 |  | 0
průměr D160, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.15. | A.15 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
1.16. | A.16 | Čerpadlo pro postupné vypouštění vody z praní filtrů | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m, 0,16 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
1.17. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě a okruhu dávkování Cl | ks | 2 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
1.18. |  | Polypropylénová vana 2300/1800mm v. 200mm | ks | 1 |  | 0
|  | pro uskladnění barélu s chémií |  |  |  | 0
1.19. |  | Polypropylénová vana 2300/950mm v. 200mm | ks | 1 |  | 0
|  | pro uskladnění barélu s chémií |  |  |  | 0
1.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 56.1 |  | 0
|  | tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 | m2 | 56.1 |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
- plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu
1.21. |  | Vyložení jímky prací vody bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 30.4 |  | 0
|  | tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 | m2 | 30.4 |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
- plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu
1.22. |  | Vyložení jímky předupravené vody bazénovou folií PVC-P | m2 | 52.5 |  | 0
|  | vystuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 | m2 | 52.5 |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
- plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu
1.23. |  | Vyložení jímky dešťové vody bazénovou folií PVC-P | m2 | 70 |  | 0
|  | vystuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 | m2 | 70 |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
- plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu
Bazénové díly :
0
1.24. |  | Mušle měřené vody - provedení ABS plast | ks | 2 |  | 0
0
1.25. |  | Vstupní dnová regulovatelná tryska - provedení ABS plast | ks | 16 |  | 0
0
1.26. |  | Nerezová sací mříž vč. kotvení pro zakrytí sacích otvorů | ks | 2 |  | 0
|  | Rozměr 600 x 600mm |  |  |  | 0
Materiál AISI 316
1.27. |  | Držák plaveckých drah - provedení nerez | ks | 10 |  | 0
1.28. |  | Bazénová dráha 25m vč. napínáku | ks | 5 |  | 0
1.29. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 54 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
0
|  | Rohové desky k přelivovému kanálu | ks | 3 |  | 0
šířka 295mm, výška 35mm,
1.30. |  | Startovací blok v. 400 mm - provedení nerez AISI 316 | ks | 4 |  | 0
plošina polyesterového sklolaminátu s protiskluznou úpravou
a regulací přesahu, rozměry plošiny 500x500 mm, vč. Kotvení
a číslování startovacích bloků
0
1.31. |  | Žebřík k přelivovému žlábku, materiálové provedení AISI 316 | ks | 1 |  | 0
|  | d=43mm, 3 stupně s plastovými podložkami s protiskluzovou |  |  |  | 0
úpravou
0
1.32. |  | Žebřík k přelivovému žlábku, materiálové provedení AISI 316 | ks | 2 |  | 0
|  | d=43mm, 4 stupně s plastovými podložkami s protiskluzovou |  |  |  | 0
|  | úpravou |  |  |  | 0
0
1.33. |  | Indikace chybného startu | ks | 1 |  | 0
- 2 sloupky z nerezové ocely AISI 316 o výšce 1,8m, z toho
1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka
- plováky a lanko z polyesteru
- vč. kotvících prvků do podlahy
1.34. |  | Indikace obrátky | ks | 1 |  | 0
- 4 sloupky z nerezové ocely AISI 316 o výšce 1,8m
- praporky a lanko z polyesteru
- vč. kotvících prvků do podlahy
1.35. |  | Bazénová dráha pro natažení na šířku bazénu | ks | 3 |  | 0
- plováková dráha délka 10m
- 2 x držák bazénových drah vč. kotvícího prvku
- napínák bazénových drah
1.36. |  | Madlo na schodiště do bazénu vč. kotvících dílů - provedení | ks | 2 |  | 0
|  | nerezová ocel |  |  |  | 0
1.37. |  | Zvedací zařízení pro imobilní - mobilní bazénový zvedák | ks | 1 |  | 0
- nosnost min. 135 kg
- zdvihání elektrické pomocí baterií
- výška zdvihu min. 1880 mm
- materiál nerez RVS 316
- vč. 3 kotvících prvků do podlahy
1.38. |  | Bazénový vysavač pro bazény do délky 25m, dálkové ovládání | ks | 1 |  | 0
dálkové ovládání, vysavač jezdí po dně i stěnách
1.39. |  | Potrubní rozvody : | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Potrubní rozvody jsou vykázány v posledním listu tohoto sešitu ( karta vyznačena červeně )
viz. samostatný list potrubní rozvody
1.40. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  | 0
1.41. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie
pro první nadávkování, účast na zkouškách
0
Cena celkem za filtrační okruhA | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0

## Okruh B relax. b.
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
|  |  | A.č.: | CEJ/W/212
|  |  | Z.č.: | 122626J
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | cena celkem | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
2. | RELAXAČNÍ BAZÉN - slaná voda
OKRUH FILTRACE B
POZNÁMKA:
V bazénu bude sůl (NaCl) v koncentraci 0,3-0,5% (tj.3-5kg/m3)
- veškeré zařízení musí odolávat slané vodě
2.1. | B.1a | Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného polyesteru praný vodou; | ks | 2 |  | 0
| B.1b | pr.1200 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 33m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní výko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
2.2. | B.2a | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
| B.2b | 3,0 kW, Q = 36 m3/h, H=15m , vč. manometru |  |  |  | 0
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
odolávající slané i mořské vodě
2.3. | B.3 | Horizontální oběhové čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 2,76 kW, Q = 48 m3/h, H=10m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo čerpadla plastové
- krytí IP 54
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
- napojení D90
odolávající slané i mořské vodě
2.4. | B.4a-e | Slaná technologie | ks | 5 |  | 0
- řízený systém pro elektrolýzu slané vody
- možnost změny polarity, aut. odstraňuje nárůst vápence
- rozsah salinity 4500 - 35 000 mg/l
2.5. | B.5 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný a celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Výstup - komunikační rozhraní Ethenet
2.6. | B.6a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | frekvenčně řízeného dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení s jehlou |  |  |  | 0
|  | a kulovým uzávěrem pro možnost čištění, rozvody, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanistry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu, 2l/h, 5bar |  |  |  | 0
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH 10l/h, 5bar
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo Cl 10l/h, 5bar
2.7. | B.7 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m, 0,16 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
2.8. | B.8 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q max.2,4 m3/h, Hmax.=43m, 0,4 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM
- krytí IP 55
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400 V; ISO 9906
2.9. | B.9 | Oběhové čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | 6 m3/h, H=8m, 0,16 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
2.10. | B.10 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
výkon 80m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu)
- příkon : 1,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN 125
- počet UV-lamp : 1ks
- počítadlo provozních hodin a počtu zapnutí
- vypouštěcí ventil, teplotní a průtokový senzor
- světelná signalizace poruch a stavu celé jednotky
- automatická regulace výkonu
odolávající slané i mořské vodě
2.11 | B.11a,b | Technologie ozonu - 60g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 60g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž - nerez, AISI 316
- Destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,0kW
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Statický mixér - nerez, AISI 316
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil - nerez, AISI 316
- Regulační ventil - nerez, AISI 316
- Havarijní čidlo ozonu
- Čidlo rozpuštění ozonu
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Předfiltr k reakční nádrži
2.12 | B.12a,b | Oběhové čerpadlo - chrlič vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 2,3 kW, Q = 46 m3/h, H=8m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo čerpadla plastové
- krytí IP 54
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
- napojení D90
odolávající slané i mořské vodě
2.13 | B.13a,b | Oběhové čerpadlo - divoká řeka vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 11,0 kW, Q = 200 m3/h, H=10m , vč. manometru |  |  |  | 0
- krytí IP 55
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
odolávající slané i mořské vodě
2.14. | B.14a,b | Dmychadlo pro perličku - výkon 175 m3/h, tlak 20 kPa; 2,2 kW | ks | 2 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
2.15. | B.15a,b | Dmychadlo mas. lehátko - výkon 175 m3/h, tlak 20 kPa; 2,2 kW | ks | 2 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
2.16. | B.16 | Oběhové čerpadlo - skluzavka vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m, 0,16 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
2.17. | B.17 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 60 kW | ks | 1 |  | 0
|  | Primární strana: Q=2,65 m3/h, dP=5,88 kPa, teplotní spád 80/60 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=4,0 m3/h, dP=13,2kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení TITAN |  |  |  | 0
odolávající slané i mořské vodě
2.18. | B.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 1 |  | 0
0
2.19. | B.19a | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
| B.19b | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
0
2.20. | B.20 | Průtokoměr pro relaxační bazén | ks | 1 |  | 0
průměr D125, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.21. | B.21 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 | ks | 1 |  | 0
2.22. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě a okruhu dávkování Cl | ks | 2 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
2.23. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 50.5 |  | 0
|  | tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 | m2 | 50.5 |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
- plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu
Bazénové díly :
2.24. |  | Mušle měřené vody - provedení ABS plast | ks | 2 |  | 0
0
2.25. |  | Vstupní dnová tryska - provedení ABS plast | ks | 9 |  | 0
2.26. |  | Vzduchová perlička do dna - provedení nerezová ocel | ks | 2 |  | 0
|  | odolávající slané vodě |  |  |  | 0
2.27. |  | Tryska divoké řeky - provedení nerezová ocel odolávající | ks | 4 |  | 0
|  | slané vodě |  |  |  | 0
|  | Vodní chrlič široký vč. kotvícího dílu - provedení nerezová ocel | ks | 2 |  | 0
|  | odolávající slané vodě |  |  |  | 0
2.28. |  | Masážní vzduchové lehátko pro keramický bazén, vč. podpěrné | ks | 2 |  | 0
|  | konstrukce - provedení nerezová ocel odolávající slané voda |  |  |  | 0
2.29. |  | Madlo na schodiště do bazénu vč. kotvících dílů - provedení | ks | 2 |  | 0
|  | nerezová ocel odolávající slané vodě |  |  |  | 0
2.30. |  | Nerezová sací mříž vč. kotvení pro zakrytí sacího otvoru | ks | 1 |  | 0
|  | Rozměr 2000 x 600mm |  |  |  | 0
provedení nerezová ocel odolávající slané voda
2.31. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 26 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
2.32. |  | Rohové desky k přelivovému kanálu | ks | 2 |  | 0
šířka 295mm, výška 35mm,
2.33. |  | Nerezový rozdělovač vč. podpěrné konstrukce a vypouštění | kpl | 1 |  | 0
|  | materiál : nerez odolávající slané vodě |  |  |  | 0
|  | délka 3900mm |  |  |  | 0
|  | průměr DN 250 |  |  |  | 0
2.34. |  | Sklolaminátová skluzavka | ks | 1 | Není dodávkou v této etapě
- nástupní výška max. 1,0 m, délka skluzavky 3,25 m
- žebřík a zábradlí vyrobeno z nerez. oceli
- skluzvka připojena na vodu
detail viz.výkres CEJ_W_211
|  | Příprava pro pozdější osazení, přívod vody ke skluzavce | ks | 1 |  | 0
2.35. |  | Potrubní rozvody : | [8 empty] | Potrubní rozvody jsou vykázány v posledním listu tohoto sešitu ( karta vyznačena červeně )
viz. samostatný list potrubní rozvody
2.36. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  | 0
2.37. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  |  | 0
0
2.38. |  | EPS bloky. EPS 200 s rychletuhnoucím lepidlem s latexem a |  |  |  | 0
|  | sklolaminátovou armovací tkanínou. |  |  |  | 0
0
|  | Lavice rovná. Konstrukce lavice bez ohřevu, s přípravou | bm | 6 |  | 0
|  | pro rozvody |  |  |  | 0
2.39. |  | Doprava, montáž projekt pro výrobu prvků | ks | 1 |  | 0
0
Cena celkem za filtrační okruh A | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Okruh C dětský bazén
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
|  |  | A.č.: | CEJ/W/212
|  |  | Z.č.: | 122626J
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | cena celkem | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
5. | DĚTSKÝ BAZÉN - slaná voda
OKRUH FILTRACE C
POZNÁMKA:
V bazénu bude sůl (NaCl) v koncentraci 0,3-0,5% (tj.3-5kg/m3)
- veškeré zařízení musí odolávat slané vodě
3.1. | C.1 | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 1 |  | 0
|  | pr.650 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 50 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 9,9m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  |  | 0
|  | - boční revizní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
3.2. | C.2a,b | Oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 0,75 kW, Q = 7,6 m3/h, H=14 m , vč. manometru |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2800 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 400 V
3.3. | C.3 | Slaná technologie | ks | 2 |  | 0
- řízený systém pro elektrolýzu slané vody
- možnost změny polarity, aut. odstraňuje nárůst vápence
- rozsah salinity 4500 - 35 000 mg/l
3.4. | C.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný a celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Výstup - komunikační rozhraní Ethenet
3.5. | C.5a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | frekvenčně řízeného dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení s jehlou |  |  |  | 0
|  | a kulovým uzávěrem pro možnost čištění, rozvody, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanistry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu, 2l/h, 5bar |  |  |  | 0
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH 10l/h, 5bar
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo Cl 10l/h, 5bar
3.6. | C6 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m, 0,16 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
3.7. | C.7 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q max.2,4 m3/h, Hmax.=43m, 0,4 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM
- krytí IP 55
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400 V; ISO 9906
3.8. | C.8 | Oběhové čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | 6 m3/h, H=8m, 0,16 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
3.9. | C.9 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
výkon 30m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu)
- příkon : 0,6 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN80
- počet UV-lamp : 1ks
- počítadlo provozních hodin a počtu zapnutí
- vypouštěcí ventil, teplotní a průtokový senzor
- světelná signalizace poruch a stavu celé jednotky
- automatická regulace výkonu
odolávající slané i mořské vodě
3.10. | C.10a,b | Technologie ozonu - 4g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 4g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž - nerez, AISI 316
- Destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,0kW
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Statický mixér - nerez, AISI 316
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil - nerez, AISI 316
- Regulační ventil - nerez, AISI 316
- Havarijní čidlo ozonu
- Čidlo rozpuštění ozonu
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Předfiltr k reakční nádrži
3.11. | C.11 | Oběhové čeroadlo - vodní ježek vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 8 m3/h, H=8m, 0,25 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
3.12. | C.12 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 20 kW | ks | 1 |  | 0
|  | Primární strana: Q=0,88 m3/h, dP=4,02 kPa, teplotní spád 80/60 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=1,6 m3/h, dP=12,4kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení TITAN |  |  |  | 0
odolávající slané i mořské vodě
3.13. | C.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 1 |  | 0
0
3.14. | C.14a | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
| C.14b | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
0
3.15. | C.15 | Průtokoměr pro dětský bazén | ks | 1 |  | 0
průměr D50, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
3.16. | C.16 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN32 | ks | 1 |  | 0
3.17. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě a okruhu dávkování Cl | ks | 2 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
3.18. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 19.5 |  | 0
|  | tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 | m2 | 19.5 |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
- plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu
Bazénové díly plast/nerez:
0
3.19. |  | Vstupní dnová tryska - provedení ABS plast | ks | 2 |  | 0
0
3.20. |  | Kruhové dnová výpust D 200 mm - provedení ABS plast | ks | 2 |  | 0
max. průtok 13 m3/h, spdní připojení 6/4"
3.21. |  | Vodní hříbek D 250 mm - provedení nerezová ocel | ks | 1 |  | 0
odolávající slané vodě
3.22. |  | Přenosná dětská skluzavka ve tvaru slona - provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | sklolaminát bez přívodu vody, d, š, v= 1,7 x 0,8 x 1,0 m | [6 empty] | 0
pro posazení na kraji bazén
3.23. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 14 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
3.24. |  | Potrubní rozvody : | [8 empty] | Potrubní rozvody jsou vykázány v posledním listu tohoto sešitu ( karta vyznačena červeně )
viz. samostatný list potrubní rozvody
3.25. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  | 0
3.26. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekcezařízení a potrubí, chemikálie |  |  | 0
|  | pro prvotní nadávkování |  |  | 0
0
0
Cena celkem za filtrační okruh C | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak

## Okruh D sedací bazén
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
|  |  | A.č.: | CEJ/W/212
|  |  | Z.č.: | 122626J
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | cena celkem | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
4. | SEDACÍ BAZÉN - slaná voda
OKRUH FILTRACE D
POZNÁMKA:
Ve whirpoolu bude sůl (NaCl) v koncentraci 0,3-0,5% (tj.3-5kg/m3)
- veškeré zařízení musí odolávat slané vodě
4.1. | D.1 | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 1 |  | 0
|  | pr.950 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 63 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 21,2m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  |  | 0
|  | - boční revizní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
4.2. | D.2a,b | Oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 0,75 kW, Q = 12,5 m3/h, H=14m , vč. manometru |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 400 V
odolávající slané i mořské vodě
4.3. | D.3 | Slaná technologie | ks | 3 |  | 0
- řízený systém pro elektrolýzu slané vody
- možnost změny polarity, aut. odstraňuje nárůst vápence
- rozsah salinity 4500 - 35 000 mg/l
4.4. | D.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný a celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Výstup - komunikační rozhraní Ethenet
4.5. | D.5a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | frekvenčně řízeného dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení s jehlou |  |  |  | 0
|  | a kulovým uzávěrem pro možnost čištění, rozvody, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanistry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu, 2l/h, 5bar |  |  |  | 0
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH 10l/h, 5bar
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo Cl 10l/h, 5bar
4.6. | D6 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m, 0,16 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
4.7. | D.7 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q max.2,4 m3/h, Hmax.=43m, 0,4 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM
- krytí IP 55
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400 V; ISO 9906
4.8. | D.8 | Oběhové čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | 6 m3/h, H=8m, 0,16 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
- oběžné kolo z norylu
- hřídel AISI 316
- šrouby AISI 304
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
odolávající slané i mořské vodě
4.9. | D.9 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
výkon 30m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu)
- příkon : 0,6 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN80
- počet UV-lamp : 1ks
- počítadlo provozních hodin a počtu zapnutí
- vypouštěcí ventil, teplotní a průtokový senzor
- světelná signalizace poruch a stavu celé jednotky
- automatická regulace výkonu
odolávající slané i mořské vodě
4.10. | D.10a,b | Technologie ozonu - 6g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 6g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž - nerez, AISI 316
- Destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,0kW
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Statický mixér - nerez, AISI 316
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil - nerez, AISI 316
- Regulační ventil - nerez, AISI 316
- Havarijní čidlo ozonu
- Čidlo rozpuštění ozonu
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Předfiltr k reakční nádrži
4.11 | D.11a,b | Oběhové čerpadlo - masážní trysky vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 2,3 kW, Q = 46 m3/h, H=8m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo čerpadla plastové
- krytí IP 54
- 2850 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
- napojení D90
odolávající slané i mořské vodě
4.12. | D.12a,b | Dmychadlo mas. sedátka - výkon 175 m3/h, tlak 20 kPa; 2,2 kW | ks | 2 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
4.13. | D.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 25 kW | ks | 1 |  | 0
|  | Primární strana: Q=1,1 m3/h, dP=2,86 kPa, teplotní spád 80/60 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=2,2 m3/h, dP=10,6kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení TITAN |  |  |  | 0
odolávající slané i mořské vodě
4.14. | D.14 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 1 |  | 0
0
4.15. | C.15a | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
| C.15b | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
0
4.16. | D.16 | Průtokoměr pro dětský bazén | ks | 1 |  | 0
průměr D75, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
4.17. | D.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN32 | ks | 1 |  | 0
4.18. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě a okruhu dávkování Cl | ks | 2 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
4.19. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 31.2 |  | 0
|  | tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2 | m2 | 31.2 |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
- plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu
Bazénové díly :
4.20. |  | Mušle měřené vody - provedení ABS plast | ks | 2 |  | 0
0
4.21. |  | Vstupní dnová tryska - provedení ABS plast | ks | 3 |  | 0
4.22. |  | Masážní tryska provedení plast včetně prostupky | ks | 10 |  | 0
4.23. |  | Vzduchové sedátka - provedení nerezová ocel odolávající | ks | 10 |  | 0
|  | slané vodě |  |  |  | 0
4.24. |  | Nerezová sací mříž vč. kotvení pro zakrytí sacího otvoru | ks | 1 |  | 0
|  | Rozměr 600 x 400mm |  |  |  | 0
provedení nerezová ocel odolávající slané voda
4.25. |  | Madlo na schodiště do bazénu vč. kotvících dílů - provedení | ks | 2 |  | 0
|  | nerezová ocel odolná slané vodě |  |  |  | 0
4.26. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 19.5 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
4.27. |  | Potrubní rozvody : | [7 empty] | Potrubní rozvody jsou vykázány v posledním listu tohoto sešitu ( karta vyznačena červeně )
viz. samostatný list potrubní rozvody
4.28. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  | 0
4.29. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie | [8 empty] | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, | [8 empty] | 0
0
0
Cena celkem za filtrační okruh D | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak

## Okruh E ochlazovací bazén
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
|  |  | A.č.: | CEJ/W/212
|  |  | Z.č.: | 122626J
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | cena celkem | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
5. | OCHLAZOVACÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE E
5.1. | E.1 | Systémový oddělovač 1" | ks | 1 |  | 0
- max. teplota 65 oC
|  | - mosazné tělo |  |  |  | 0
- max tlak 10 bar
5.2. | E.2 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN32 | ks | 1 |  | 0
5.3. | E.3 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 1 |  | 0
Bazénové díly :
5.4. |  | Nerezová vtoková tryska D 18mm, závit 1 1/2" | ks | 1 |  | 0
- nerezový rámeček
5.5. |  | Kruhová výpusť D 238 mm pro keramické b. | ks | 1 |  | 0
- provedení nerez AISI-316
- připojení 2"
4.26. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 4.6 |  | 0
|  | šířka 195mm, výška 35mm, vč. piktogramů popisující hloubky b. |  |  |  | 0
|  | Rohové desky k přelivovému kanálu | ks | 2 |  | 0
šířka 195mm, výška 35mm,
4.27. |  | Bazénový výstup vč. kotvících dílů - materiálové provedení AISI 316 | ks | 1 |  | 0
|  | d=43mm, 2x spodní část 2 stupně s plastovými podložkami |  |  |  | 0
s protiskluzovou úpravou
4.28. |  | Potrubní rozvody : | [8 empty] | Potrubní rozvody jsou vykázány v posledním listu tohoto sešitu ( karta vyznačena červeně )
viz. samostatný list potrubní rozvody
4.29. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  | 0
1930-04-01 |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie | [9 empty] | 0
pro první nadávkování, účast na zkouškách,
0
Cena celkem za filtrační okruh E | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč

## Chlorovna
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
|  |  | A.č.: | CEJ/W/212
|  |  | Z.č.: | 122626J
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Katalog | na
SKP | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | cena celkem | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
6. | CHLOROVNA
6.1. |  | Chlorovna:
Chlorovna - celková spotřeba chloru 2,50 kg/h
|  | chlorátor C2211 | ks | 4 |  | 0
|  | přepínač prázdné láhce | ks | 1 |  | 0
|  | sada převlečných matic k přepínači 12/16 | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný uzávěr s kuličkou 12/16 | ks | 1 |  | 0
|  | pojistný /odpouštěcí/ ventil | ks | 2 |  | 0
|  | patrona s aktivním uhlím | ks | 2 |  | 0
|  | držák chlorátorů na stěně při výměně láhví | ks | 4 |  | 0
|  | T kus 12/16 pro napojení chlorátorů a rotametrů | ks | 7 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 8/12 | m | 60 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 12/16-silnější pro dálkový rozvod | m | 50 |  | 0
|  | PVC redukce na přechod hadiček 8/12 - 12/16 | ks | 4 |  | 0
|  | zalištování vedení chloru | m | 70 |  | 0
|  | montážní a připevňovací materiál - sada | ks | 4 |  | 0
|  | zpětný ventil injektoru | ks | 4 |  | 0
|  | rušič a hlídač vákua | ks | 4 |  | 0
|  | injektor, typ A | ks | 4 |  | 0
|  | Rotametry : |  |  |  | 0
|  | rotametr s rozsahem 10 - 200 g | ks | 1 |  | 0
|  | rotametr s rozsahem 25 - 500 g | ks | 1 |  | 0
|  | rotametr s rozsahem 100 - 2000 g | ks | 2 |  | 0
|  | Celková montáž na klíč, tlaková zkouška, zprovoznění zařízení, | ks | 1 |  | 0
|  | zaškolení, doprava |  |  |  | 0
|  | Revize tlakového Zřízení včetně revize chlorovny a vystavení | ks | 1 |  | 0
|  | revizních protokolů |  |  |  | 0
|  | Připevnění plných a prázdných láhví ve chlorovně | ks | 1 |  | 0
|  | Sada bezpečnostního vybavení do chlorovny | ks | 1 |  | 0
0
Ceková cena za chlorovnu | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
0
0

## Potrubní rozvody
Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
|  |  |  | A.č.: | CEJ/W/212
|  |  |  | Z.č.: | 122626J
Položkový rozpočet
Číslo
položky | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | PN | JED. | POČET | J.CENA | CENA CELKEM | MONTÁŽ
7. | Potrubní rozvody
2013-01-07 | Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního materiálu | D32 | 20 | m | 15 |  | 0
Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce,
| kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy | D40 | 20 | m | 55 |  | 0
se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, mupro úchyty a závitové tyče.
| vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | D50 | 20 | m | 35 |  | 0
uzavíracích zpětných klapek.
2013-02-07 | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevňovacího a montážního materiálu
Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce,
| kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy | D40 | 10 | m | 42 |  | 0
se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, mupro úchyty a závitové tyče.
| vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | D50 | 10 | m | 411.6 |  | 0
uzavíracích zpětných klapek.
|  | D63 | 10 | m | 97.2 |  | 0
|  | D75 | 10 | m | 109.2 |  | 0
|  | D90 | 10 | m | 283.2 |  | 0
|  | D110 | 10 | m | 133.2 |  | 0
|  | D125 | 10 | m | 51.6 |  | 0
|  | D140 | 10 | m | 66 |  | 0
|  | D160 | 10 | m | 61.2 |  | 0
|  | D200 | 10 | m | 64.8 |  | 0
0
|  | D250 | 10 | m | 14.4 |  | 0
0
|  | D110 | 6 | m | 6 |  | 0
0
|  | D140 | 6 | m | 18 |  | 0
0
|  | D160 | 6 | m | 45 |  | 0
0
|  | D200 | 6 | m | 24 |  | 0
0
2013-03-07 | Pruhledítko | D50 | 6 | m | 15 |  | 0
2013-04-07 | Lepidlo pro lepení PVC-U |  |  | kg | 200 |  | 0
2013-05-07 | Ředidlo pro lepení PVC-U |  |  | l | 80 |  | 0
| Protipožární manžeta D40 |  |  | ks | 8 |  | 0
| Protipožární manžeta D63 |  |  | ks | 8 |  | 0
| Protipožární manžeta D75 |  |  | ks | 2 |  | 0
| Protipožární manžeta D110 |  |  | ks | 5 |  | 0
| Protipožární manžeta D140 |  |  | ks | 3 |  | 0
| Protipožární manžeta D200 |  |  | ks | 1 |  | 0
2013-05-07 | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky |  |  | ks | 1 |  | 0
0
Cena celkem potrubní rozvody | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0