Klimatizace kanálová

Výkon chlazení min. 9 kW

Cirkulace vzduchu min. 2000 m3/h

Vnitřní jednotka

- instalace v serverovně MěÚ jako doplněk k současným jednotkám

- vzdálenost k venkovní jednotce 3 – 5 m

- průchod zdí ven k venkovním jednotkám udělán a používán současnými jednotkami - viz fotodokumentace

- součástí musí být vývody potrubí chlazení z vnitřní klimatizace udávající směr cca 1,5m délky, potrubí bude zakončeno ohnutím směrem dolů

- součástí jednotky musí být dálkové ovládání

Venkovní jednotka

- instalace na venkovní zdi - fasáda budovy městského úřadu pod současné jednotky

- nutná plošina pro instalaci

- instalace ve výšce cca 7 m

- viz fotodokumentace

Odvod kondenzátu lze napojit nastávající rozvod, vedeno nad omítkou , pohodlně dostupné.

Potrubí mezi jednotkami musí být izolováno tak, aby nedocházelo k žádné kondenzaci kapalin, které by mohli poškodit techniku serverovny.

Poptávané jednotky budou doplněny k současným klimatizacím a provoz bude na všech současně.