## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [20 empty] | 1.0 | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [29 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
[30 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení) | [23 empty] | 0,1
1
|  | Místo: |  |  |  |  | Nové Město na Moravě | [6 empty] | Datum: |  | 23.02.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Město Nové Město na Moravě | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | SANTIS a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,1
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Stavba: | [6 empty] | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Místo: | [6 empty] | Nové Město na Moravě |  |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Nové Město na Moravě |  |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO-01 |  |  |  | SO-01 KOMUNITNÍ DŮM | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 1
/ |  |  | 1.1, 1.2, 1.3 |  |  |  | 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {209B5CF7-7529-4369-AC88-A5D8BD2A9E38} | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C}
/ |  |  | 1.4 a) |  |  |  | Zařízení pro vytápění + MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {BCE1382D-B672-4BF3-94F4-797836555F15} | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C}
/ |  |  | 1.4 b) |  |  |  | Vnitřní rozvod plynu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {AA3A2C56-3D2A-43F6-A60E-C2799EA1E1B6} | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C}
/ |  |  | 1.4 c) |  |  |  | Zařízení vzduchotechniky |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2553E830-7009-4057-8C94-81F72F107208} | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C}
/ |  |  | 1.4 d) |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {126B1A1E-A5D9-44F6-B6A1-B1D4AD4E197B} | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C}
/ |  |  | 1.4 e) |  |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {94C93310-B8D0-4811-8A5B-82A0CD4AE9FD} | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C}
/ |  |  | 1.4 f) |  |  |  | Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {BCA9513C-EBCF-435B-B2DB-F7378666103A} | {A5E516BF-A4B1-4D07-8D7E-0A65C43B856C}
/ |  | IO-01 |  |  |  | IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {24048AA4-F9FE-4C62-931C-75877A7DF01E} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | IO-02 |  |  |  | IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {72C50507-124A-46A9-9B7A-847B323CD0A6} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | IO-03 |  |  |  | IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {06EB10FC-32A6-414C-A8EE-E8BB1EEC30B1} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | IO-04 |  |  |  | IO-04 OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {A4A98A28-6BDD-4234-BEFC-65CAA7631F83} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
|  | IO-05 |  |  |  | IO-05 KANALIZACE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {79CC60C5-2A0E-4EDE-B70D-35BA2D1F717E} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  |  | IO-05.1 |  |  |  | IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {F139CE7C-5985-424D-93EB-1C50029A9E23} | {79CC60C5-2A0E-4EDE-B70D-35BA2D1F717E}
/ |  |  | IO-05.2 |  |  |  | IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {E7CFD959-A753-4E65-9DAA-3841734C2A8C} | {79CC60C5-2A0E-4EDE-B70D-35BA2D1F717E}
/ |  |  | IO-05.3 |  |  |  | IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {085830F7-C73D-4F57-9E97-B000EF92BFB0} | {79CC60C5-2A0E-4EDE-B70D-35BA2D1F717E}
/ |  |  | IO-05.4 |  |  |  | IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1759DD04-CA3C-4B3A-BC38-6D865E6D904D} | {79CC60C5-2A0E-4EDE-B70D-35BA2D1F717E}
|  | IO-06 |  |  |  | IO-06 VODOVOD | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {534C5A2F-1046-41EB-A94F-D988F90340FF} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  |  | IO-06.1 |  |  |  | IO-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {592A902B-8401-43F6-AC53-C0740F7C765E} | {534C5A2F-1046-41EB-A94F-D988F90340FF}
|  | IO-07 |  |  |  | IO-07 PLYNOVOD | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {CAEAF6CC-E1B1-453B-8D8E-A2EC46C3D826} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  |  | IO-07.1 |  |  |  | IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {F93731FD-8605-4B52-97D7-1A03F3D37E30} | {CAEAF6CC-E1B1-453B-8D8E-A2EC46C3D826}
|  | IO-08 |  |  |  | IO-08 EL. ENERGIE NN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {59B2E183-966E-4E61-9FF2-0006CC9DF9ED} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  |  | IO-08.1 |  |  |  | IO-08.1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {D5C27B5E-1814-4438-928D-E8E45983447F} | {59B2E183-966E-4E61-9FF2-0006CC9DF9ED}
|  | IO-09 |  |  |  | IO-09 SĚLOVACÍ VEDENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {11E13C3C-B3F6-4016-9F5A-5B03FCD2F85B} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  |  | IO-09.1 |  |  |  | IO-09.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {AD48B5AE-13A1-4895-902E-4E5A381562EA} | {11E13C3C-B3F6-4016-9F5A-5B03FCD2F85B}
/ |  |  | IO-09.3 |  |  |  | IO-09.3 PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {A96922FB-7779-41BD-AE47-E407E30557BB} | {11E13C3C-B3F6-4016-9F5A-5B03FCD2F85B}
/ |  | IO-10 |  |  |  | IO-10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6A7EEB6C-92E9-44C2-92EB-810C531C35E5} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | PS-01 |  |  |  | PS-01 OSOBNÍ VÝTAH | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {103C726F-39DF-4343-B8A2-8DE2EAD6BB97} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 1
/ |  | ON 1 |  |  |  | ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {A7335221-E663-4ACB-98AD-69162F97CFCF} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | ON 2 |  |  |  | ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {30D834D7-7BA8-45D8-A9D8-5C6329C70002} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | ON 3 |  |  |  | ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1E112A90-AD89-44DB-AED7-B43600DA48F2} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | VN 1 |  |  |  | VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5E7541AD-C737-43A9-8983-FE621DB4DEE7} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | VN 2 |  |  |  | VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {03EB2D78-AC5D-4E17-B275-C22810980793} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | VN 3 |  |  |  | VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8CA960D9-5E7C-468A-8FC1-6702EE1EF9CB} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | ON, VN |  |  |  | OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {118A5EFC-FA62-46B7-B5CB-9E55259372E1} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2
/ |  | VD |  |  |  | VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {09D57BF0-1627-4248-A102-FEF3D5E05AC2} | {800051CE-A409-4095-8635-4E29AD9A0BDC} | 2

## 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Archi...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {209B5CF7-7529-4369-AC88-A5D8BD2A9E38}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
| Soupis: |  | 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0
| INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
| PBŘ - Doplnění | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 6874.3439 |  | 4.8453 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 6837.0886 |  | 4.8453 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 158.3352 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1151012017 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. |  |  | hod | 240 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 4e-05 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je odhad, nutno doplnit uchazečem předpokládanou dobu čerpání. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 10 dní | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10*24 "hod" |  |  |  | 240 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 1151013017 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 10 dní | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10 "dní" |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 1222011011 912217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1000 m3. |  |  | m3 | 176.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1000 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Prohloubení figur HTÚ - tř. 3 - 70% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 210,0 "m3" |  |  |  | 210 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 210 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy + 20% přirážka - strojní provedení výkopu" |  |  |  | 252 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0*0,70 "m3; 70% zeminy tř. 3" |  |  |  | 176.4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 1222011091 912217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 176.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Prohloubení figur HTÚ - tř. 3 - 70% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0 "m3; Celkový objem vykopané zeminy" |  |  |  | 252 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0*0,70 "m3; 70% zeminy tř. 3" |  |  |  | 176.4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 1223011011 919652217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Prohloubení figur HTÚ - tř. 4 - 20% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 210,0 "m3" |  |  |  | 210 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 210 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy + 20% přirážka - strojní provedení výkopu" |  |  |  | 252 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0*0,20 "m3; 20% zeminy tř. 4" |  |  |  | 50.4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 1223011091 912217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. |  |  | m3 | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Prohloubení figur HTÚ - tř. 4 - 20% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0 "m3; Celkový objem vykopané zeminy" |  |  |  | 252 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0*0,20 "m3; 20% zeminy tř. 4" |  |  |  | 50.4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122301011 9196522157 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3 |  |  | m3 | 25.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Prohloubení figur HTÚ - tř. 5 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 210,0 "m3" |  |  |  | 210 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 210 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy + 20% přirážka - strojní provedení výkopu" |  |  |  | 252 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0*0,10 "m3; 10% zeminy tř. 5" |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 1611011011 91217 | Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4,0 m. |  |  | m3 | 226.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4,0 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Prohloubení figur HTÚ - svislé přemístění výkopku - tř. 1 - 4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 176,40+50,40 "m3" |  |  |  | 226.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 1611011011 912176 | Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4,0 m. |  |  | m3 | 25.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4,0 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Prohloubení figur HTÚ - svislé přemístění výkopku - tř. 5 - 7 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,20 "m3" |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162701106 917 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. |  |  | m3 | 281.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v místě stavby + z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii + do zásypů základových kcí. - tř. 1-4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 176,40+50,40 "m3; Na mezideponii - výkopek" |  |  |  | 226.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 226.8 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,40+50,40 "m3; Do zásypů a násypů - velmi vhodná zemina" |  |  |  | 54.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 54.8 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 281.6 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162701106 9178 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. |  |  | m3 | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v místě stavby + z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii + do zásypů základových kcí. - tř. 5-7 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,20 "m3; Na mezideponii - výkopek" |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,20 "m3; Do zásypů a násypů - velmi vhodná zemina" |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 50.4 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 17120110198 9127 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby. |  |  | m3 | 252 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou/velmi vhodnou a nevhodnou do zásypů základových konstrukcí. Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Rozprostření výkopku na mezideponii v místě stavby | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 252,0 "m3; Uložení na mezideponii - výkopek" |  |  |  | 252 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 252 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101102b9199657 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství přes 100 m3 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. |  |  | m3 | 226.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství přes 100 m3 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění velmi vhodné zeminy z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí + přebytečné zeminy na skládku k likvidaci - naložení na dopravní prostředek. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání zeminy na dopravní prostředek - tř. 1-4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 50,40+4,40 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí" |  |  |  | 54.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 172,0 "m3; Odvoz z mezideponie na skládku - likvidace" |  |  |  | 172 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 226.8 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167101102b91996572 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. |  |  | m3 | 25.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění velmi vhodné zeminy z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí - naložení na dopravní prostředek. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání zeminy na dopravní prostředek - tř. 5-7 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,20 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí" |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 25.2 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 16270110615965a217 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 172 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 172,0 "m3; Odvoz na skládku" |  |  |  | 172 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171531111 9129657 | M Velmi vhodná zemina (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - zásypy z velmi vhodné zeminy. Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, urovnání povrchu, včetně zhutnění (parametry hutnění viz PD). |  |  | m3 | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 1.7816 | 142.5312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | M Velmi vhodná zemina (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - zásypy z velmi vhodné zeminy. Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, urovnání povrchu, včetně zhutnění (parametry hutnění viz PD). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Využití z vytěžené zeminy na místě v rámci výkopu základů - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti. Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou/velmi vhodnou a nevhodnou do zásypů základových konstrukcí. Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Zásypy základových konstrukcí - postup provádění viz TZ (postupné provádění jednotlivých vrstev násypů v tloušťce 250 mm, včetně rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků TZ). Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásypy - velmi vhodná zemina | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 80,0 "m3" |  |  |  | 80 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 80 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 18195110211919652217 | Úprava a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním. Parametry hutnění viz PD. |  |  | m2 | 385 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Úprava a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním. Parametry hutnění viz PD. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo klimatickými vlivy. Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná. Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Úprava a urovnání dna výkopů | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 385,0 "m2" |  |  |  | 385 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 385 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 1327313216117 | D+M Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C12/15. |  |  | m3 | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.2563 | 15.7944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C12/15. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Při provádění ZS lze předpokládat drobné výškové úpravy v závislosti na kvalitě podloží. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lokální sanace základové spáry | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,0 "m3" |  |  |  | 7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1617.734 |  | 3.0453 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 226211516a965217 | Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky zhoto |  |  | m | 11.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.002185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Požadovaná únosnost pilot viz PD. PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m. Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část, HTÚ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P4 - hl. 2,5 m, pr. 0,4 m, 4 ks | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,50*4 "m" |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,0*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vrtáním" |  |  |  | 1.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 226211516a965227 | Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabí |  |  | m | 116.725 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.022178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Požadovaná únosnost pilot viz PD. PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m. Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část, HTÚ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P1 - hl. 2,5 m, pr. 0,63 m, 15 ks | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,50*15 "m" |  |  |  | 37.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | P2 - hl. 4,0 m, pr. 0,63 m, 16 ks | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,0*16 "m" |  |  |  | 64 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 101.5 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 101,50*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vrtáním" |  |  |  | 15.225 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 116.725 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 226211516a9652276 | Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle |  |  | m | 75.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.014421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Požadovaná únosnost pilot viz PD. PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m. Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část, HTÚ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P3 - hl. 5,50 m, pr. 0,63 m, 12 ks | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,50*12 "m" |  |  |  | 66 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 66 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 66,0*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vrtáním" |  |  |  | 9.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 75.9 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 231212111a965c217 | D+M Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového - beton C 25/30 - XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty od 400 do 650 mm |  |  | m3 | 61.816 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového - beton C 25/30 - XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty od 400 do 650 mm | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadovaná únosnost pilot viz PD. PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m. Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P1-P4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,312*(2,50*15+4,0*16+5,50*12)+0,126*2,50*4 "m3" |  |  |  | 53.52 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 53,520*0,1 "m3; 10% přirážka - vrchní část pilot - nadspotřeba" |  |  |  | 5.352 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 58.872 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 58,872*1,05 "m3" |  |  |  | 61.816 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 231611114a965217 | D+M Výztuž pilot betonovaných do země, ocel z betonářské oceli 10 505 (R) Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). |  |  | t | 3.17 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 1.1133 | 3.5292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Výztuž pilot betonovaných do země, ocel z betonářské oceli 10 505 (R) Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Konce výztuže zahnout do základových konstrukcí. Pozn.: Armovací koše doporučujeme provádět na staveništi a přizpůsobit délce pilot. Požadovaná únosnost pilot viz PD. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výztuž pilot P1-P4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3170,0 "kg" |  |  |  | 3170 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3170,0/1000 "t" |  |  |  | 3.17 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 239111112a965217 | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 400 do 650 mm. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce. |  |  | m3 | 5.352 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0.569 | 3.0453 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 400 do 650 mm. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P1-P4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,352 "m3" |  |  |  | 5.352 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 2242 PC-03a7 | Stěhování vrtné soupravy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.867 | 0.867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Stěhování vrtné soupravy | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
26 | K | 279322511 919652217 | D+M Podbetonávky + podkladní beton (tl. 50 mm) základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC2. |  |  | m3 | 48 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 117.7579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Podbetonávky + podkladní beton (tl. 50 mm) základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC2. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: A1, A2, A4 Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD. Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky. Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy). Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Podbetonávky základových pasů + podkladní beton tl. 50 mm, monolitické | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 21,0+19,0 "m3" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu" |  |  |  | 48 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 631311136 A17 996527 | D+M Železobetonové základové konstrukce (základové pasy) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1. Včetně zřízení a odstranění bednění. |  |  | m3 | 58.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 142.4135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Železobetonové základové konstrukce (základové pasy) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD. Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky. Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy). Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ŽB základové konstrukce - základové pasy | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 170,0*0,77*0,40 "m3; Zákl. pasy ZP1, tl. 400 mm" |  |  |  | 52.36 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,50*0,77*0,40 "m3; Zákl. pasy ZP2, tl. 400 mm" |  |  |  | 2.926 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 55.286 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 55,286*1,05 "m3" |  |  |  | 58.05 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 631311136 517 996527 | D+M Železobetonové základové konstrukce - desky + stěny (revizní + výtahová šachta) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1. Včetně zřízení a odstranění bednění. |  |  | m3 | 18.344 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 45.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Železobetonové základové konstrukce - desky + stěny (revizní + výtahová šachta) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: V místě dveří provést drážku, rozměry viz PD. A2, A3, A4 Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD. Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky. Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy). Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ŽB základové konstrukce - desky + stěny pro šachty | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,70*0,200 "m3; Revizní šachta - deska tl. 200 mm" |  |  |  | 0.34 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,90*0,200 "m3; Revizní šachta - stěny tl. 200 mm" |  |  |  | 1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1.52 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,60*0,300 "m3; Výtahová šachta - deska tl. 300 mm" |  |  |  | 3.78 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19,80*0,300 "m3; Výtahová šachta - stěny tl. 300 mm" |  |  |  | 5.94 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,70*0,300 "m3; Výtahová šachta - deska tl. 300 mm" |  |  |  | 2.61 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,10*0,200 "m3; Výtahová šachta - stěny tl. 200 mm" |  |  |  | 3.62 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 15.95 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.47 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 17,470*1,05 "m3" |  |  |  | 18.344 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 631311136 9196321a7 | D+M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1, tl. 150 mm. Včetně zřízení a odstranění bednění. |  |  | m3 | 56.858 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 139.4892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1, tl. 150 mm. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: A1 Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD. Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky. Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy). Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ŽB deska, tl. 150 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 361,0*0,150 "m2; A1" |  |  |  | 54.15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 54.15 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 54,150*1,05 "m3" |  |  |  | 56.858 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 2733136111aa6 917 | D+M Příplatek k desce + stěnám monolitickým ze železobetonu - příplatek za provedení dilatací desky + stěn (úprava a provedení dilatací dle TZ). Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, tr |  |  | m2 | 427.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.2563 | 965.2623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Příplatek k desce + stěnám monolitickým ze železobetonu - příplatek za provedení dilatací desky + stěn (úprava a provedení dilatací dle TZ). Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ... | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Příplatek k desce + stěnám monolitickým ze železobetonu - příplatek za provedení dilatací desky + stěn (úprava a provedení dilatací dle TZ). Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ... A1 - A4 Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ŽB základová deska + stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 361,0 "m2; A1" |  |  |  | 361 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,90+1,70 "m2; Revizní šachta" |  |  |  | 7.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19,80+12,60+18,10+8,70 "m2; Výtahová šachta" |  |  |  | 59.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 427.8 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 237584 KOT 91217 | D+M Příplatek za kotvení do základové konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, povrchová úprava, atd.). |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Příplatek za kotvení do základové konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, povrchová úprava, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
32 | K | 273361a86 9196522217 | D+M Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základové pasy, desky, šachty) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm. Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků |  |  | t | 10.82 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 1.0602 | 11.471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základové pasy, desky, šachty) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm. Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základové pasy, desky, šachty) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm. Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, atd.). Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výztuž základových konstrukcí - základové pasy, desky, šachty | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6750,0+910,0+3160,0 "kg" |  |  |  | 10820 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 10820 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10820,0/1000 "t" |  |  |  | 10.82 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 3231311136 7 9139217 | D+M Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm. Včetně zřízení a odstranění bednění. |  |  | m3 | 14.121 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 34.6429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: A1, A2, A4 Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy). Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadované charakteristiky - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ochranná vrstva hydroizolace - cementový potěr, tl. 30 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (432,0+14,0+2,3)*0,030 "m3; A1+A2+A4" |  |  |  | 13.449 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.449 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,449*1,05 "m3" |  |  |  | 14.121 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 27153111131596522217 | D+M Konstrukční vrstva ze štěrkodrti + prosívka - násyp pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosívka. Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry hutnění viz PD a TZ. Včetně urovnání povrchu. |  |  | m3 | 87 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 1.7816 | 155.0027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Konstrukční vrstva ze štěrkodrti + prosívka - násyp pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosívka. Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry hutnění viz PD a TZ. Včetně urovnání povrchu. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: A1 Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD. Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky. Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Konstrukční vrstva ze ŠD + prosívka, tl. min. 200 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72,50 "m3; A1, tl. min. 200 mm" |  |  |  | 72.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 72.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72,50*1,20 "m3; Navýšení - proměnlivá tl. vrstvy" |  |  |  | 87 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 274313511.1a9527217 | D+M Beton prostý C12/15 - zalití rýh inženýrských sítí provedených pod údolnicí pláně betonem. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.2563 | 2.2563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Beton prostý C12/15 - zalití rýh inženýrských sítí provedených pod údolnicí pláně betonem. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy. | [19 empty] | P | 2
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 24.454 |  | 1.8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 331123901 Sa216 | D+M Vyspravení prefabrikované konstrukce stěrkou pro sjednocení povrchu |  |  | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.40746 | 8.1492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Vyspravení prefabrikované konstrukce stěrkou pro sjednocení povrchu | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
37 | K | 331123901 Sb216 | D+M Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet |  |  | HZS | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.40746 | 16.2984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
38 | K | 32 CD011 1CD01 98906 | D+M Stavební úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. úprava v místech provedení prostupů, otvorů, průrazů, drážek, atd. Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00637 | 0.00637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. úprava v místech provedení prostupů, otvorů, průrazů, drážek, atd. Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
39 | K | 373031151a982129916 | D+M Dilatace - typ, úprava a provedení dle PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ... |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Dilatace - typ, úprava a provedení dle PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ... | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 954.3388 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 411133901 Fst1-16 | D+M D1-D8 ŽB stropní prefabrikované panely - filigrán. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstru |  |  | m2 | 1004 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.18459 | 185.3284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M D1-D8 ŽB stropní prefabrikované panely - filigrán. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M D1-D8 ŽB stropní prefabrikované panely - filigrán. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Výpis panelů - viz výkres ST01, ST02, ST03, ST04. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podepření filigránových desek před betonáží bude provedeno dle technologických podkladů výrobce filigránových desek. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ŽB stropní panely - filigrán | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 284,50 "m2; 1NP - D1-D5" |  |  |  | 284.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 248,0 "m2; 2NP - D1-D5" |  |  |  | 248 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 248,0 "m2; 3NP - D1-D5" |  |  |  | 248 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 223,50 "m2; 4NP - D1-D8" |  |  |  | 223.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1004 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 411133901 1st19656 | D+M D1-D8 Nabetonávka ŽB prefabrikovaných panelů - filigránů, tl. 140 mm - monolitická z betonu železového (bez výztuže), tř. C 25/30-XC2. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, at |  |  | m3 | 147.588 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.18459 | 27.2433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M D1-D8 Nabetonávka ŽB prefabrikovaných panelů - filigránů, tl. 140 mm - monolitická z betonu železového (bez výztuže), tř. C 25/30-XC2. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M D1-D8 Nabetonávka ŽB prefabrikovaných panelů - filigránů, tl. 140 mm - monolitická z betonu železového (bez výztuže), tř. C 25/30-XC2. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podepření filigránových desek před betonáží bude provedeno dle technologických podkladů výrobce filigránových desek. Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nabetonávka filigránů, tl. 140 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,14*284,50 "m3; 1NP" |  |  |  | 39.83 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,14*248,0 "m3; 2NP" |  |  |  | 34.72 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,14*248,0 "m3; 3NP" |  |  |  | 34.72 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,14*223,50 "m3; 4NP" |  |  |  | 31.29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 140.56 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 140,560*1,05 "m3" |  |  |  | 147.588 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411321414 D96532126 | D+M Stropní konstrukce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. V |  |  | m3 | 123.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 301.9191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stropní konstrukce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stropní konstrukce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz odkaz č. 1 na výkr. ST01-ST04. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ŽB monolitická stropní konstrukce | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,200*106,0 "m3; 1NP" |  |  |  | 21.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,200*145,50 "m3; 2NP" |  |  |  | 29.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,200*145,50 "m3; 3NP" |  |  |  | 29.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,200*179,0 "m3; 4NP" |  |  |  | 35.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,0 "m3; ozuby pro schodiště" |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 117.2 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 117,20*1,05 "m3" |  |  |  | 123.06 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 411321414 D965321261 | D+M Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, d |  |  | m3 | 2.132 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 5.2307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz odkaz výkr. ST01-ST04. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,530*3+0,440*1 "m3" |  |  |  | 2.03 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.03 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,030*1,05 "m3" |  |  |  | 2.132 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 411321414 D9653216 | D+M P1-P3 Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. |  |  | m3 | 4.066 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 9.9756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M P1-P3 Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M P1-P3 Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P1-P3 - ŽB monolitický průvlak | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,50*0,30*8,10 "m3; P1" |  |  |  | 1.215 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,50*0,30*6,10 "m3; P2" |  |  |  | 0.915 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,45*0,30*12,90 "m3; P3" |  |  |  | 1.742 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.872 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,872*1,05 "m3" |  |  |  | 4.066 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 411321414 D96532167 | D+M V1-V8 Věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Vč |  |  | m3 | 35.175 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 86.2994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M V1-V8 Věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M V1-V8 Věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | V1-V8 - ŽB monolitický věnec | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,50 "m3; V1-V8, 1NP" |  |  |  | 8.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,50 "m3; V1-V8, 2NP" |  |  |  | 8.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,50 "m3; V1-V8, 3NP" |  |  |  | 8.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,0 "m3; V1-V7, 4NP" |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 33.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 33,50*1,05 "m3" |  |  |  | 35.175 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 411321414 D965321675 | D+M Štítové stěny (ŽB sloupy + věnce ve štítových stěnách) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd |  |  | m3 | 7.875 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 19.3208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Štítové stěny (ŽB sloupy + věnce ve štítových stěnách) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Štítové stěny (ŽB sloupy + věnce ve štítových stěnách) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Štítové stěny - ŽB sloupy + věnce | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*3,75 "m3" |  |  |  | 7.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,50*1,05 "m3" |  |  |  | 7.875 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 411361821 D9652216 | D+M Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, štítových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm. Včetně lemování otvorů O1, O2. Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenstv |  |  | t | 32.075 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 1.0552 | 33.8443 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, štítových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm. Včetně lemování otvorů O1, O2. Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, štítových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm. Včetně lemování otvorů O1, O2. Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.). Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Stropní konstrukce, věnce + průvlaky, štítové stěny - výztuž | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 380,0+7480,0+790,0 "kg; 1NP" |  |  |  | 8650 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6460,0+520,0 "kg; 2NP" |  |  |  | 6980 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6460,0+520,0 "kg; 3NP" |  |  |  | 6980 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8360,0+870,0+235,0 "kg; 4NP" |  |  |  | 9465 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 32075 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 32075,0/1000 "t" |  |  |  | 32.075 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 411321414SCH02 91967 | D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a pro |  |  | m3 | 14.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 36.0654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Schodiště je řešeno jako odhlučněné s použitím antivibračních podložek. Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Schodiště monolitické ŽB - beton | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,80 "m3; SCH1" |  |  |  | 4.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,60 "m3; SCH2" |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,60 "m3; SCH3" |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 14 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,0*1,05 "m3" |  |  |  | 14.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 411351 SCH 01 919656 | D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R). Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.). |  |  | t | 3.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.18736 | 0.61454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R). Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R). Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.). Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Schodiště monolitické ŽB - výztuž | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1140,0 "kg; SCH1" |  |  |  | 1140 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "kg; SCH2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "kg; SCH3" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3280 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3280,0/1000 "t" |  |  |  | 3.28 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 327 CD01 01 9132196 | D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště (viditelné plochy) - příplatek za pohledový beton. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. |  |  | m2 | 92 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 225.7027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M SCH1 - SCH3 Dvouramenné monolitické schodiště (viditelné plochy) - příplatek za pohledový beton. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Materiál bednění: systémové bednění v 1. obrátce, popř. lamino desky. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Požadavky na pohledový beton PB2 - podrobná specifikace viz TZ. Pro betonáž pohledových betonů je doporučeno použít samozhutnitelný beton. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Schodiště - pohledový beton | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 80,0 "m2" |  |  |  | 80 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 80 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 80,0*1,15 "m2" |  |  |  | 92 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 411321414VŠ96532167 | D+M Vrchní monolitická část výtahové šachty - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně montážních ok. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsn |  |  | m3 | 3.465 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 8.5011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Vrchní monolitická část výtahové šachty - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně montážních ok. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Vrchní monolitická část výtahové šachty - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně montážních ok. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Pozn.: Nutno dodržet přesně všechny rozměry a pravoúhlost šachty. Pozn.: Výtahová šachta je řešena pro výtah dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkoordinovat s vybraným dodavatelem výtahu. Pozn.: Umístění a tvar montážních ok - viz ST11. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vrchní část výtahové šachty | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,30 "m3" |  |  |  | 3.3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.3 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,30*1,05 "m3" |  |  |  | 3.465 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 411321414VŠ965321676 | D+M Věnce, sloupky/rohy, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skořepinové tvárnice (pro rohy, nadpraží, věnce) zalité betonem železovým C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních |  |  | m3 | 5.355 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4534 | 13.1381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Věnce, sloupky/rohy, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skořepinové tvárnice (pro rohy, nadpraží, věnce) zalité betonem železovým C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Věnce, sloupky/rohy, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skořepinové tvárnice (pro rohy, nadpraží, věnce) zalité betonem železovým C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Pozn.: V místě dveří provést drážku, rozměry viz PD. Pozn.: Nutno dodržet přesně všechny rozměry a pravoúhlost šachty. Pozn.: Výtahová šachta je řešena pro výtah dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkoordinovat s vybraným dodavatelem výtahu. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Věnce, sloupky, nadpraží, atd. výtahové šachty | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,10 "m3" |  |  |  | 5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,10*1,05 "m3" |  |  |  | 5.355 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 411361821VŠ9652216 | D+M Výztuž vrchní části výtahové šachty + věnců, sloupků/rohů, nadraží a ostatních částí výtahové šachty - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm. Včetně montážních ok a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého př |  |  | t | 1.095 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 1.0552 | 1.1554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Výztuž vrchní části výtahové šachty + věnců, sloupků/rohů, nadraží a ostatních částí výtahové šachty - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm. Včetně montážních ok a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Výztuž vrchní části výtahové šachty + věnců, sloupků/rohů, nadraží a ostatních částí výtahové šachty - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm. Včetně montážních ok a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.). Pozn.: Umístění a tvar montážních ok - viz ST11. Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vrchní část výtahové šachty + věnce, sloupky, nadpraží, atd. výtahové šachty - výztuž | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 490,0+25,0 "kg; Vrchní část výt. šachty" |  |  |  | 515 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 580,0 "kg; Sloupky, věnce, nadpraží, atd. výt. šachty" |  |  |  | 580 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1095 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1095,0/1000 "t" |  |  |  | 1.095 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 4081.8394 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 62 CD011965216 | D+M Nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Ma |  |  | m2 | 306.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00637 | 1.953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce) - viz PD a TZ. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nosné zdivo z keramických tvárnic tl. 250 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 292,0 "m2" |  |  |  | 292 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 292,0*1,05 "m2" |  |  |  | 306.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 62 CD0119652163 | D+M Nosné zdivo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Ma |  |  | m2 | 1846.95 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00637 | 11.7651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Nosné zdivo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Nosné zdivo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce) - viz PD a TZ. Pozn.: Obvodové i vnitřní nosné zdivo. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nosné zdivo z keramických tvárnic tl. 300 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1759,0 "m2" |  |  |  | 1759 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1759,0*1,05 "m2" |  |  |  | 1846.95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 62 CD01196521636 | D+M Nosné zdivo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A13. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcp |  |  | m2 | 137.55 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00637 | 0.87619 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Nosné zdivo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A13. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení sloupů a věnců. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Nosné zdivo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A13. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení sloupů a věnců. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Nutno dodržet přesně všechny rozměry a pravoúhlost šachty. Pozn.: Výtahová šachta je řešena pro výtah dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkoordinovat s vybraným dodavatelem výtahu. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, stavebně konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nosné zdivo z betonových skořepinových tvárnic tl. 200 mm - výtahová šachta | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 131,0 "m2" |  |  |  | 131 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 131,0*1,05 "m2" |  |  |  | 137.55 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 62 CD01196521636529 | D+M Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, atd.). Včetně řešení a provedení prostu |  |  | m2 | 4.725 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00637 | 0.030098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, atd.). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, atd.). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,50 "m2" |  |  |  | 4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,50*1,05 "m2" |  |  |  | 4.725 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 62 CD0119652163652 | D+M Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a |  |  | m2 | 321.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00637 | 2.0467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 306,0 "m2" |  |  |  | 306 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 306,0*1,05 "m2" |  |  |  | 321.3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 62 CD0159652163652 | D+M Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a |  |  | m2 | 46.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00637 | 0.29429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně řešení dilatací. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 27,0+17,0 "m2" |  |  |  | 44 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 44,0*1,05 "m2" |  |  |  | 46.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 631 NP1 91216 | D+M NP1 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). |  |  | m2 | 205.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 504.8871 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M NP1 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Soklík D1. Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ. Provedení dlažby dle kladečského schéma. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | NP1 - Keramická dlažba, 1NP, tl. 150 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 23,50+10,0+50,0+19,0+67,0+22,50+4,0 "m2" |  |  |  | 196 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 196 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 196,0*1,05 "m2" |  |  |  | 205.8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | K | 631 NP1 912136 | D+M NP2 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP (s vodotěsnou stěrkou), celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). |  |  | m2 | 38.325 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 94.0223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M NP2 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP (s vodotěsnou stěrkou), celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Soklík D1. Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ. Provedení dlažby dle kladečského schéma. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | NP2 - Keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou, 1NP, tl. 150 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,0+6,0+6,0+14,0+4,50 "m2" |  |  |  | 36.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 36.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 36,50*1,05 "m2" |  |  |  | 38.325 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | K | 631 NP1 912146 | D+M NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). |  |  | m2 | 161.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 396.697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Soklík D6. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | NP3 - Vysokozátěžové PVC, 1NP, tl. 150 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,0+34,0+9,0+26,0+9,0+26,0+43,0 "m2" |  |  |  | 154 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 154 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 154,0*1,05 "m2" |  |  |  | 161.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 631 NP1 91212167 | D+M NP4 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). |  |  | m2 | 258.825 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 634.9728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M NP4 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Soklík D1. Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ. Provedení dlažby dle kladečského schéma. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | NP4 - Keramická dlažba, 2-4NP, tl. 100 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,50+14,0+40,50+14,0+50,0+10,50+3,0+37,0+37,0 "m2" |  |  |  | 246.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 246.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 246,50*1,05 "m2" |  |  |  | 258.825 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 631 NP1 91212126 | D+M NP5 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP (s vodotěsnou stěrkou a MAP), celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). |  |  | m2 | 119.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 293.6588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M NP5 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP (s vodotěsnou stěrkou a MAP), celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ. Provedení dlažby dle kladečského schéma. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | NP5 - Keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou a MAP, 2-4NP, tl. 100 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7*6,0+7*6,0+5*6,0 "m2" |  |  |  | 114 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 114 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 114,0*1,05 "m2" |  |  |  | 119.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 631 NP1 912142136 | D+M NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). |  |  | m2 | 750.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 1841.8075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Soklík D6. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | NP6 - Vysokozátěžové PVC, 2-4NP, tl. 100 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*7,0+2*34,0+5*9,0+5*26,0+2*4,0 "m2" |  |  |  | 265 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*7,0+2*34,0+5*9,0+5*26,0+2*4,0 "m2" |  |  |  | 265 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,0+34,0+4*9,0+4*26,0+4,0 "m2" |  |  |  | 185 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 715 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 715,0*1,05 "m2" |  |  |  | 750.75 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 631 NP1 91212156 | D+M NP7 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba - vnitřní schodiště, celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). |  |  | m2 | 75.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2.4533 | 185.4687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M NP7 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba - vnitřní schodiště, celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Soklík D1. Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ. Provedení dlažby dle kladečského schéma. Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | NP7 - Keramická dlažba, vnitřní schodiště, tl. 20 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,0+23,50+23,50 "m2" |  |  |  | 72 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 72 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72,0*1,05 "m2" |  |  |  | 75.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 612311 A2 9999202196 | D+M A2 Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). |  |  | m2 | 779.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0147 | 11.4645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M A2 Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | A2 - Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,0+88,0+612,0 "m2" |  |  |  | 709 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 709 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 709,0*1,10 "m2" |  |  |  | 779.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 612311 A3 9999202196 | D+M A3 Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). |  |  | m2 | 3746.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0147 | 55.075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M A3 Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | A3 - Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 584,0+2572,0+250,0 "m2" |  |  |  | 3406 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3406 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3406,0*1,10 "m2" |  |  |  | 3746.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | K | 612311A3 99992021986 | D+M A13 Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.) |  |  | m2 | 330 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0147 | 4.851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M A13 Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.) | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | A13 - Cementový tmel s perlinkou+aktivovaný štuk - stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 290,0+10,0 "m2" |  |  |  | 300 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 300 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 300,0*1,10 "m2" |  |  |  | 330 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 612311A3 9999202198 | D+M A13 Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.) |  |  | m2 | 1598.85 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0147 | 23.5031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M A13 Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | A13 - Cementový tmel s perlinkou+aktivovaný štuk - strop | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 362,0+359,0+359,0+373,50 "m2" |  |  |  | 1453.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1453.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1453,50*1,10 "m2" |  |  |  | 1598.85 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | K | 6123116Aa9 913965981 | D+M Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého přísl |  |  | m2 | 1245.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0147 | 18.3044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.). Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz odkaz 2.1 na výkrese 08 Pohledy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy a pohledy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnější omítka - kontaktní zateplovací systém | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 915,0+217,0 "m2" |  |  |  | 1132 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1132 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1132,0*1,10 "m2" |  |  |  | 1245.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 6123116Aa9 91396598 | D+M Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, liš |  |  | m2 | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0147 | 0.1617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.). Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz odkaz 2.1 na výkrese 08 Pohledy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy a pohledy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnější omítka - sokl | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,0 "m2" |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,0*1,10 "m2" |  |  |  | 11 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.38725 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 9411111211921 | D+M Lešení (veškeré druhy lešení). Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Lešení (veškeré druhy lešení). Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
74 | K | 9491011129216 | D+M Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m. |  |  | m2 | 1535 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00021 | 0.32235 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Dle podlahové plochy jednotlivých místností | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1535,0 "m2" |  |  |  | 1535 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1535 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 952901110216 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. |  |  | m2 | 175 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 2e-05 | 0.0035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
|  |  | 175,0 "m2" |  |  |  | 175 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
76 | K | 9529011119109652166 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z |  |  | m2 | 1535 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 4e-05 | 0.0614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Podlahy | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1535,0 "m2" |  |  |  | 1535 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1535 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 997013511a1 91 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nab |  |  | t | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
78 | K | 99701383191 | Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
79 | K | 9980110036 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m |  |  | t | 1500 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 24 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 24 m | [19 empty] | P | 2
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 37.2553 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 711131101 N721217 | D+M Provedení hydroizolačního krystalizačního nátěru na betonové konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | m2 | 26.45 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Provedení hydroizolačního krystalizačního nátěru na betonové konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: A2, A3 Pozn.: Opatření ŽB prohlubně výtahu. Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | HI krystalizační nátěr | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 23,0 "m2" |  |  |  | 23 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 23 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 23,0*1,15 "m2" |  |  |  | 26.45 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
81 | K | 711131101 V1965217 | D+M Provedení hydroizolace vodorovné. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, |  |  | m2 | 515.545 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Provedení hydroizolace vodorovné. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Provedení hydroizolace vodorovné. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.). A1, A2, A3, A4 Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hydroizolace vodorovná, tl. 4,0 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 432,0+14,0+2,30 "m2" |  |  |  | 448.3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 448,30*1,15 "m2" |  |  |  | 515.545 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
82 | K | 711131101 S 96521 | D+M Provedení hydroizolace svislé. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řeš |  |  | m2 | 83.835 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Provedení hydroizolace svislé. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Provedení hydroizolace svislé. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.). A1 - A4 Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hydroizolace svislá, tl. 4,0 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 36,60+28,50+7,80 "m2 |  |  |  | 72.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72,90*1,15 "m2" |  |  |  | 83.835 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
83 | K | 711 ST1 00 91965216 | D+M ST1 Penetrační asfaltová emulze. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací m |  |  | m2 | 484 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Penetrační asfaltová emulze. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Penetrační asfaltová emulze. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - penetrační asfaltová emulze | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 420,0+20,0 "m2" |  |  |  | 440 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 440,0*1,10 "m2" |  |  |  | 484 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
84 | K | 711 ST1 01 91965216 | D+M ST1 Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací sys |  |  | m2 | 484 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - modifikovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 420,0+20,0 "m2" |  |  |  | 440 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 440,0*1,10 "m2" |  |  |  | 484 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
85 | K | 711 ST1 01 891965216 | D+M ST1 Ochranná difúzní fólie. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materi |  |  | m2 | 484 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Ochranná difúzní fólie. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Ochranná difúzní fólie. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - ochranná difúzní fólie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 420,0+20,0 "m2" |  |  |  | 440 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 440,0*1,10 "m2" |  |  |  | 484 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
86 | K | 711 ST1 01 791965216 | D+M ST1 Doplňková hydroizolační vrstva - samolepící modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplecho |  |  | m2 | 592.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Doplňková hydroizolační vrstva - samolepící modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Doplňková hydroizolační vrstva - samolepící modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 460,0+5,0 "m2; ST1" |  |  |  | 465 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(5,0+1,5)+8,0+1,0 "m2; ST1" |  |  |  | 22 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3" |  |  |  | 51.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 538.2 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 538,20*1,10 "m2" |  |  |  | 592.02 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | K | 711 ST1 01 691965216 | D+M ST1 Separační a mikroventilační fólie pod plechové střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dila |  |  | m2 | 600.27 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Separační a mikroventilační fólie pod plechové střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Separační a mikroventilační fólie pod plechové střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - separační a mikroventilační fólie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 470,0 "m2; ST1" |  |  |  | 470 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*8,0+8,5 "m2; ST1" |  |  |  | 24.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3" |  |  |  | 51.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 545.7 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 545,70*1,10 "m2" |  |  |  | 600.27 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998711202919656 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
89 | K | 99871129221 | Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 712 ST1301989 912962 | D+M ST1 Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Včetně lemování střechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součást dodávky střešn |  |  | m2 | 654.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Včetně lemování střechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně střešních sněholamů dvojtrubkových - 22 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně provedení příčných stojatých drážek - svedení vody na hlavní střešní rovinu - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně střešního výlezu (rozměry viz PD, přesné umístění upřesnit na stavbě v závislosti na poloze nosných vazníků) - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně řešení v místě hřebene střechy (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně dilatačních spojů střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Včetně lemování střechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně střešních sněholamů dvojtrubkových - 22 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně provedení příčných stojatých drážek - svedení vody na hlavní střešní rovinu - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně střešního výlezu (rozměry viz PD, přesné umístění upřesnit na stavbě v závislosti na poloze nosných vazníků) - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně řešení v místě hřebene střechy (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně dilatačních spojů střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Pozn.: Plocha pro montáž: 470,0 m2. Množství plechové krytiny: 564,0 m2 (+20% prořez+stojaté drážky) - příklad (obdobně u C1, atd.). Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz ST1+C1+C2+C3+odkaz č. 1, 3, 5, 6 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - hladká plechová krytina + 20% prořez+stojaté drážky | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 470,0 "m2; ST1" |  |  |  | 470 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*8,0+8,5 "m2; ST1" |  |  |  | 24.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3" |  |  |  | 51.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 545.7 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 545,70*1,20 "m2" |  |  |  | 654.84 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 99871220291965216 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
92 | K | 99871229221 | Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.043441 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 713131135 91965217 | D+M Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislá tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky s termokrytkami, atd.). Nadzemní část s povrchem pod omítku |  |  | m3 | 14.41 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.0027379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislá tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky s termokrytkami, atd.). Nadzemní část s povrchem pod omítku. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislá tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky s termokrytkami, atd.). Nadzemní část s povrchem pod omítku. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství). Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, základy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislé XPS, tl. 50 mm - 140 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,40 "m3; XPS tl. 50 mm - A3" |  |  |  | 1.4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,70 "m3; XPS tl. 80 mm" |  |  |  | 5.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,0 "m3; XPS tl. 140 mm" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.1 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,10*1,10 "m3" |  |  |  | 14.41 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
94 | K | 7131513353919652171 | D+M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s |  |  | m3 | 174.328 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.033122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou. Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, pohledy, kniha detailů. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zateplení obvodových konstrukcí - svislé, min. vlna, tl. 140 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,140*(915,0+217,0) "m3" |  |  |  | 158.48 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 158.48 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 158,480*1,10 "m3" |  |  |  | 174.328 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
95 | K | 713151335391965217 | D+M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termok |  |  | m3 | 19.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.0036575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou. Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, pohledy, kniha detailů. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zateplení obvodových konstrukcí - svislé, min. vlna, tl. 110 mm, 140 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,0+7,50 "m3" |  |  |  | 17.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 17,50*1,10 "m3" |  |  |  | 19.25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
96 | K | 713131135391965217 | D+M Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). S povrchem pod omítku. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spo |  |  | m3 | 6.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.001254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). S povrchem pod omítku. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). S povrchem pod omítku. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). Viz skladba B1 na výkrese č. 06 - Řezy. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovné EPS, tl. 50 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,0 "m3; B1" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,0*1,10 "m3" |  |  |  | 6.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
97 | K | 713131235391965217 | D+M Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky |  |  | m3 | 1.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.0003344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). Viz skladba B6 na výkrese č. 06 - Řezy. Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, strop 4NP. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovné, min. vlna, tl. 160 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,60 "m3" |  |  |  | 1.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.6 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,60*1,10 "m3" |  |  |  | 1.76 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
98 | K | 713131335391965217 | D+M Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prv |  |  | m3 | 1.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00019 | 0.0003344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). Viz skladba B6 na výkrese č. 06 - Řezy. Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, strop 4NP. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislé, min. vlna, tl. 100 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,60 "m3" |  |  |  | 1.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.6 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,60*1,10 "m3" |  |  |  | 1.76 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
99 | K | 713 ST1 00 912126 | D+M ST1 Tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm (2x křížem kladené desky tl. 140+80 mm). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, k |  |  | m3 | 104.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm (2x křížem kladené desky tl. 140+80 mm). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm (2x křížem kladené desky tl. 140+80 mm). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na vlastnosti viz TZ. Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 95,0 "m3" |  |  |  | 95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 95,0*1,10 "m3" |  |  |  | 104.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
100 | K | 713 ST1 011989912216 | D+M ST Tepelná izolace - minerální vata (rozměry 1x1 m). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST Tepelná izolace - minerální vata (rozměry 1x1 m). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST Tepelná izolace - minerální vata (rozměry 1x1 m). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: V případě prostupů hromosvodu nutno osadit tepelnou izolaci z minerální vaty o rozměrech 1,0 x 1,0 m. Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST - Tepelná izolace - minerální vata (1x1 m) | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "soubor" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
101 | K | 71311311596502216 | D+M ST Výplň dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilata |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 5e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST Výplň dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilatační lišty, trvale pružný materiál, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST Výplň dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilatační lišty, trvale pružný materiál, drobný a spojovací materiál, atd.). Dilatace - střešní plášť. Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
102 | K | 713 ST2 01199136 | D+M Tepelná izolace (v místech nadpraží, ostění, parapetů) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, klempířské |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Tepelná izolace (v místech nadpraží, ostění, parapetů) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Tepelná izolace (v místech nadpraží, ostění, parapetů) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, atd.). Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část detaily. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
103 | K | 998713202916 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
104 | K | 99871329221 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 714131101 V 91965217 | D+M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). |  |  | m2 | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Výtahová šachta. Vložit před betonáží výtahové šachty. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz č. 1 na výkr. 01 Základy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Antivibrační podložka | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,0 "m2" |  |  |  | 25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
106 | K | 7141311011V 91965217 | D+M Akustická podložka (pružný materiál), tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). |  |  | m2 | 26.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Akustická podložka (pružný materiál), tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Akustické stěny pod stropní konstrukcí budou oddilatovány od stropní konstrukce. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz odkaz č. 2 na výkr. ST01-ST04 Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Akustická podložka | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 26,50 "m2" |  |  |  | 26.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
107 | K | 7141311011V91965217A | D+M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Vodorovná a svislá spára v místě uložení schodiště. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz odkaz č. A na výkr. ST01-ST04, ST06. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Akustická podložka | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,0 "m2" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
108 | K | 7141311011V91965217B | D+M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). |  |  | m2 | 25.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Svislá spára v místě uložení schodiště. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz odkaz č. B na výkr. ST01-ST03. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Akustická podložka | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,5+8,5+8,5 "m2" |  |  |  | 25.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
109 | K | 7141311012V91965217B | D+M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). |  |  | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Svislá spára u vrchní části výtahové šachty a stropní konstrukce 4NP. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část. Viz odkaz č. B na výkr. ST04. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Akustická podložka | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,0 "m2" |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
110 | K | 99871420291965216 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
111 | K | 99871429221 | Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 19.2091 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 762 CD01 V167 | D+M V1 Vazník sbíjený příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Vč |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00432 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M V1 Vazník sbíjený příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M V1 Vazník sbíjený příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP! Viz schéma V1 na výkrese č. 09 - skladba vazníků. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. | [19 empty] | P | 2
|  |  | V1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 "ks" |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
113 | K | 762 CD01 V267 | D+M V2 Vazník sbíjený příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Vč |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00432 | 0.04752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M V2 Vazník sbíjený příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M V2 Vazník sbíjený příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP! Viz schéma V2 na výkrese č. 09 - skladba vazníků. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. | [19 empty] | P | 2
|  |  | V2 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 11 "ks" |  |  |  | 11 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
114 | K | 762 CD01 V367 | D+M V3 Vazník sbíjený příhradový sedlový s otvorem pro šachtu. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění pod |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00432 | 0.01296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M V3 Vazník sbíjený příhradový sedlový s otvorem pro šachtu. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M V3 Vazník sbíjený příhradový sedlový s otvorem pro šachtu. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP! Viz schéma V3 na výkrese č. 09 - skladba vazníků. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. | [19 empty] | P | 2
|  |  | V3 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 "ks" |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
115 | K | 762 CD01 V467 | D+M V4 Vazník sbíjený příhradový pultový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Vč |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00432 | 0.06048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M V4 Vazník sbíjený příhradový pultový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M V4 Vazník sbíjený příhradový pultový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP! Viz schéma V4 na výkrese č. 09 - skladba vazníků. Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. | [19 empty] | P | 2
|  |  | V4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14 "ks" |  |  |  | 14 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
116 | K | 762 CD01 Z167 | D+M Z1 Zavětrování střešní konstrukce. Umístění viz PD. Včetně impregnace prvků (požadavky viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00432 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z1 Zavětrování střešní konstrukce. Umístění viz PD. Včetně impregnace prvků (požadavky viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP! Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. | [19 empty] | P | 2
117 | K | 762 CD01 H67 | D+M H1-H5 Hranoly ve střešní konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace hranolů (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení hranolů do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických |  |  | m3 | 3.926 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00432 | 0.01696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M H1-H5 Hranoly ve střešní konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace hranolů (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení hranolů do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických kotev - typ, počet a umístění viz PD (K1, K2). Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M H1-H5 Hranoly ve střešní konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace hranolů (požadavky viz PD). Včetně kotvení a uložení hranolů do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických kotev - typ, počet a umístění viz PD (K1, K2). Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. Pozn.: Hranol H5 je součástí kce. pochůzných lávek přes vazníky. Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP! Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. | [19 empty] | P | 2
|  |  | H1-H5 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3*(12,9*0,14*0,16) "m3; H1 - 3 ks" |  |  |  | 0.867 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8*(13,4*0,14*0,16) "m3; H2 - 8 ks" |  |  |  | 2.401 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*(8,6*0,14*0,16) "m3; H3 - 1 ks" |  |  |  | 0.193 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*(1,6*0,14*0,16) "m3; H4 - 1 ks" |  |  |  | 0.036 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4*(13,4*0,08*0,10) "m3; H5 - 4 ks" |  |  |  | 0.429 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.926 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
118 | K | 762 CD01 P167 | D+M P1 Prkna hoblovaná na sraz, tl. 25 mm - ve střešní konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace prken (požadavky viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m2 | 43.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00432 | 0.18792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M P1 Prkna hoblovaná na sraz, tl. 25 mm - ve střešní konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace prken (požadavky viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Prkna P1 jsou součástí kce. pochůzných lávek přes vazníky. Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP! Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 43,50 "m2" |  |  |  | 43.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 43.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
119 | K | 762341116 | D+M ST1 Bednění z nenasákavé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, |  |  | m2 | 1046.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.018 | 18.837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Bednění z nenasákavé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M ST1 Bednění z nenasákavé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na vlastnosti viz TZ. Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - Bednění z OSB desky tl. 18 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 460,0+470,0 "m2; ST1" |  |  |  | 930 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,0*2+8,0*2+8,0+8,5 "m2; ST1" |  |  |  | 42.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(10,50+13,0)+5,0+17,0 "m2; C1+C2+C3" |  |  |  | 69 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,0 "m2" |  |  |  | 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1046.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
120 | K | 7623411165 | D+M ST1 Kontralatě 60/40 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, drobný a spojovací materiál, atd.). |  |  | m3 | 1.85 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.018 | 0.0333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M ST1 Kontralatě 60/40 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na vlastnosti viz TZ. Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ST1 - Kontralatě | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,60+0,15+0,10 "m3" |  |  |  | 1.85 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
121 | K | 99876220291216 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
122 | K | 998762294 | Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2012 01 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m | [19 empty] | PP | 2
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 12.7945 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 763111CD01100 91216 | D+M SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prv |  |  | m2 | 177.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.02802 | 4.9623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení nadpodhledové části. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení nadpodhledové části. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Požadavek na protipožární odolnost: dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. Požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=48dB s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce. Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků. Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | SDK příčka do vlhka, tl. 100 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 161,0 "m2" |  |  |  | 161 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 161,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez" |  |  |  | 177.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
124 | K | 763111 OBK 9121 | D+M SDK obklad tl. 65 mm na ocelový rastr v systému. Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozdělovačů, hydrantů, potrubí, atd. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). Včetně veškerého přísluše |  |  | m2 | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.02802 | 0.30822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M SDK obklad tl. 65 mm na ocelový rastr v systému. Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozdělovačů, hydrantů, potrubí, atd. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení nadpodhledové části. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M SDK obklad tl. 65 mm na ocelový rastr v systému. Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozdělovačů, hydrantů, potrubí, atd. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení nadpodhledové části. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Požadavek na protipožární odolnost: dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. Požadavek na zvukovou neprůzvučnost: dle výkresové dokumentace a TZ. Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků. Pozn.: Provedení obkladů musí respektovat průhyby konstrukcí. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | SDK obklad, tl. 65 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,0+5,0 "m2" |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% prořez" |  |  |  | 11 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
125 | K | 763131451 P391965216 | D+M P3 SDK podhled na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení pros |  |  | m2 | 414.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.01293 | 5.3621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M P3 SDK podhled na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M P3 SDK podhled na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P3 SDK podhled na ocelový rošt | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 201,0+54,0+54,0+68,0 "m2" |  |  |  | 377 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 377 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 377,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez" |  |  |  | 414.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
126 | K | 763131451 P491965216 | D+M P4 SDK podhled impregnovaný do vlhka na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, op |  |  | m2 | 143 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.01293 | 1.849 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M P4 SDK podhled impregnovaný do vlhka na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M P4 SDK podhled impregnovaný do vlhka na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P4 SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 17,0+40,0+40,0+28,50+4,50 "m2" |  |  |  | 130 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 130 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 130,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez" |  |  |  | 143 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
127 | K | 763131451P1591965216 | D+M P15 SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, oprac |  |  | m2 | 24.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.01293 | 0.31291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M P15 SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M P15 SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.). Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | P15 SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 22,0 "m2" |  |  |  | 22 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 22,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez" |  |  |  | 24.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
128 | K | 998763201919656 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
129 | K | 99876329421 | Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m | [19 empty] | PP | 2
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.7014 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 764 K/1a91671 | D+M K/1a Podokapní žlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - půlkruhový průřez, RŠ 330 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m | 28 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00835 | 0.2338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M K/1a Podokapní žlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - půlkruhový průřez, RŠ 330 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
131 | K | 764 K/1b91671 | D+M K/1b Podokapní žlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - půlkruhový průřez, RŠ 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00835 | 0.012525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M K/1b Podokapní žlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - půlkruhový průřez, RŠ 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
132 | K | 764 K/2a91671 | D+M K/2a Střešní svod. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, pr. 100 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m | 52.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00835 | 0.43838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M K/2a Střešní svod. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, pr. 100 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Napojit lapač splavenin. Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
133 | K | 764 K/2b91671 | D+M K/2b Střešní svod. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, pr. 60 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00835 | 0.00835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M K/2b Střešní svod. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, pr. 60 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Napojit lapač splavenin. Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
134 | K | 764 CD01 9119652216 | D+M Klempířské prvky, např. oplechování, lemování, profily, atd. - jinde neuvedené. Materiál - dle PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00835 | 0.00835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Klempířské prvky, např. oplechování, lemování, profily, atd. - jinde neuvedené. Materiál - dle PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vlastnosti + požadavky - viz PD a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
135 | K | 9987642029991965216 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
136 | K | 99876429221 | Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00558 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 766 1159 OP 2 99216 | D+M OP/1 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OP/1 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
138 | K | 766 1159 OP 2299216 | D+M OP/2 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 19 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OP/2 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
139 | K | 766 1159 OP 2399216 | D+M OP/3 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - dvoukřídlé O+S, O. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OP/3 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - dvoukřídlé O+S, O. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M OP/3 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - dvoukřídlé O+S, O. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
140 | K | 766 1159 OP 2499216 | D+M OP/4 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - horní část O+S, spodní část S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ochr. mříže, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OP/4 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - horní část O+S, spodní část S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ochr. mříže, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M OP/4 Okno plastové. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - horní část O+S, spodní část S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ochr. mříže, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
141 | K | 766 1159 OP 2599216 | D+M OP/5 Plastová stěna. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevná, část O+S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OP/5 Plastová stěna. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevná, část O+S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
142 | K | 766 1159 OP 2699216 | D+M OP/6 Plastová stěna s balkonovými dveřmi s nízkým prahem. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - O+S, O; část fix. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OP/6 Plastová stěna s balkonovými dveřmi s nízkým prahem. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - O+S, O; část fix. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M OP/6 Plastová stěna s balkonovými dveřmi s nízkým prahem. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - O+S, O; část fix. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
143 | K | 766 1159 OKP 2199216 | D+M OKP/1 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevný, částečně O+S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacíc |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OKP/1 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevný, částečně O+S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M OKP/1 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevný, částečně O+S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
144 | K | 766 1159 OKP 2299216 | D+M OKP/2 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevný, částečně O+S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacíc |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OKP/2 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevný, částečně O+S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M OKP/2 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou. Typ - pevný, částečně O+S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
145 | K | 7661 DF121 9921 | D+M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří L. Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
146 | K | 7661 DF12119921 | D+M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
147 | K | 7661 DF22119921 | D+M DF 2 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DF 2 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
148 | K | 7661 DF32119921 | D+M DF 3 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DF 3 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
149 | K | 7661 DF42119921 | D+M DF 4 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DF 4 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří L. Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
150 | K | 7661 DFa12119921 | D+M DFa 1 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFa 1 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
151 | K | 7661 DHP11 9921 | D+M DHP 1 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spo |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DHP 1 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DHP 1 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
152 | K | 7661 DHP21 9921 | D+M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spo |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
153 | K | 7661 DHP221 9921 | D+M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spo |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
154 | K | 7661 DHP321 9921 | D+M DHP 3 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrch |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DHP 3 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DHP 3 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
155 | K | 7661 DFP121 9921 | D+M DFP 1 Protipožární dřevěné vstupní dveře do bytu. Materiál - dřevěné hladké, bezpečnostní. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích pr |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFP 1 Protipožární dřevěné vstupní dveře do bytu. Materiál - dřevěné hladké, bezpečnostní. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFP 1 Protipožární dřevěné vstupní dveře do bytu. Materiál - dřevěné hladké, bezpečnostní. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
156 | K | 7661 DFP221 9921 | D+M DFP 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFP 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFP 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
157 | K | 7661 DFP321 9921 | D+M DFP 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFP 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFP 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
158 | K | 7661 DFP421 9921 | D+M DFP 4 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFP 4 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFP 4 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
159 | K | 7661 DFPa121 9921 | D+M DFPa 1 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFPa 1 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFPa 1 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
160 | K | 7661 DFPa221 9921 | D+M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
161 | K | 7661 DFPa222 9921 | D+M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
162 | K | 7661 DFPa321 9921 | D+M DFPa 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DFPa 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DFPa 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěné hladké. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvírání dveří L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
163 | K | 7661 DFPa32119921 | D+M P/1 Protipožární půdní výlez - zateplený. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M P/1 Protipožární půdní výlez - zateplený. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
164 | K | 766 M/2 91991221 | D+M M/2 Kuchyňská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M M/2 Kuchyňská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis mobiliář. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
165 | K | 998766202919656 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
166 | K | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2012 01 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00936 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 76716OH11 9921 | D+M OH 1 Okno hliníkové. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OH 1 Okno hliníkové. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
168 | K | 76716OH21 9921 | D+M OH 2 Okno hliníkové. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvoukřídlé O+S, O. Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojov |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M OH 2 Okno hliníkové. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvoukřídlé O+S, O. Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M OH 2 Okno hliníkové. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvoukřídlé O+S, O. Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
169 | K | 76716DHE11 9921 | D+M DHE 1 Vstupní dveře. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvoukřídlé, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kote |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DHE 1 Vstupní dveře. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvoukřídlé, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DHE 1 Vstupní dveře. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvoukřídlé, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
170 | K | 76716DHE21 9921 | D+M DHE 2 Dveře hliníkové prosklené. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - jednokřídlé, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M DHE 2 Dveře hliníkové prosklené. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - jednokřídlé, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M DHE 2 Dveře hliníkové prosklené. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - jednokřídlé, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
171 | K | 76716RD11 9921 | D+M RD 1 Revizní dvířka. Materiál - hliníková hladká, akustická izolace. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M RD 1 Revizní dvířka. Materiál - hliníková hladká, akustická izolace. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
172 | K | 76716RD21 9921 | D+M RD 2 Revizní dvířka. Materiál - hliníková hladká, akustická izolace. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 17 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M RD 2 Revizní dvířka. Materiál - hliníková hladká, akustická izolace. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Otvírání dveří P. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
173 | K | 76716Z11 9921 | D+M Z/1 Sklepní kóje. Včetně plechových dveří v systému (22 ks), kování, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m | 73 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/1 Sklepní kóje. Včetně plechových dveří v systému (22 ks), kování, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
174 | K | 76716Z21 9921 | D+M Z/2 Sestava domovních schránek - sestava 22 schránek. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/2 Sestava domovních schránek - sestava 22 schránek. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
175 | K | 76716Z31 9921 | D+M Z/3 Poklop revizní šachty. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/3 Poklop revizní šachty. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
176 | K | 76716Z41 9921 | D+M Z/4 Madlo - schodiště. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/4 Madlo - schodiště. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Interiérové provedení - přebroušené svary. Kotvit do stěny, OK sloupků Z/5. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
177 | K | 76716Z51 99215a | D+M Z/5 Dělící stěna. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) + kotvení (v úrovni ŽB stropní desky). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/5 Dělící stěna. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) + kotvení (v úrovni ŽB stropní desky). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Interiérové provedení - přebroušené svary. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
178 | K | 76716Z51 99215b | D+M Z/5 Dělící stěna. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) + kotvení (v úrovni ŽB stropní desky). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/5 Dělící stěna. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) + kotvení (v úrovni ŽB stropní desky). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Interiérové provedení - přebroušené svary. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
179 | K | 76716Z51 99216 | D+M Z/6 Stěna. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) + kotvení (v úrovni ŽB stropní desky). Včetně otvíravých dvěří (rozměry a popis viz TZ) s příslušenstvím. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevní |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/6 Stěna. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) + kotvení (v úrovni ŽB stropní desky). Včetně otvíravých dvěří (rozměry a popis viz TZ) s příslušenstvím. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, zavíčkování, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Z/6 Stěna. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) + kotvení (v úrovni ŽB stropní desky). Včetně otvíravých dvěří (rozměry a popis viz TZ) s příslušenstvím. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, zavíčkování, atd. Pozn.: Interiérové provedení - přebroušené svary. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
180 | K | 76716Z71 9921 | D+M Z/7 Madlo - chodba. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | m | 53 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Z/7 Madlo - chodba. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Interiérové provedení - přebroušené svary. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
181 | K | 76716Z91 9921 | D+M Z/9 Prosklené závětří na ocelové nosné konstrukci. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního vrstveného skla) + kotvení. Včetně kotvení do základového pasu. Včetně veškerého příslušenst |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Z/9 Prosklené závětří na ocelové nosné konstrukci. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního vrstveného skla) + kotvení. Včetně kotvení do základového pasu. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Z/9 Prosklené závětří na ocelové nosné konstrukci. Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního vrstveného skla) + kotvení. Včetně kotvení do základového pasu. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pozn.: Volné konce profilů zavíčkovat. Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků. Viz odkaz č. 3 na výkr. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
182 | K | 767 O/1 91a216 | D+M O/1 Větrací stěnový set. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 44 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M O/1 Větrací stěnový set. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Osadit za obklad v provětrávané fasádě (vzduchová mezera). Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
183 | K | 767 O/1 92a216 | D+M O/2 Čistící rohož vnější. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M O/2 Čistící rohož vnější. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Vysoce odolná proti otěru. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
184 | K | 767 M/1 92a216 | D+M M/1 Sprchový závěs. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M M/1 Sprchový závěs. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis mobiliář. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
185 | K | 767 1916O21 | D+M Dveřní zarážky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | kus | 121 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Dveřní zarážky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
186 | K | 767219 O2165 | D+M Ostatní vybavení, příslušenství a doplňky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - např. označení povrchů, označení symboly, apod. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Ostatní vybavení, příslušenství a doplňky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - např. označení povrchů, označení symboly, apod. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
187 | K | 767 ZÁCHYT919652216 | D+M Prvky záchytného systému pro údržbu. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a sp |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Prvky záchytného systému pro údržbu. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Prvky záchytného systému pro údržbu. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Orientační návrh - systém, polohu a počet kotev upřesnit dle dodavatele. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz č. 1 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha. | [19 empty] | P | 2
188 | K | 767 STOJKY29656 | D+M Nosné prvky (pro střešní anténu), prostupující střešním pláštěm, včetně stožáru pro anténu. Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky). Včetně kotvení ke sbíjenému vazníku ve dvou místech - ocelovými svorníky přes plech (typ a popis viz PD). Včetn |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Nosné prvky (pro střešní anténu), prostupující střešním pláštěm, včetně stožáru pro anténu. Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky). Včetně kotvení ke sbíjenému vazníku ve dvou místech - ocelovými svorníky přes plech (typ a popis viz PD). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování, antikondenzační nátěr/nástřik (v místě prostupu konstrukcí). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Nosné prvky (pro střešní anténu), prostupující střešním pláštěm, včetně stožáru pro anténu. Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky). Včetně kotvení ke sbíjenému vazníku ve dvou místech - ocelovými svorníky přes plech (typ a popis viz PD). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování, antikondenzační nátěr/nástřik (v místě prostupu konstrukcí). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Osadit při realizaci střešního pláště. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz schéma kotvení anténního stožáru na výkrese č. 07 Střecha. Viz odkaz č. 2 na výkrese č. 07 Střecha. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha. | [19 empty] | P | 2
189 | K | 767 STOJKY296565 | D+M Větrací mřížky (rozměry viz PD), včetně zaústění do větrací mezery fasády (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, kon |  |  | kus | 34 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9e-05 | 0.00306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Větrací mřížky (rozměry viz PD), včetně zaústění do větrací mezery fasády (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Větrací mřížky (rozměry viz PD), včetně zaústění do větrací mezery fasády (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Orientační návrh - polohu, počet a systém upřesní dodavatel střešní krytiny Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz odkaz č. 7 na výkrese č. 07 Střecha. Viz odkaz č. 1 na výkrese č. 06 - Řezy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy. | [19 empty] | P | 2
190 | K | 998767202919656 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
191 | K | 99876729221 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.221 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 781415 C1 919652216 | D+M C1 Keramický obklad stěn, výška viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo |  |  | m2 | 444.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0025 | 1.111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M C1 Keramický obklad stěn, výška viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M C1 Keramický obklad stěn, výška viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). Pozn.: Včetně keramického obkladu v místě parapetů u oken v koupelnách. Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | C1 - Keramický obklad stěn | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 471,0-71,0 "m2" |  |  |  | 400 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,0 "m2" |  |  |  | 4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 404 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 404,0*1,10 "m2" |  |  |  | 444.4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
193 | K | 781415 C2 91216 | D+M C2 Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, rozměry viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetic |  |  | m2 | 44 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0025 | 0.11 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M C2 Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, rozměry viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M C2 Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, rozměry viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | C2 - Keramický obklad stěn za kuchyńskou linkou | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0 "m2" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0*1,10 "m2" |  |  |  | 44 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
194 | K | 99878120291965216 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 60 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 60 m | [19 empty] | PP | 2
195 | K | 99878129221 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | [19 empty] | PP | 2
| 783 - Nátěry | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.08645 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 783843 B89121986 | D+M B8 Nátěr interiéru - nátěr akrylátový betonových povrchů (viditelné plochy pohledových betonů - např. schodiště). Odstín dle PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lišty, atd.). |  |  | m2 | 92 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00091 | 0.08372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M B8 Nátěr interiéru - nátěr akrylátový betonových povrchů (viditelné plochy pohledových betonů - např. schodiště). Odstín dle PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lišty, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | B8 Akrylátový nátěr pohledových betonů | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 80,0 "m2" |  |  |  | 80 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 80 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 80,0*1,15 "m2" |  |  |  | 92 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
197 | K | 783843 CD01111965216 | D+M Označení prvního a posledního schodišťového stupně (kontrastní odlišení od okolí). |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00091 | 0.00273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Označení prvního a posledního schodišťového stupně (kontrastní odlišení od okolí). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.1844 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | 784452 B1 92021876 | D+M B1 Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). |  |  | m2 | 4127.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00056 | 2.3112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M B1 Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | B1 - Malba interiéru disperzní, otěruvzdorná, včetně penetrace - stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3691,0+61,0 "m2" |  |  |  | 3752 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3752 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3752,0*1,10 "m2" |  |  |  | 4127.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
199 | K | 7844523B1 92021873 | D+M B1 Malba interiéru - strop - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). |  |  | m2 | 1016.95 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00056 | 0.56949 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M B1 Malba interiéru - strop - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | B1 - Malba interiéru disperzní, otěruvzdorná, včetně penetrace - strop | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 122,0+265,0+265,0+272,5 "m2" |  |  |  | 924.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 924.5 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 924,50*1,10 "m2" |  |  |  | 1016.95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
200 | K | 784452 B2 92021876 | D+M B2 Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). |  |  | m2 | 457.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00056 | 0.25626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M B2 Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | B2 - Malba interiéru disperzní, omyvatelná, včetně penetrace - stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 396,0+20,0 "m2" |  |  |  | 416 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 416 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 416,0*1,10 "m2" |  |  |  | 457.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
201 | K | 784452 B3 92021876 | D+M B3 Malba interiéru - stěny - pro SDK, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). |  |  | m2 | 84.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00056 | 0.047432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M B3 Malba interiéru - stěny - pro SDK, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy. | [19 empty] | P | 2
|  |  | B3 - Malba interiéru pro SDK, včetně penetrace - stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 41,0+10,0+16,0+10,0 "m2" |  |  |  | 77 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 77 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 77,0*1,10 "m2" |  |  |  | 84.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | INT CD01 3912166 | D+M Vybavení a příslušenství pro koupelny+WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, štětka do WC, odpadkový koš, věšák, dr |  |  | soubor | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Vybavení a příslušenství pro koupelny+WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, štětka do WC, odpadkový koš, věšák, držák mýdla (umývadlo + sprcha), polička (umývadlo + sprcha), doplňky, apod. - dle specifikace investora. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: D+M Vybavení a příslušenství pro koupelny+WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, štětka do WC, odpadkový koš, věšák, držák mýdla (umývadlo + sprcha), polička (umývadlo + sprcha), doplňky, apod. - dle specifikace investora. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace investora. Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
203 | K | INT 63.11 91216 | D+M Orientační systém - budova (např. označení budovy a jejích částí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Orientační systém - budova (např. označení budovy a jejích částí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Typ dle DP. Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
204 | K | INT 65 91216 | D+M Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Typ dle DP. Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
205 | K | INT 641 91216 | D+M Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, sklapních kójí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, sklapních kójí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Typ dle DP. Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
206 | K | OST 02b7 | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Dojde-li při realizaci ke styku se stávajícími inženýrskými sítěmi, je nutné stávající sítě přeložit, případně ověřit možnost zrušení. Stávající konstrukce (šachty, kanály, atd.) nutno ověřit na stavbě. Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
207 | K | OST 07.1 91965216 | D+M Stavební výpomoci a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Požadavky na kvalitu viz TZ a stavebně konstrukční část. Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
208 | K | OST 3395921 | Zpracování technologických postupů jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zpracování technologických postupů jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
209 | K | OST 33987 | Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
210 | K | OST 07.1 915539216 | D+M Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
211 | K | OST 337 | Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základové spáry |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základové spáry | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. zejména část základy. | [19 empty] | P | 3
212 | K | OST 0776 | D+M Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
| PBŘ - Doplnění | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | PBŘ CD01 912166 | D+M PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, evakuačního výtahu, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, evakuačního výtahu, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: D+M PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, evakuačního výtahu, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
214 | K | PBŘ CD02 919656 | D+M PBŘ - Protipožární ucpávky, manžety a těsnící konstrukce prostupů - např. ZTI, VZT, ÚT, elektroinstalace, technologie, atd. Včetně utěsnění. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M PBŘ - Protipožární ucpávky, manžety a těsnící konstrukce prostupů - např. ZTI, VZT, ÚT, elektroinstalace, technologie, atd. Včetně utěsnění. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
215 | K | PBŘ PHP PR-21A 116 | D+M Zařízení autonomní detekce a signalizace (AUS) - autonomní hlásiče kouře a požáru. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Zařízení autonomní detekce a signalizace (AUS) - autonomní hlásiče kouře a požáru. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
216 | K | PBŘ PHP PR-21A21986 | D+M PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ. Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. |  |  | kus | 19 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ. Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 3
|  |  | Přenosný hasící přístroj | [19 empty] | VV | 3 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19 "ks" |  |  |  | 19 | [15 empty] | VV | 3 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET

## 1.4 a) - Zařízení pro vy...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {BCE1382D-B672-4BF3-94F4-797836555F15}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
| Soupis: |  | 1.4 a) - Zařízení pro vytápění + MaR
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 a) - Zařízení pro vytápění + MaR
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1 - Kotelny D+M | [8 empty] | 0
| D2 - Strojovny D+M | [8 empty] | 0
| D3 - Potrubí D+M | [8 empty] | 0
| D4 - Armatury D+M | [8 empty] | 0
| D5 - Otopná tělesa D+M | [8 empty] | 0
| 737 - MaR D+M | [8 empty] | 0
| D6 - Izolace potrubí D+M | [8 empty] | 0
| D7 - Konstrukce zámečnické D+M | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 a) - Zařízení pro vytápění + MaR
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Kotelny D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | TEPLOVODNÍ KONDENZ. KOTEL ZÁVĚSNÝ 47 kW, normovaná účinnost 108 % (plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | TEPLOVODNÍ KONDENZ. KOTEL ZÁVĚSNÝ 47 kW, normovaná účinnost 108 % (plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013) | [19 empty] | PP | 1
2 | K | Pol2 | Montáž kotlů teplovodních závěsných do 50 kW |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž kotlů teplovodních závěsných do 50 kW | [19 empty] | PP | 1
3 | K | Pol3 | Svislé odkouření včetně střešního nástavce, O 80/125 mm (PE/Al) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svislé odkouření včetně střešního nástavce, O 80/125 mm (PE/Al) | [19 empty] | PP | 1
4 | K | Pol4 | Prodlužovací kus odkouření 0,5 m 80/125 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Prodlužovací kus odkouření 0,5 m 80/125 | [19 empty] | PP | 1
5 | K | Pol5 | Prodlužovací kus odkouření 1,0 m 80/125 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Prodlužovací kus odkouření 1,0 m 80/125 | [19 empty] | PP | 1
6 | K | Pol6 | Prodlužovací kus odkouření 2,0 m 80/125 |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Prodlužovací kus odkouření 2,0 m 80/125 | [19 empty] | PP | 1
7 | K | Pol7 | Připojovací paralelní adaptér, O 80/80 mm |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Připojovací paralelní adaptér, O 80/80 mm | [19 empty] | PP | 1
8 | K | Pol8 | Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, O 80 mm |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
9 | K | Pol9 | Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, O 80 mm |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
10 | K | Pol10 | Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, O 80 mm |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
11 | K | Pol13 | Koleno 87°, O 80 mm |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Koleno 87°, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
12 | K | Pol14 | Koleno 45°, O 80 mm |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Koleno 45°, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
13 | K | Pol15 | Koleno patní 87°, O 80 mm |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Koleno patní 87°, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
14 | K | Pol19 | Protivětrová koncovka na sání, O 80 mm |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Protivětrová koncovka na sání, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
15 | K | Pol20 | Revizní otvor, 0,25 m, O 80 mm |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Revizní otvor, 0,25 m, O 80 mm | [19 empty] | PP | 1
16 | K | Pol21 | Konstrukce pro opření parního kolena (ocel s povrchovou úpravou pozink) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Konstrukce pro opření parního kolena (ocel s povrchovou úpravou pozink) | [19 empty] | PP | 1
17 | K | Pol22 | Montáž spalinové cesty vč sání |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž spalinové cesty vč sání | [19 empty] | PP | 1
18 | K | Pol23 | Revize spalinové cesty |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Revize spalinové cesty | [19 empty] | PP | 1
19 | K | Pol24 | Přesun hmot pro kotelny |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro kotelny | [19 empty] | PP | 1
| D2 - Strojovny D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku |  |  | soubor | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | [19 empty] | PP | 1
21 | K | Pol25 | Sdružený rozdělovač se sběračem, l=1,90 m, 5 okruhy, modul 100 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Sdružený rozdělovač se sběračem, l=1,90 m, 5 okruhy, modul 100 | [19 empty] | PP | 1
22 | K | Pol26 | Stavitelný stojan k rozdělovači |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Stavitelný stojan k rozdělovači | [19 empty] | PP | 1
23 | K | Pol27 | Montáž sdruženého rozdělovače |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž sdruženého rozdělovače | [19 empty] | PP | 1
24 | K | Pol28 | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 1,6 m3, 2,7m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 1,6 m3, 2,7m | [19 empty] | PP | 1
25 | K | Pol29 | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,1 m3, 2,9m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,1 m3, 2,9m | [19 empty] | PP | 1
26 | K | Pol30 | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,0 m3, 2,7m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,0 m3, 2,7m | [19 empty] | PP | 1
27 | K | Pol31 | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,5 m3, 2,5m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,5 m3, 2,5m | [19 empty] | PP | 1
28 | K | Pol32 | Montáž čerpadel teplovodních |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž čerpadel teplovodních | [19 empty] | PP | 1
29 | K | Pol33 | Nepřímoohřevný zásobník teplé vody 500 litrů, výhřevná plocha výměníku tepla 2,5 m2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Nepřímoohřevný zásobník teplé vody 500 litrů, výhřevná plocha výměníku tepla 2,5 m2 | [19 empty] | PP | 1
30 | K | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l | [19 empty] | PP | 1
31 | K | Pol34 | Tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, 140/6 litrů |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, 140/6 litrů | [19 empty] | PP | 1
32 | K | 732339107R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l | [19 empty] | PP | 1
33 | K | Pol35 | Hydraulický vyrovnávač typ 2 - min 6,0 m3/h |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Hydraulický vyrovnávač typ 2 - min 6,0 m3/h | [19 empty] | PP | 1
34 | K | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | [19 empty] | PP | 1
35 | K | Pol36 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=1,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=1,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou | [19 empty] | PP | 1
36 | K | Pol37 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN20, Q=2,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 130 mm, kulový kohout s jímkou |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN20, Q=2,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 130 mm, kulový kohout s jímkou | [19 empty] | PP | 1
37 | K | Pol38 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=0,6 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=0,6 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou | [19 empty] | PP | 1
38 | K | Pol39 | Vyhodnocovací jednotka pro měřiče tepla M-Bus baterie |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vyhodnocovací jednotka pro měřiče tepla M-Bus baterie | [19 empty] | PP | 1
39 | K | Pol40 | Propojení měřičů tepla s vyhodnocovací jednotkou stíněným vodičem (celkem 600 m) |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Propojení měřičů tepla s vyhodnocovací jednotkou stíněným vodičem (celkem 600 m) | [19 empty] | PP | 1
40 | K | 734419121R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 20 |  |  | soubor | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 20 | [19 empty] | PP | 1
41 | K | Pol41 | Montáž vyhodnocovací jednotky vč nastavení a uvedení do provozu |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž vyhodnocovací jednotky vč nastavení a uvedení do provozu | [19 empty] | PP | 1
42 | K | Pol42 | Přesun hmot pro strojovny |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro strojovny | [19 empty] | PP | 1
| D3 - Potrubí D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 733161104R00 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé |  |  | m | 64 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | [19 empty] | PP | 1
44 | K | 733161106R00 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé |  |  | m | 91 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | [19 empty] | PP | 1
45 | K | 733161107R00 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé |  |  | m | 115 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé | [19 empty] | PP | 1
46 | K | 733161108R00 | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé |  |  | m | 170 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | [19 empty] | PP | 1
47 | K | 733161109R00 | Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé |  |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé | [19 empty] | PP | 1
48 | K | 733161110R00 | Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé | [19 empty] | PP | 1
49 | K | 733161111R00 | Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé | [19 empty] | PP | 1
50 | K | Pol43 | potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované nás objímkou |  |  | m | 610 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované nás objímkou | [19 empty] | PP | 1
51 | K | Pol44 | potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 spojované nás objímkou |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 spojované nás objímkou | [19 empty] | PP | 1
52 | K | Pol45 | potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 spojované nás objímkou |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 spojované nás objímkou | [19 empty] | PP | 1
53 | K | Pol46 | Fixační oblouk 90°, 17 |  |  | ks | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Fixační oblouk 90°, 17 | [19 empty] | PP | 1
54 | K | Pol47 | Fixační oblouk 90°, 20 |  |  | ks | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Fixační oblouk 90°, 20 | [19 empty] | PP | 1
55 | K | Pol48 | Kolenová připojovací garnitura 17/250 |  |  | ks | 110 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kolenová připojovací garnitura 17/250 | [19 empty] | PP | 1
56 | K | Pol49 | Kolenová připojovací garnitura 20/250 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kolenová připojovací garnitura 20/250 | [19 empty] | PP | 1
57 | K | Pol50 | T-připojovací garnitura 20/250 |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | T-připojovací garnitura 20/250 | [19 empty] | PP | 1
58 | K | Pol51 | Násuvná objímka 17 x 2,0 |  |  | ks | 290 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Násuvná objímka 17 x 2,0 | [19 empty] | PP | 1
59 | K | Pol52 | Násuvná objímka 20 x 2,0 |  |  | ks | 54 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Násuvná objímka 20 x 2,0 | [19 empty] | PP | 1
60 | K | Pol53 | Násuvná objímka 25 x 2,3 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Násuvná objímka 25 x 2,3 | [19 empty] | PP | 1
61 | K | Pol54 | T-kus 17/17/17 |  |  | ks | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | T-kus 17/17/17 | [19 empty] | PP | 1
62 | K | Pol55 | T-kus 17/20/17 |  |  | ks | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | T-kus 17/20/17 | [19 empty] | PP | 1
63 | K | Pol56 | T-kus 20/17/17 |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | T-kus 20/17/17 | [19 empty] | PP | 1
64 | K | Pol57 | T-kus 20/20/17 |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | T-kus 20/20/17 | [19 empty] | PP | 1
65 | K | Pol58 | T-kus 25/17/20 |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | T-kus 25/17/20 | [19 empty] | PP | 1
66 | K | Pol59 | Montáž potrubí PE spojování násuvnou objímkou |  |  | m | 722 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž potrubí PE spojování násuvnou objímkou | [19 empty] | PP | 1
67 | K | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 |  |  | soubor | 134 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | [19 empty] | PP | 1
68 | K | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 |  |  | soubor | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | [19 empty] | PP | 1
69 | K | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 |  |  | soubor | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | [19 empty] | PP | 1
70 | K | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 |  |  | soubor | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | [19 empty] | PP | 1
71 | K | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 |  |  | soubor | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | [19 empty] | PP | 1
72 | K | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | [19 empty] | PP | 1
73 | K | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 |  |  | m | 1247 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | [19 empty] | PP | 1
74 | K | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | [19 empty] | PP | 1
75 | K | Pol60 | Kotvící a upevňovací materiál, systémový závěs systém pozink |  |  | kg | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kotvící a upevňovací materiál, systémový závěs systém pozink | [19 empty] | PP | 1
76 | K | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí | [19 empty] | PP | 1
| D4 - Armatury D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 |  |  | ks | 56 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | [19 empty] | PP | 1
78 | K | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 |  |  | ks | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | [19 empty] | PP | 1
79 | K | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 |  |  | ks | 48 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | [19 empty] | PP | 1
80 | K | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | [19 empty] | PP | 1
81 | K | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | [19 empty] | PP | 1
82 | K | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | [19 empty] | PP | 1
83 | K | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | [19 empty] | PP | 1
84 | K | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | [19 empty] | PP | 1
85 | K | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | [19 empty] | PP | 1
86 | K | 734173214R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 | [19 empty] | PP | 1
87 | K | Pol61 | Automatický ohvzduš ventil DN 15 |  |  | ks | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Automatický ohvzduš ventil DN 15 | [19 empty] | PP | 1
88 | K | Pol62 | Vypouštěcí kohout DN 15 |  |  | ks | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vypouštěcí kohout DN 15 | [19 empty] | PP | 1
89 | K | Pol63 | Kulový kohout s vypouštěním DN 25 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout s vypouštěním DN 25 | [19 empty] | PP | 1
90 | K | Pol64 | Kulový kohout DN 15 |  |  | ks | 48 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout DN 15 | [19 empty] | PP | 1
91 | K | Pol65 | Kulový kohout DN 20 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout DN 20 | [19 empty] | PP | 1
92 | K | Pol66 | Kulový kohout DN 25 |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout DN 25 | [19 empty] | PP | 1
93 | K | Pol67 | Kulový kohout DN 32 |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout DN 32 | [19 empty] | PP | 1
94 | K | Pol68 | Kulový kohout DN 40 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout DN 40 | [19 empty] | PP | 1
95 | K | Pol69 | Kulový kohout DN 50 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout DN 50 | [19 empty] | PP | 1
96 | K | Pol70 | Kulový kohout s filtrem DN 25 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout s filtrem DN 25 | [19 empty] | PP | 1
97 | K | Pol71 | Kulový kohout s filtrem DN 32 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout s filtrem DN 32 | [19 empty] | PP | 1
98 | K | Pol72 | Kulový kohout s filtrem DN 40 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kulový kohout s filtrem DN 40 | [19 empty] | PP | 1
99 | K | Pol73 | Zpětná klapka DN 25 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zpětná klapka DN 25 | [19 empty] | PP | 1
100 | K | Pol74 | Zpětná klapka DN 32 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zpětná klapka DN 32 | [19 empty] | PP | 1
101 | K | Pol75 | Zpětná klapka DN 40 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zpětná klapka DN 40 | [19 empty] | PP | 1
102 | K | Pol76 | Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs 6,3 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs 6,3 | [19 empty] | PP | 1
103 | K | Pol77 | Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 10 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 10 | [19 empty] | PP | 1
104 | K | Pol78 | Servopohon 230 V, 120 s |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Servopohon 230 V, 120 s | [19 empty] | PP | 1
105 | K | Pol79 | Připojovací šroubení pro ventilová tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm |  |  | ks | 38 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Připojovací šroubení pro ventilová tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm | [19 empty] | PP | 1
106 | K | Pol80 | Ventil pro jednobodové připojení koupelnového tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ventil pro jednobodové připojení koupelnového tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm | [19 empty] | PP | 1
107 | K | Pol81 | Termostatická hlavice 6 - 28 °C, bílá barva |  |  | ks | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Termostatická hlavice 6 - 28 °C, bílá barva | [19 empty] | PP | 1
108 | K | Pol82 | Tlakoměr D100 0-400 kPa |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlakoměr D100 0-400 kPa | [19 empty] | PP | 1
109 | K | Pol83 | Trojcestný kohout k tlakoměru |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Trojcestný kohout k tlakoměru | [19 empty] | PP | 1
110 | K | Pol84 | Přesun hmot pro armatury |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro armatury | [19 empty] | PP | 1
| D5 - Otopná tělesa D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 735159210R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | [19 empty] | PP | 1
112 | K | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | [19 empty] | PP | 1
113 | K | 735159230R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm | [19 empty] | PP | 1
114 | K | 735159240R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm | [19 empty] | PP | 1
115 | K | 735159320R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm | [19 empty] | PP | 1
116 | K | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22 |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22 | [19 empty] | PP | 1
117 | K | 735156930R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 33 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlakové zkoušky otopných těles 33 | [19 empty] | PP | 1
118 | K | Pol85 | 21 VK 400/1200 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 21 VK 400/1200 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
119 | K | Pol86 | 21 VK 400/1400 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 21 VK 400/1400 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
120 | K | Pol87 | 21 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 21 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
121 | K | Pol88 | 22 VK 400/1100 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 22 VK 400/1100 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
122 | K | Pol89 | 22 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 22 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
123 | K | Pol90 | 22 VK 400/1800 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 22 VK 400/1800 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
124 | K | Pol91 | 22 VK 400/2000 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 22 VK 400/2000 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
125 | K | Pol92 | 22 VK 600/600 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 22 VK 600/600 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
126 | K | Pol93 | 22 VK 600/1800 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 22 VK 600/1800 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
127 | K | Pol94 | 22 VK 600/2000 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 22 VK 600/2000 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
128 | K | Pol95 | 33 VK 400/800 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 33 VK 400/800 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
129 | K | Pol96 | 33 VK 900/500 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 33 VK 900/500 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
130 | K | Pol97 | 33 VK 900/800 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 33 VK 900/800 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
131 | K | Pol98 | 33 VK 900/1200 (Bílá RAL 9016) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 33 VK 900/1200 (Bílá RAL 9016) | [19 empty] | PP | 1
132 | K | Pol99 | Koupelnový trubkový radiátor 1820.600 |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Koupelnový trubkový radiátor 1820.600 | [19 empty] | PP | 1
133 | K | Pol100 | Montáž trubkových tělesa |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž trubkových tělesa | [19 empty] | PP | 1
134 | K | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa | [19 empty] | PP | 1
| 737 - MaR D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | Pol101 | Ekvitermní regulátor pro řížení kotle kaskády dvou kotlů, 2 přímých okruhů 3 směšovaných okruhů a ohřevu TUV, komplet včetně rozšuřujících modulů, příložných a ponorných čidel, venkovní čidlo, konektory |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ekvitermní regulátor pro řížení kotle kaskády dvou kotlů, 2 přímých okruhů 3 směšovaných okruhů a ohřevu TUV, komplet včetně rozšuřujících modulů, příložných a ponorných čidel, venkovní čidlo, konektory | [19 empty] | PP | 1
136 | K | Pol102 | Drobný elektro materiál (kabely, lišty,..) propojení všech čidel, servopohonů, čerpadel, a ostatní, zásuvky (cirk čerpadlo, obsluha) spínací hodiny cirk.čerpadlo |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Drobný elektro materiál (kabely, lišty,..) propojení všech čidel, servopohonů, čerpadel, a ostatní, zásuvky (cirk čerpadlo, obsluha) spínací hodiny cirk.čerpadlo | [19 empty] | PP | 1
137 | K | Pol103 | Elektro rozvaděč, jištění kotlů, čerpadel, servopohonů,.. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Elektro rozvaděč, jištění kotlů, čerpadel, servopohonů,.. | [19 empty] | PP | 1
138 | K | Pol104 | Montáž regulačního systému kotlů |  |  | hod | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž regulačního systému kotlů | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
139 | K | Pol105 | Uvedení do provozu zaškolení obsluhy |  |  | hod | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu zaškolení obsluhy | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
140 | K | Pol106 | Přesun hmot pro MaR |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro MaR | [19 empty] | PP | 1
| D6 - Izolace potrubí D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol107 | izol. návleková PE 20/13 |  |  | m | 610 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | izol. návleková PE 20/13 | [19 empty] | PP | 1
142 | K | Pol108 | izol. návleková PE 22/13 |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | izol. návleková PE 22/13 | [19 empty] | PP | 1
143 | K | Pol109 | izol. návleková PE 28/13 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | izol. návleková PE 28/13 | [19 empty] | PP | 1
144 | K | Pol110 | izol. návleková PE 15/20 |  |  | m | 64 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | izol. návleková PE 15/20 | [19 empty] | PP | 1
145 | K | Pol111 | izol. návleková PE 18/20 |  |  | m | 91 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | izol. návleková PE 18/20 | [19 empty] | PP | 1
146 | K | Pol112 | izol. návleková PE 22/20 |  |  | m | 115 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | izol. návleková PE 22/20 | [19 empty] | PP | 1
147 | K | Pol113 | Montáž izolace návlekové PE |  |  | m | 992 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž izolace návlekové PE | [19 empty] | PP | 1
148 | K | Pol114 | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 28/30 |  |  | m | 170 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 28/30 | [19 empty] | PP | 1
149 | K | Pol115 | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 35/30 |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 35/30 | [19 empty] | PP | 1
150 | K | Pol116 | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 42/40 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 42/40 | [19 empty] | PP | 1
151 | K | Pol117 | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 54/50 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 54/50 | [19 empty] | PP | 1
152 | K | Pol118 | Montáž mineral izolace ALS |  |  | m | 240 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž mineral izolace ALS | [19 empty] | PP | 1
153 | K | Pol119 | spojovací materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | spojovací materiál | [19 empty] | PP | 1
154 | K | Pol120 | Přesun hmot pro izolace |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro izolace | [19 empty] | PP | 1
| D7 - Konstrukce zámečnické D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | Pol121 | doplňkové konstrukce z profil materiálu |  |  | kg | 110 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | doplňkové konstrukce z profil materiálu | [19 empty] | PP | 1
156 | K | Pol122 | Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 |  |  | kg | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 | [19 empty] | PP | 1
157 | K | Pol123 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické | [19 empty] | PP | 1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | Pol11 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 2
159 | K | Pol12 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 2
160 | K | Pol16 | Závěsy, objímky a kotevní technika |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Závěsy, objímky a kotevní technika | [19 empty] | PP | 2
161 | K | Pol1491 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných |  |  | HZS | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
162 | K | Pol164.1 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
163 | K | Pol17 | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 2
164 | K | Pol18 | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 2
165 | K | Pol91.1 | Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení | [19 empty] | PP | 2
166 | K | 005231030R | Zkušební provoz |  |  | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zkušební provoz | [19 empty] | PP | 2
167 | K | Pol128 | Revizní knihy, provozní řád |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Revizní knihy, provozní řád | [19 empty] | PP | 2
168 | K | Pol130 | Topná zkouška dle normy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Topná zkouška dle normy | [19 empty] | PP | 2
169 | K | Pol97.1 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | [19 empty] | PP | 2
170 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 2
171 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 2

## 1.4 b) - Vnitřní rozvod ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {AA3A2C56-3D2A-43F6-A60E-C2799EA1E1B6}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
| Soupis: |  | 1.4 b) - Vnitřní rozvod plynu
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 b) - Vnitřní rozvod plynu
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| D1 - POTRUBÍ D+M | [8 empty] | 0
| D2 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY D+M | [8 empty] | 0
| D3 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ D+M | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 b) - Vnitřní rozvod plynu
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D1 - POTRUBÍ D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | [19 empty] | PP | 3
2 | K | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | [19 empty] | PP | 3
3 | K | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 |  |  | m | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | [19 empty] | PP | 3
4 | K | 723150368R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 | [19 empty] | PP | 3
5 | K | Pol131 | Tlaková zkouška potrubí |  |  | m | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlaková zkouška potrubí | [19 empty] | PP | 3
6 | K | 723160206R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 | [19 empty] | PP | 3
7 | K | Pol132 | Rozpěrka 250 mm |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Rozpěrka 250 mm | [19 empty] | PP | 3
8 | K | 723190253R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 | [19 empty] | PP | 3
9 | K | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 | [19 empty] | PP | 3
10 | K | 723190917R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 | [19 empty] | PP | 3
11 | K | Pol133 | odvzdušnění a napuštění plyn potrubí |  |  | m | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | odvzdušnění a napuštění plyn potrubí | [19 empty] | PP | 3
12 | K | 723234221RM8 | Regulátor středotlaký, bez armatur, 25 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Regulátor středotlaký, bez armatur, 25 m3/h | [19 empty] | PP | 3
13 | K | 723237215R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 25 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 25 | [19 empty] | PP | 3
14 | K | 723237217R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 40 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 40 | [19 empty] | PP | 3
15 | K | Pol135 | Havarijní ventil DN 40, 230 V bez proudu zavřeno |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Havarijní ventil DN 40, 230 V bez proudu zavřeno | [19 empty] | PP | 3
16 | K | Pol136 | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem | [19 empty] | PP | 3
17 | K | Pol137 | Plechová dvířka pro niku (regulátor a plynoměr) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Plechová dvířka pro niku (regulátor a plynoměr) | [19 empty] | PP | 3
18 | K | Pol134 | Požární ucpávky |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární ucpávky | [19 empty] | PP | 3
19 | K | Pol138 | Přesun hmot pro objekty |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro objekty | [19 empty] | PP | 3
| D2 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol139 | nátěr syntetic potrubí do 57 Z+2+1E |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | nátěr syntetic potrubí do 57 Z+2+1E | [19 empty] | PP | 3
21 | K | Pol140 | Přesun hmot pro objekty |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro objekty | [19 empty] | PP | 3
| D3 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol141 | doplňkové konstrukce z profil materiálu |  |  | kg | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | doplňkové konstrukce z profil materiálu | [19 empty] | PP | 3
23 | K | Pol142 | Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 |  |  | kg | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 | [19 empty] | PP | 3
24 | K | Pol143 | Přesun hmot pro objekty |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot pro objekty | [19 empty] | PP | 3
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol11 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 3
26 | K | Pol12 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 3
27 | K | Pol16 | Závěsy, objímky a kotevní technika |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Závěsy, objímky a kotevní technika | [19 empty] | PP | 3
28 | K | Pol1491 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných |  |  | HZS | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 3
29 | K | Pol164.1 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu |  |  | hod | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 3
30 | K | Pol17 | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 3
31 | K | Pol18 | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 3
32 | K | Pol91.1 | Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení | [19 empty] | PP | 3
33 | K | 005231030R | Zkušební provoz |  |  | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zkušební provoz | [19 empty] | PP | 3
34 | K | 005231040R | Revize plynovodu, provozní řád |  |  | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Revize plynovodu, provozní řád | [19 empty] | PP | 3
35 | K | Pol97.1 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | [19 empty] | PP | 3
36 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 3
37 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 3

## 1.4 c) - Zařízení vzduch...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {2553E830-7009-4057-8C94-81F72F107208}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
| Soupis: |  | 1.4 c) - Zařízení vzduchotechniky
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 c) - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1-1A - Odsávání par z kuchyní D+M | [8 empty] | 0
| D2-2B - Větrání místností bez přirozeného větrání D+M | [8 empty] | 0
| D3-3C - Větrání výtahové šachty D+M | [8 empty] | 0
| D4-4D - Chlazení technické místnosti UPS D+M | [8 empty] | 0
| D5-5E - Větrání CHÚC typ A D+M | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 c) - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1-1A - Odsávání par z kuchyní D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.2 | Kuchyňský odsavač par o výkonu 155 m3/h se zpětnou klapkou a oddáleným ovládáním ve výšce maximálně 1,1m nad podlahou, horní odtah, dekorační komín |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kuchyňský odsavač par o výkonu 155 m3/h se zpětnou klapkou a oddáleným ovládáním ve výšce maximálně 1,1m nad podlahou, horní odtah, dekorační komín | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 155m3/h, 600x505mm, barva bílá | [19 empty] | P | 1
2 | K | 1.3.1 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x150 včetně tvarovek. |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x150 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 200x150 mm | [19 empty] | P | 1
3 | K | 1.3.2 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x125 včetně tvarovek. |  |  | m | 31 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x125 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 200x125 mm | [19 empty] | P | 1
4 | K | 1.3.3 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 150x150 včetně tvarovek. |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 150x150 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 150x150 mm | [19 empty] | P | 1
5 | K | 1.3.4 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 125x125 včetně tvarovek. |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 125x125 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 125x125 mm | [19 empty] | P | 1
6 | K | 1.3.5 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 200 | [19 empty] | P | 1
7 | K | 1.3.6 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. |  |  | m | 31 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 100, odvod kondenzátu | [19 empty] | P | 1
8 | K | 1.3.7 | Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 200mm, ochrana proti dešti, síťka |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 200mm, ochrana proti dešti, síťka | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 200, barva tmavě šedá | [19 empty] | P | 1
9 | K | 1.4 | Požární klapka na kruhové potrubí průměr 100mm, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka, příslušenství |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární klapka na kruhové potrubí průměr 100mm, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka, příslušenství | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: O 100 (viz. referenční standard). Ruční a teplotní ovládání na kratší straně | [19 empty] | P | 1
10 | K | 1.5 | Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x150, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka, příslušenství |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x150, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka, příslušenství | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 150x150 (viz. referenční standard). Ruční a teplotní ovládání na kratší straně | [19 empty] | P | 1
11 | K | 1.6 | Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x200, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka, příslušenství |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x200, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka, příslušenství | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 150x200 (viz. referenční standard). Ruční a teplotní ovládání na kratší straně | [19 empty] | P | 1
| D2-2B - Větrání místností bez přirozeného větrání D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 2.1 | Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes termostat (dodávka elektro) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes termostat (dodávka elektro) | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 230m3/h, 40Pa | [19 empty] | P | 1
13 | K | 2.2 | Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes světla |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes světla | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 80m3/h, 40Pa | [19 empty] | P | 1
14 | K | 2.3.1 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. |  |  | m | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 125 | [19 empty] | P | 1
15 | K | 2.3.2 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 100 | [19 empty] | P | 1
16 | K | 2.4 | Krycí mřížka kruhová průměr 125mm |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Krycí mřížka kruhová průměr 125mm | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 125, barva bílá | [19 empty] | P | 1
| D3-3C - Větrání výtahové šachty D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 3.1.1 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 315, odvod kondenzátu | [19 empty] | P | 1
18 | K | 3.1.2 | Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 315, barva tmavě šedá | [19 empty] | P | 1
| D4-4D - Chlazení technické místnosti UPS D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 4.1 | Nástěnná inverter chladící jednotka o chladícím výkonu 5,1kW, ovládaná přes infra ovladač, propojení se společnou vnější jednotkou, příslušenství. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Nástěnná inverter chladící jednotka o chladícím výkonu 5,1kW, ovládaná přes infra ovladač, propojení se společnou vnější jednotkou, příslušenství. | [19 empty] | PP | 1
20 | K | 4.2 | Vnější chladící jednotka inverter o chladícím výkonu 5,1 kW, Cu propojovací potrubí, izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže (vzdálenost jednotek cca 8m), ocelový rám a nástěnné konzoly |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vnější chladící jednotka inverter o chladícím výkonu 5,1 kW, Cu propojovací potrubí, izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže (vzdálenost jednotek cca 8m), ocelový rám a nástěnné konzoly | [19 empty] | PP | 1
| D5-5E - Větrání CHÚC typ A D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 5.1.1 | Potrubní radiální kovový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami do hranatého potrubí 800x500mm včetně příslušenství, 5860m3/h, 150Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítko (v dodávce vzt) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubní radiální kovový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami do hranatého potrubí 800x500mm včetně příslušenství, 5860m3/h, 150Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítko (v dodávce vzt) | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 5860m3/h, 150Pa, 2,81kW, 5,3A (viz. referenční standard) | [19 empty] | P | 1
22 | K | 5.1.2 | elektro+MaR větrání CHÚC: rozvaděč VZT, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítko, při spuštění kontakt na otevírání klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž cca 110m |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | elektro+MaR větrání CHÚC: rozvaděč VZT, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítko, při spuštění kontakt na otevírání klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž cca 110m | [19 empty] | PP | 1
23 | K | 5.2 | Průzné vložky 800x500mm k připojení ventilátoru |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Průzné vložky 800x500mm k připojení ventilátoru | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 800x500mm | [19 empty] | P | 1
24 | K | 5.3 | Klapka regulační a uzavírací 800x500 s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou (4m2, 20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá), otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Klapka regulační a uzavírací 800x500 s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou (4m2, 20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá), otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2 | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: 800x500 | [19 empty] | P | 1
25 | K | 5.4 | Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 1200x400mm včetně montážního rámu do vzt potrubí |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 1200x400mm včetně montážního rámu do vzt potrubí | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: 1200x400 | [19 empty] | P | 1
26 | K | 5.5 | Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 300x400mm včetně montážního rámu do vzt potrubí |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 300x400mm včetně montážního rámu do vzt potrubí | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: 300x400 | [19 empty] | P | 1
27 | K | 5.6 | Protidešťová žaluzie konfortní 700x700mm včetně rámu (RAL 9006) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Protidešťová žaluzie konfortní 700x700mm včetně rámu (RAL 9006) | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: 700x700, barva tmavě šedá | [19 empty] | P | 1
28 | K | 5.7 | Klapka pro odvod kouře a tepla 700x500, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Klapka pro odvod kouře a tepla 700x500, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2 | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: 700x500 | [19 empty] | P | 1
29 | K | 5.8 | Stěnová mřížka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 400x200mm včetně montážního rámu do podhledu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Stěnová mřížka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 400x200mm včetně montážního rámu do podhledu | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: 400x200 | [19 empty] | P | 1
30 | K | 5.9 | Klapka pro odvod kouře a tepla 400x200, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Klapka pro odvod kouře a tepla 400x200, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2 | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: 400x200 | [19 empty] | P | 1
31 | K | 5.10.1 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x200 včetně tvarovek. |  |  | m | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x200 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 400x200 mm | [19 empty] | P | 1
32 | K | 5.10.2 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 315, odvod kondenzátu | [19 empty] | P | 1
33 | K | 5.10.3 | Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: O 315, barva tmavě šedá | [19 empty] | P | 1
34 | K | 5.11.1 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 1200x400 včetně tvarovek. |  |  | m | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 1200x400 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 1200x400 mm | [19 empty] | P | 1
35 | K | 5.11.2 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 700x700 včetně tvarovek. |  |  | m | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 700x700 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 700x700 mm | [19 empty] | P | 1
36 | K | 5.11.3 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 800x500 včetně tvarovek. |  |  | m | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 800x500 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 800x500 mm | [19 empty] | P | 1
37 | K | 5.11.4 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x300 včetně tvarovek. |  |  | m | 3.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x300 včetně tvarovek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Rozměry: 400x300 mm | [19 empty] | P | 1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol171 | Tepelná a hluková izolace (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl. min 60mm s Al polepem, pož. odolnost 30 minut) |  |  | m2 | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tepelná a hluková izolace (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl. min 60mm s Al polepem, pož. odolnost 30 minut) | [19 empty] | PP | 2
39 | K | Pol172 | Požární ucpávky |  |  | ks | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární ucpávky | [19 empty] | PP | 2
40 | K | Pol11 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 2
41 | K | Pol12 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 2
42 | K | Pol16 | Závěsy, objímky a kotevní technika |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Závěsy, objímky a kotevní technika | [19 empty] | PP | 2
43 | K | Pol1491 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných |  |  | HZS | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
44 | K | Pol164.1 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
45 | K | Pol17 | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 2
46 | K | Pol18 | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 2
47 | K | Pol97.1 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | [19 empty] | PP | 2
48 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 2
49 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 2

## 1.4 d) - Zdravotně techn...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {126B1A1E-A5D9-44F6-B6A1-B1D4AD4E197B}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
| Soupis: |  | 1.4 d) - Zdravotně technické instalace
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 d) - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí | [8 empty] | 0
| 722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury, zařízení | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 d) - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 CD04 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | [19 empty] | PP | 2
2 | K | 1 CD05 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek za lepivost. |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek za lepivost. | [19 empty] | PP | 2
3 | K | 1 CD05.1 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. |  |  | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
4 | K | 1 CD06 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku na dopravní prostředek. |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku na dopravní prostředek. | [19 empty] | PP | 2
5 | K | 1 CD08 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (počet km dle nabídky zhotovitele) |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (počet km dle nabídky zhotovitele) | [19 empty] | PP | 2
6 | K | 1 CD06.1 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5. Nakládání výkopku na dopravní prostředek. |  |  | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5. Nakládání výkopku na dopravní prostředek. | [19 empty] | PP | 2
7 | K | 1 CD08.1 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 (počet km dle nabídky zhotovitele) |  |  | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 (počet km dle nabídky zhotovitele) | [19 empty] | PP | 2
8 | K | 1 CD10 | Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)- nekontaminovaná zemina |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)- nekontaminovaná zemina | [19 empty] | PP | 2
9 | K | 1 CD11 | M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  | m3 | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | [19 empty] | PP | 2
10 | K | 1 CD11.1 | D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). |  |  | t | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). | [19 empty] | PP | 2
11 | K | 1 CD12 | M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  | m3 | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [19 empty] | PP | 2
12 | K | 1 CD13 | D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). |  |  | t | 7.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). | [19 empty] | PP | 2
13 | K | 1 CD13.1 | D+M Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop ( m3 x 1,035 ztratné) |  |  | m3 | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop ( m3 x 1,035 ztratné) | [19 empty] | PP | 2
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 721-CD01 | Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M | [19 empty] | PP | 2
15 | K | 721-CD02 | Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M |  |  | m | 53 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M | [19 empty] | PP | 2
16 | K | 721-CD02.1 | Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M | [19 empty] | PP | 2
17 | K | 721-CD0811 | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení D+M |  |  | m | 106 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení D+M | [19 empty] | PP | 2
18 | K | 721-CD091 | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení D+M |  |  | m | 87 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení D+M | [19 empty] | PP | 2
19 | K | 721-CD101 | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek a kotvení D+M |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek a kotvení D+M | [19 empty] | PP | 2
20 | K | 721-CD111 | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D+M |  |  | m | 125 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D+M | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: | [19 empty] | P | 2
21 | K | 721-CD18 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 391 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | [19 empty] | PP | 2
22 | K | 721-CD18.1 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150 |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150 | [19 empty] | PP | 2
23 | K | 721-CD22 | Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D+M |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D+M | [19 empty] | PP | 2
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 722-CD02 | Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
25 | K | 722-CD03 | Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 6/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M |  |  | m | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 6/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
26 | K | 722-CD03.1 | Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 2", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 2", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
27 | K | 722-CD07 | Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M |  |  | m | 380 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
28 | K | 722-CD08 | Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M |  |  | m | 110 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
29 | K | 722-CD09 | Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M |  |  | m | 108 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
30 | K | 722-CD10 | Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M |  |  | m | 38 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
31 | K | 722-CD11 | Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M |  |  | m | 41 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M | [19 empty] | PP | 2
| 722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury, zařízení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 722-CD20 | Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M |  |  | ks | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M | [19 empty] | PP | 1
33 | K | 722-CD21 | Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M |  |  | ks | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M | [19 empty] | PP | 1
34 | K | 722-CD25 | Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M |  |  | ks | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M | [19 empty] | PP | 1
35 | K | 722-CD25.1 | Uzávěr s vypouštěním DN 32 D+M |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uzávěr s vypouštěním DN 32 D+M | [19 empty] | PP | 1
36 | K | 722-CD25.2 | Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M | [19 empty] | PP | 1
37 | K | 722-CD25.3 | Uzávěr s vypouštěním DN 50 D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uzávěr s vypouštěním DN 50 D+M | [19 empty] | PP | 1
38 | K | 722-CD25.4 | Automatický termostatický ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 D+M |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Automatický termostatický ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 D+M | [19 empty] | PP | 1
39 | K | 722-CD20.1 | Pojistný ventil 0,6 MPa DN 15 D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Pojistný ventil 0,6 MPa DN 15 D+M | [19 empty] | PP | 1
40 | K | 722-CD20.2 | Redukční ventil DN 40 D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Redukční ventil DN 40 D+M | [19 empty] | PP | 1
41 | K | 722-CD20.3 | Zpětný ventil DN 32 D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zpětný ventil DN 32 D+M | [19 empty] | PP | 1
42 | K | 722-CD20.4 | Zpětný ventil DN 40 D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zpětný ventil DN 40 D+M | [19 empty] | PP | 1
43 | K | 722-CD20.5 | Cirkulační čerpadlo - bronz DN 32, 3-tupňová regulace otáček, 55°C, se spínacími hodinami D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Cirkulační čerpadlo - bronz DN 32, 3-tupňová regulace otáček, 55°C, se spínacími hodinami D+M | [19 empty] | PP | 1
44 | K | 722-CD40 | Expanzní nádoba tlak.33 litrů s průtočnou armaturou a přísl. D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Expanzní nádoba tlak.33 litrů s průtočnou armaturou a přísl. D+M | [19 empty] | PP | 1
45 | K | 722-CD40.1 | Požární hydrant DN25, hadice 30 m, 1,1l/s, skříň ke zavěšení na stěnu D+M |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární hydrant DN25, hadice 30 m, 1,1l/s, skříň ke zavěšení na stěnu D+M | [19 empty] | PP | 1
46 | K | 722-CD40.2 | Vodoměr bytový na teplou a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D+M |  |  | ks | 48 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodoměr bytový na teplou a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D+M | [19 empty] | PP | 1
47 | K | 722-CD40.3 | Vodoměr na teplou vodu Qn 6m3/h G5/4 Q6 D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodoměr na teplou vodu Qn 6m3/h G5/4 Q6 D+M | [19 empty] | PP | 1
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 725-U | U Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor, 2x rohový ventil 1/2"; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | U Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor, 2x rohový ventil 1/2"; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M | [19 empty] | PP | 1
49 | K | 725-WC1 | WC Klozet kombi imobilní, pro tělesně postižené, včetně příslušenství pro imobilní, včetně kotvících prvků, pomocné OK a veškerého příslušenství. Ovládání ruční, 2 množství splachování; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | WC Klozet kombi imobilní, pro tělesně postižené, včetně příslušenství pro imobilní, včetně kotvících prvků, pomocné OK a veškerého příslušenství. Ovládání ruční, 2 množství splachování; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M | [19 empty] | PP | 1
50 | K | 725-D | D Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová zápachová uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2“, (D+M vybavení provede dodavatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku) D+M |  |  | ks | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová zápachová uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2“, (D+M vybavení provede dodavatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku) D+M | [19 empty] | PP | 1
51 | K | 725-S | S Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou zápachovou uzávěrkou, rošt protiskluz, izolační límec dvojitý dle izolace, sprchová nástěnná páková baterie pro imobilní se samočistící sprchovou růžicí, dlouhou n |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | S Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou zápachovou uzávěrkou, rošt protiskluz, izolační límec dvojitý dle izolace, sprchová nástěnná páková baterie pro imobilní se samočistící sprchovou růžicí, dlouhou nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy s tyčí CHROM , sedátko a madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: S Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou zápachovou uzávěrkou, rošt protiskluz, izolační límec dvojitý dle izolace, sprchová nástěnná páková baterie pro imobilní se samočistící sprchovou růžicí, dlouhou nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy s tyčí CHROM , sedátko a madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M | [19 empty] | P | 1
52 | K | 725-PR | PR 1x ventil 1/2" - SV s připojením pro pračku a pračková zápachová uzávěrka čistitelná DN 40, D+M |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | PR 1x ventil 1/2" - SV s připojením pro pračku a pračková zápachová uzávěrka čistitelná DN 40, D+M | [19 empty] | PP | 1
53 | K | 725-VP | VP Podlahová vpusť plastová spodní odtok DN 70 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | VP Podlahová vpusť plastová spodní odtok DN 70 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D+M | [19 empty] | PP | 1
54 | K | 725-VL | VL Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | VL Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D+M | [19 empty] | PP | 1
55 | K | 725-Vv | Vv Výtokový ventil G 3/4“ nástěnný s napojením na hadici, D+M |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vv Výtokový ventil G 3/4“ nástěnný s napojením na hadici, D+M | [19 empty] | PP | 1
56 | K | 725-K | K Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s dvířky, hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění) |  |  | ks | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | K Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s dvířky, hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění) | [19 empty] | PP | 1
57 | K | 725-INT | Napojení prvků interiéru |  |  | HZS | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Napojení prvků interiéru | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | Pol172 | Požární ucpávky |  |  | ks | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární ucpávky | [19 empty] | PP | 1
59 | K | CD 01 do 200 | Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení |  |  | ks | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení | [19 empty] | PP | 1
60 | K | Pol11 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 1
61 | K | Pol12 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 1
62 | K | Pol16 | Závěsy, objímky a kotevní technika |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Závěsy, objímky a kotevní technika | [19 empty] | PP | 1
63 | K | Pol1491 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných |  |  | HZS | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
64 | K | Pol164.1 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
65 | K | Pol17 | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 1
66 | K | Pol18 | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 1
67 | K | Pol97.1 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | [19 empty] | PP | 1
68 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 1
69 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 1

## 1.4 e) - Zařízení silnop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {94C93310-B8D0-4811-8A5B-82A0CD4AE9FD}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
| Soupis: |  | 1.4 e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| M21 - Elektromontáže D+M | [8 empty] | 0
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 5 | Rozváděč RH |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Rozváděč RH | [19 empty] | PP | 1
2 | K | 7 | Rozváděč bytový |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Rozváděč bytový | [19 empty] | PP | 1
3 | K | 8 | Rozváděč RN |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Rozváděč RN | [19 empty] | PP | 1
4 | K | 9 | Rozváděč RSP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Rozváděč RSP | [19 empty] | PP | 1
5 | K | 6 | Rozváděč RE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Rozváděč RE | [19 empty] | PP | 1
6 | K | 11 | Skříňka TOTAL+CENTRAL STOP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Skříňka TOTAL+CENTRAL STOP | [19 empty] | PP | 1
7 | K | 210 19-0002.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | [19 empty] | PP | 1
8 | K | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  |  | kus | 3000 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
9 | K | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 |  |  | kus | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | [19 empty] | PP | 1
10 | K | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | [19 empty] | PP | 1
11 | K | 210 10-0004.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | [19 empty] | PP | 1
12 | K | 210 10-0007.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | [19 empty] | PP | 1
13 | K | 12 | Svítidlo zářivkové 2x58W IP54 |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svítidlo zářivkové 2x58W IP54 | [19 empty] | PP | 1
14 | K | 13 | Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu |  |  | ks | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu | [19 empty] | PP | 1
15 | K | 14 | Zářivková trubice 58W/840 |  |  | ks | 112 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zářivková trubice 58W/840 | [19 empty] | PP | 1
16 | K | 15 | Svítidlo LED do kuch. linky vč. zdroje |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svítidlo LED do kuch. linky vč. zdroje | [19 empty] | PP | 1
17 | K | 16 | Zářivkové svítidlo 4x18W IP44 el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zářivkové svítidlo 4x18W IP44 el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu | [19 empty] | PP | 1
18 | K | 17 | Svítidlo stropní/ nástěnné 2x11W IP20 |  |  | ks | 109 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svítidlo stropní/ nástěnné 2x11W IP20 | [19 empty] | PP | 1
19 | K | 18 | Žárovka 11W |  |  | ks | 218 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Žárovka 11W | [19 empty] | PP | 1
20 | K | 210 19-0001.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | [19 empty] | PP | 1
21 | K | 210 19-0004.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | [19 empty] | PP | 1
22 | K | 19 | Svítidlo žárovkové tř.II 40W IP44 |  |  | ks | 28 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svítidlo žárovkové tř.II 40W IP44 | [19 empty] | PP | 1
23 | K | 23 | Sporíková trojkombinace 16A |  |  | ks | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Sporíková trojkombinace 16A | [19 empty] | PP | 1
24 | K | 26 | Termostat pokojový 0-40°C |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Termostat pokojový 0-40°C | [19 empty] | PP | 1
25 | K | 210 11-0003.RT1 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače | [19 empty] | PP | 1
26 | K | 210 11-0004.RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače |  |  | kus | 46 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače | [19 empty] | PP | 1
27 | K | 210 11-1012.RT1 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité |  |  | kus | 278 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité | [19 empty] | PP | 1
28 | K | 210 11-1012.RT1.1 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité + SPD tř,D |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité + SPD tř,D | [19 empty] | PP | 1
29 | K | 210 11-0005.RT1 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače | [19 empty] | PP | 1
30 | K | 24 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 6+6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spínač nástěnný křížový - řaz. 6+6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače | [19 empty] | PP | 1
31 | K | 20 | Źárovka 40W/E27 |  |  | ks | 28 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Źárovka 40W/E27 | [19 empty] | PP | 1
32 | K | 21 | Svítidlo nouzové 8W/60.min. IP44 |  |  | ks | 77 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svítidlo nouzové 8W/60.min. IP44 | [19 empty] | PP | 1
33 | K | 22 | Pohybový spínač osvětlení 10A IP44 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Pohybový spínač osvětlení 10A IP44 | [19 empty] | PP | 1
34 | K | 210 11-0021.RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače | [19 empty] | PP | 1
35 | K | 210 01-0301.RT2 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub |  |  | kus | 520 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub | [19 empty] | PP | 1
36 | K | 210 01-0322.RT1 | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97 |  |  | kus | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97 | [19 empty] | PP | 1
37 | K | 210 01-0351.RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11 |  |  | kus | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11 | [19 empty] | PP | 1
38 | K | 210 80-0606.RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6 |  |  | m | 1200 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6 | [19 empty] | PP | 1
39 | K | 210 11-0001.RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače |  |  | kus | 70 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače | [19 empty] | PP | 1
40 | K | 25 | Tlačítkový spínač s doutnavkou |  |  | ks | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tlačítkový spínač s doutnavkou | [19 empty] | PP | 1
41 | K | 210 80-0608.R00 | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený v trubkách |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený v trubkách | [19 empty] | PP | 1
42 | K | 210 80-0609.RT1 | Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 25 |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 25 | [19 empty] | PP | 1
43 | K | 210 80-0604.RT1 | Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 2,5 |  |  | m | 800 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 2,5 | [19 empty] | PP | 1
44 | K | 27 | Kabel CHKE-V 4x16 |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CHKE-V 4x16 | [19 empty] | PP | 1
45 | K | 31 | Kabelový žlab 50x50 - plný FeZn komplet vč. spojek, nosníků a víka |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabelový žlab 50x50 - plný FeZn komplet vč. spojek, nosníků a víka | [19 empty] | PP | 1
46 | K | 27.1 | Kabel CHKE-V 5x6 |  |  | m | 75 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CHKE-V 5x6 | [19 empty] | PP | 1
47 | K | 31.1 | Kabelový žlab 200x100 - drátený komplet vč. spojek a úchytů |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabelový žlab 200x100 - drátený komplet vč. spojek a úchytů | [19 empty] | PP | 1
48 | K | 28 | Kabel CHKE-V 3x1,5 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CHKE-V 3x1,5 | [19 empty] | PP | 1
49 | K | 29 | Kabel CXKH-R 4x70 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CXKH-R 4x70 | [19 empty] | PP | 1
50 | K | 29.1 | Kabel CXKH-R 5x25 |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CXKH-R 5x25 | [19 empty] | PP | 1
51 | K | 29.2 | Kabel CXKH-R 5x6 |  |  | m | 965 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CXKH-R 5x6 | [19 empty] | PP | 1
52 | K | 29.3 | Kabel CXKH-R 5x4 |  |  | m | 460 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CXKH-R 5x4 | [19 empty] | PP | 1
53 | K | 29.4 | Kabel CXKH-R 3x2,5 |  |  | m | 4120 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CXKH-R 3x2,5 | [19 empty] | PP | 1
54 | K | 29.5 | Kabel CXKH-R 3x1,5 |  |  | m | 6234 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel CXKH-R 3x1,5 | [19 empty] | PP | 1
55 | K | 210 22-0421.R00 | Jiskřiště - sestavení a montáž |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Jiskřiště - sestavení a montáž | [19 empty] | PP | 1
56 | K | 210 22-0002.RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm | [19 empty] | PP | 1
57 | K | 210 22-0458.R00 | Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x krycí |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x krycí | [19 empty] | PP | 1
58 | K | 30 | Ekvipotenciální svěrna (HOP) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ekvipotenciální svěrna (HOP) | [19 empty] | PP | 1
59 | K | 210 22-0021.RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | [19 empty] | PP | 1
60 | K | 210 22-0321.R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku |  |  | kus | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | [19 empty] | PP | 1
61 | K | 210 22-0401.RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku | [19 empty] | PP | 1
62 | K | 210 22-0372.RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | [19 empty] | PP | 1
63 | K | 210 22-0302.RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02 |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02 | [19 empty] | PP | 1
64 | K | 210 22-0302.RT6 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1 | [19 empty] | PP | 1
65 | K | 210 22-0302.RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK | [19 empty] | PP | 1
66 | K | 210 22-0302.RT2 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03 |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03 | [19 empty] | PP | 1
67 | K | 210 22-0301.RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ | [19 empty] | PP | 1
68 | K | 210 22-0101.RT1 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně drátu FeZn 8 mm + PV 22, PV15 |  |  | m | 130 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně drátu FeZn 8 mm + PV 22, PV15 | [19 empty] | PP | 1
69 | K | 210 22-0201.R00 | Tyč jímací s upev. do 3 m dl.tyče |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Tyč jímací s upev. do 3 m dl.tyče | [19 empty] | PP | 1
70 | K | 210 22-0301.RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS |  |  | kus | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS | [19 empty] | PP | 1
71 | K | 210 22-0301.R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | [19 empty] | PP | 1
72 | K | 210 22-0101.RT3 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 | [19 empty] | PP | 1
73 | K | 210 01-0003.RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 | [19 empty] | PP | 1
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 32 | Sekání kapsy pro krabici KO68, KO97 |  |  | m | 1020 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Sekání kapsy pro krabici KO68, KO97 | [19 empty] | PP | 1
75 | K | 220 28-0102.R00 | Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky |  |  | m | 1850 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky | [19 empty] | PP | 1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 1 | Výchozí revize NN |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Výchozí revize NN | [19 empty] | PP | 2
77 | K | 2 | Výchozí revize bleskovodu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Výchozí revize bleskovodu | [19 empty] | PP | 2
78 | K | Pol1171 | Požární ucpávky |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární ucpávky | [19 empty] | PP | 2
79 | K | Pol11 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 2
80 | K | Pol12 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 2
81 | K | Pol16 | Závěsy, objímky a kotevní technika |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Závěsy, objímky a kotevní technika | [19 empty] | PP | 2
82 | K | Pol1491 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných |  |  | HZS | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
83 | K | Pol164.1 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
84 | K | Pol17 | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 2
85 | K | Pol18 | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 2
86 | K | Pol93.1 | Zabezpeceni pracoviste |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zabezpeceni pracoviste | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
87 | K | Pol95.1 | Spoluprace s reviz.technikem |  |  | hod | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spoluprace s reviz.technikem | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
88 | K | Pol96.1 | Revizni technik |  |  | hod | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Revizni technik | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
89 | K | Pol97.1 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | [19 empty] | PP | 2
90 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 2
91 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 2

## 1.4 f) - Zařízení slabop...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {BCA9513C-EBCF-435B-B2DB-F7378666103A}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
| Soupis: |  | 1.4 f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| M21 - Elektromontáže D+M | [8 empty] | 0
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: |  |  | 1.4 f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 5 | zdroj domácího telefonu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | zdroj domácího telefonu | [19 empty] | PP | 1
2 | K | 18 | pomocný zdroj dom. telefonu (zesílení sign) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | pomocný zdroj dom. telefonu (zesílení sign) | [19 empty] | PP | 1
3 | K | 6 | vnejší hlasové tablo antivandal pro 24.účastníků |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | vnejší hlasové tablo antivandal pro 24.účastníků | [19 empty] | PP | 1
4 | K | 7 | Motážní rámeček pro hlasové tablo + přísl. do zateplené fasády |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Motážní rámeček pro hlasové tablo + přísl. do zateplené fasády | [19 empty] | PP | 1
5 | K | 8 | el. zámek 8V-AC |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | el. zámek 8V-AC | [19 empty] | PP | 1
6 | K | 9 | Přístroj domovního telefonu |  |  | ks | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přístroj domovního telefonu | [19 empty] | PP | 1
7 | K | 38 | Trubka kabelová chránička 63mm - zemní |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Trubka kabelová chránička 63mm - zemní | [19 empty] | PP | 1
8 | K | 10 | externí blikač zvonení dom.telefonu |  |  | ks | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | externí blikač zvonení dom.telefonu | [19 empty] | PP | 1
9 | K | 11 | zvonkové tlačítko dom. telefonu |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | zvonkové tlačítko dom. telefonu | [19 empty] | PP | 1
10 | K | 22 | vnější sožár pro anténu STA |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | vnější sožár pro anténu STA | [19 empty] | PP | 1
11 | K | 27 | Systém sestra - pacient optické světlo nad dveře |  |  | ks | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Systém sestra - pacient optické světlo nad dveře | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Signalizace z hygienického zázemí v bytech. | [19 empty] | P | 1
12 | K | 32 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 |  |  | m | 650 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | [19 empty] | PP | 1
13 | K | 28 | Systém sestra - pacient spínač s táhlem (SELV) |  |  | ks | 44 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Systém sestra - pacient spínač s táhlem (SELV) | [19 empty] | PP | 1
14 | K | 210 01-0004.RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329 |  |  | m | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329 | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: V bytech pro zařízení slaboproudé elektrotechniky. | [19 empty] | P | 1
15 | K | 210 01-0002.RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316 |  |  | m | 700 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316 | [19 empty] | PP | 1
16 | K | 36 | Páska stahovací pvc |  |  | bal | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Páska stahovací pvc | [19 empty] | PP | 1
17 | K | 210 01-0323.RT2 | Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko | [19 empty] | PP | 1
18 | K | 210 01-0313.RT1 | Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko |  |  | kus | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko | [19 empty] | PP | 1
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 220 26-0024.R00 | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka |  |  | kus | 45 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka | [19 empty] | PP | 1
20 | K | 220 26-0023.R00 | Krabice KR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka |  |  | kus | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Krabice KR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | [19 empty] | PP | 1
21 | K | 220 28-0102.R00 | Vyskání drážky pro tr.16-29mm |  |  | m | 950 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Vyskání drážky pro tr.16-29mm | [19 empty] | PP | 1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol1171 | Požární ucpávky |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Požární ucpávky | [19 empty] | PP | 2
23 | K | Pol11 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 2
24 | K | Pol129 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 2
25 | K | Pol16 | Závěsy, objímky a kotevní technika |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Závěsy, objímky a kotevní technika | [19 empty] | PP | 2
26 | K | Pol1491 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných |  |  | HZS | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
27 | K | Pol164.1 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
28 | K | Pol17a | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 2
29 | K | Pol18a | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 2
30 | K | Pol93.1 | Zabezpeceni pracoviste |  |  | hod | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zabezpeceni pracoviste | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
31 | K | Pol95.1 | Spoluprace s reviz.technikem |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Spoluprace s reviz.technikem | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
32 | K | Pol96.1 | Revizni technik |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Revizni technik | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
33 | K | Pol97.1 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | [19 empty] | PP | 2
34 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 2
35 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 2

## IO-01 - IO-01 PŘÍPRAVA Ú...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {24048AA4-F9FE-4C62-931C-75877A7DF01E}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-01 - IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-01 - IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-01 - IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 266.4292 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 266.4292 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 235.9299 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11110110301959652217 | Příprava území |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Příprava území | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Předpoklad - příprava území mj. zahrnuje: Přeložky, popř. ochrana nebo odstranění podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Kácení a odstranění vzrostlých stromů, keřů a další zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění jejich pařezů a kořenů. Předpoklad - 15 ks vzrostlých stromů (soupis viz TZ), viz samostatné povolení kácení. Kácení a odstranění nevzrostlých stromů, keřů a další zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění jejich pařezů a kořenů. Předpoklad - 24 ks nevzrostlých stromů do obvodu kmene 80 cm + nevzrostlé náletové dřeviny + drobné keře. Ochrana vzrostlé zeleně. Rozebrání / odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev, včetně řezání spár: stávající zpevněné plochy (stávající chodník v místě navrženého sjezdu) ze žulových kostek (80/80 mm) vč. podkladních vrstev a obrubníků - 35,0 m2 (bude uloženo na pozemku investora pro opětovné budoucí využití). Vybourání a odstranění případných dalších zbylých částí výše uvedených odstraňovaných objektů (např. pod terénem, atd.) - v rozsahu dle místního šetření. Potřebné zasypání vybouraných objektů, vzniklých při přípravě území (demolicí, odstraňováním, kácením) - zasypání vhodnou zeminou (D+M) + úprava terénu. Veškeré bourané a odstraňované prvky jsou včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady). Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
2 | K | 1111011030119552217 | Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Povinností uchazeče je místní šetření, prohlídka řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. Veškeré skutečnosti, zjištěné z místního šetření musí uchazeč zahrnou do položky Příprava území. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
3 | K | 111101102a59652217 | Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha |  |  | ha | 0.235 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odstranění travin, drnu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2350,0 "m2" |  |  |  | 2350 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2350,0/10000 "ha" |  |  |  | 0.235 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121101103989652217 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy v předpokládané průměrné tloušťce 200 mm, s naložením na dopravní prostředek. |  |  | m3 | 470 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy v předpokládané průměrné tloušťce 200 mm, s naložením na dopravní prostředek. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Sejmutí ornice, předpokládaná průměrná tl. 200 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2350,0*0,200 "m3" |  |  |  | 470 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 12110110391959652217 | Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky (mezideponie v místě areálu), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m |  |  | m3 | 190 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky (mezideponie v místě areálu), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz odkaz č. 2 na výkrese č. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ornice - uložení na mezideponii | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 190,0 "m3" |  |  |  | 190 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 1211011039295965217 | Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. |  |  | m3 | 280 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ornice - odvoz k jinému použití | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 280,0 "m3" |  |  |  | 280 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 12210110195217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3. |  |  | m3 | 167.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních. Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 255,0+700,0+20,0 "m3; Figura F1 - F3" |  |  |  | 975 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0 "m3; Lokální sanace" |  |  |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 120,0 "m3; Plošná sanace" |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0*0,15 "m3; 15% výkopu v hornině tř. 1 + 2" |  |  |  | 167.25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 12220110211985217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. |  |  | m3 | 780.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních. Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0 "m3" |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0*0,70 "m3; 70% výkopu v hornině tř. 3" |  |  |  | 780.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 12220110995217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 780.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních. Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0 "m3" |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0*0,70 "m3; 70% výkopu v hornině tř. 3" |  |  |  | 780.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 1223011015217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3. |  |  | m3 | 111.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních. Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 4 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0 "m3" |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0*0,10 "m3; 10% výkopu v hornině tř. 4" |  |  |  | 111.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 12230110985217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 |  |  | m3 | 111.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních. Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 4 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0 "m3" |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0*0,10 "m3; 10% výkopu v hornině tř. 4" |  |  |  | 111.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 12240110255217 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3 |  |  | m3 | 55.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00825 | 0.45994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních. Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 5 - 5% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0 "m3" |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1115 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1115,0*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" |  |  |  | 55.75 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162301101a98.25217 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z jakékoliv horniny na vzdálenost do 250 m. |  |  | m3 | 1795 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z jakékoliv horniny na vzdálenost do 250 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ a násypů aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ. Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 975,0 "m3; Odvoz na mezideponii - výkopy" |  |  |  | 975 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 975 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 655,0 "m3; Odvoz z mezideponie - násypy" |  |  |  | 655 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,0 "m3; Odvod z mezideponie - násypy - velmi vhodná zemina" |  |  |  | 25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 680 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0 "m3; Odvoz z mezideponie - lokální sanace" |  |  |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 120,0 "m3; Odvoz z mezideponie - plošná sanace" |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 140 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1795 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 1712011019875217 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku + dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě stavby. |  |  | m3 | 1140 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku + dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě stavby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Zemina na mezideponii nesmí degradovat. Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ a násypů do aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ. Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Viz odkaz č. 3a, 3b na výkrese č. HTÚ 01. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 255,0+700,0+20,0 "m3; výkop" |  |  |  | 975 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,0 "m3; násyp - velmi vhodná zemina - dovoz" |  |  |  | 25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0 "m3; lokální sanace - dovoz" |  |  |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 120,0 "m3; plošná sanace - dovoz" |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1140 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 16270110615217 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 185 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ a násypů aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ. Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 45,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládku" |  |  |  | 45 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0+120,0 "m3; Výkopek lokální sanace - odvoz na skládku" |  |  |  | 140 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 185 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 17410110119859965227 | D+M Dovoz vhodné zeminy na násypy (lokální + plošná sanace) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. |  |  | m3 | 140 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Dovoz vhodné zeminy na násypy (lokální + plošná sanace) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Dovoz vhodné zeminy na násypy - lokální + plošná sanace | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0+120,0 "m3" |  |  |  | 140 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 17411101198599652278 | D+M Dovoz velmi vhodné zeminy na násypy (poslední vrstva násypu) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. |  |  | m3 | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Dovoz velmi vhodné zeminy na násypy (poslední vrstva násypu) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Do aktivní zóny pod konstrukční vrstvy - poslední vrstva násypu tl. 300 mm. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Dovoz velmi vhodné zeminy na násypy - aktivní zóna pod knstrukční vrstvy | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,0 "m3" |  |  |  | 25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 16710110a98559652217 | Nakládání výkopku a dovezené vhodné zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 m3 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. |  |  | m3 | 865 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání výkopku a dovezené vhodné zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 m3 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku a sypaniny na dopravní prostředek | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 655,0 "m3; Násypy" |  |  |  | 655 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,0 "m3; Násypy - velmi vhodná zemina" |  |  |  | 25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 680 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0 "m3; Lokální sanace" |  |  |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 120,0 "m3; Plošná sanace" |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 140 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 45,0 "m3; Odvoz na skládku" |  |  |  | 45 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 865 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 1741011019137 | D+M Stabilizace. Postupné provádění jednotlivých vrstev násypů pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál f 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně uložení a rozhrnut |  |  | m3 | 680 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stabilizace. Postupné provádění jednotlivých vrstev násypů pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál f 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zastabilizování. Včetně D+M stabilizace každé vrstvy, včetně D+M materiálu pro stabilizaci (pojivo). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stabilizace. Postupné provádění jednotlivých vrstev násypů pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál f 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zastabilizování. Včetně D+M stabilizace každé vrstvy, včetně D+M materiálu pro stabilizaci (pojivo). Postup provádění, jednotlivé parametry a schéma vrstev stabilizace viz TZ. Druh a technologický návrh stabilizace a % pojiva stanoví geotechnik na základě zkoušek na místě. Poslední vrstva stabilizace v tl. 400 mm bude provedena v celé ploše figury F1-F3 (i v ploše zářezu). Pozn.: Dovezený velmi vhodný materiál (25 m3) do aktivní zóny pod konstrukční vrstvy (poslední vrstva násypu tl. 300 mm). Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie). Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Provedení násypů + stabilizace | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 420,0 "m3; F1" |  |  |  | 420 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 100,0 "m3; F2" |  |  |  | 100 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 160,0 "m3; F3" |  |  |  | 160 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 680 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 1819511029159652217 | Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. |  |  | m2 | 1260 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Postup provádění viz TZ. Úprava zemní plochy v násypu + výkopu - vytvarování dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění. Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Úprava zemní plochy HTÚ se zhutněním | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 540,0 "m2; F1" |  |  |  | 540 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 600,0 "m2; F2" |  |  |  | 600 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 120,0 "m2; F3" |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1260 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 18195110291596524217 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. |  |  | m2 | 1260 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Postup provádění viz TZ. Úprava pláně v násypu + výkopu - vytvarování dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění. Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ. Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Úprava pláně HTÚ se zhutněním | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 540,0 "m2; F1" |  |  |  | 540 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 600,0 "m2; F2" |  |  |  | 600 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 120,0 "m2; F3" |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1260 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | sanace_LOKa596522177 | Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované parame |  |  | m3 | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1.67 | 33.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pod objektem (F1). Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Vytěžená zemina bude odvezena (naložení na dopravní prostředek). Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lokální sanace podloží + přehutnění | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0 "m3; Lokální sanace podloží pod objektem - F1" |  |  |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | sanace_LOK2959652227 | Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované parametr |  |  | m3 | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1.67 | 200.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pod zpevněnými plochami (F2+F3). Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Vytěžená zemina bude odvezena (naložení na dopravní prostředek). Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Plošná sanace podloží + přehutnění | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 120,0 "m3; Plošná sanace podloží pod zpevěnými plochami - F2+F3" |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 120 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | stabilizace78 | D+M Provedení lokální sanace výměnou nevhodné zeminy nebo částečné podstabilizování, případně jiná úprava podloží - v případě nutnosti u figury F1, F2, F3 (úprava zemní plochy v násypu). |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Provedení lokální sanace výměnou nevhodné zeminy nebo částečné podstabilizování, případně jiná úprava podloží - v případě nutnosti u figury F1, F2, F3 (úprava zemní plochy v násypu). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Druh a technologický návrh stabilizace a % pojiva stanoví geotechnik na základě zkoušek na místě. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 30.4863 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 871 AGP0119859652217 | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 80 mm - systém, vč. zemních prací, zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | m | 60.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.164 | 9.9384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 80 mm - systém, vč. zemních prací, zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Drenážní systém bude funkční po dobu výstavby. Drenáž pod zpevněnými plochami (F2) bude tvořena jako trvalá - funkční i po dokončení stavby. Drenážní potrubí bude uloženo v minimálním spádu 0,5 %. Drenážní rýha musí být umístěna min. 250 mm pod údolnicí pláně. Drenážní rýhy budou vyspádované směrem ke sběrným čerpacím jímkám. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Drenážní systém | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 27,1+33,5 "m" |  |  |  | 60.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 8950111 CD 195552217 | D+M Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 10.2739 | 20.5479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Doplnění drenážního systému o provizorní sběrné čerpací jímky. Pozn.: Drenážní systém bude funkční po dobu výstavby. Drenáž pod zpevněnými plochami (F2) bude tvořena jako trvalá - funkční i po dokončení stavby. Typ, provedení, polohu a hloubku čerpací jímky je nutné zkonzultovat s hydrogeologem dle skutečných poměrů na staveništi tak, aby nedošlo k poklesu hladiny podzemní vody. Viz odkaz č. 1 na výkrese č. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Sběrná čerpací jímka | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,0 "ks" |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.013 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998312021 | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh |  |  | t | 35.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh | [19 empty] | PP | 2
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.013 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | MO CD02a97521 | D+M Dočasná ochrana stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu). Včetně kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Dočasná ochrana stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu). Včetně kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Pozn.: Nutno posoudit přímo na staveništi za dozoru zahradaního specialisty. Viz odkaz č. 3 na výkr. C.2 - celkový situační výkres stavby. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | OST 02a959652217 | Kontrola a porovnání výškové úrovně komunikace s předpoklady PD. Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kontrola a porovnání výškové úrovně komunikace s předpoklady PD. Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Provést po výškovém vytyčení stavby. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3
30 | K | OST 03.355217 | Provedení měření rovinnosti - plošná kontrola, s garancí pro celou plochu. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Provedení měření rovinnosti - plošná kontrola, s garancí pro celou plochu. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3

## IO-02 - IO-02 TERÉNNÍ A ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {72C50507-124A-46A9-9B7A-847B323CD0A6}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-02 - IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-02 - IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-02 - IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.1626 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.1626 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.0906 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 12220110211985213476 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. |  |  | m3 | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0 "m3" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0*0,80 "m3; 80% výkopu v hornině tř. 3" |  |  |  | 32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 12220110995213476 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0 "m3" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0*0,80 "m3; 80% výkopu v hornině tř. 3" |  |  |  | 32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 12220110219852134761 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. |  |  | m3 | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 4 - 20% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0 "m3" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 12220110995234761 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. |  |  | m3 | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výkopové práce - hornina tř. 4 - 20% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0 "m3" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162301101a9502217 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. |  |  | m3 | 355 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii + z mezideponie do zásypů KTÚ. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0 "m3; Odvoz na mezideponii - výkopek" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0+275,0 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů KTÚ" |  |  |  | 315 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 355 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 17120110198752137 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby. |  |  | m3 | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Zemina na mezideponii nesmí degradovat. Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ - podrobný popis viz TZ. Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0 "m3; výkop" |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167101102b959652217 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 5. |  |  | m3 | 315 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 5. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Přesun z mezideponie do zásypů KTÚ - naložení na dopravní prostředek. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku na dopravní prostředek | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0+275,0 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů KTÚ" |  |  |  | 315 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 315 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 1741011019509652217 | Zásyp sypaninou z vhodné zeminy o ideálné vlhkosti s rozhrnutím a uložením výkopku ve vrstvách (max. 250 - 300 mm) se zhutněním (parametry hutnění viz PD) - KTÚ (konečné terénní úpravy). |  |  | m3 | 315 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zásyp sypaninou z vhodné zeminy o ideálné vlhkosti s rozhrnutím a uložením výkopku ve vrstvách (max. 250 - 300 mm) se zhutněním (parametry hutnění viz PD) - KTÚ (konečné terénní úpravy). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Např.: Obsypy základových konstrukcí, svahování a provedení konečných terénních úprav. Pozn.: Na zásypy se předpokládá použití vhodné zeminy o ideální vlhkosti vytěžené na místě (výkopek KTÚ IO-02 + HTÚ IO-01). Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ - podrobný popis viz TZ. Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp vhodnou zeminou - zpětné využití zeminy na zásypy KTÚ | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,0+275,0 "m3; Zásypy KTÚ vhodnou zeminou" |  |  |  | 315 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167101102959652217 | Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4 |  |  | m3 | 190 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Přesun ornice z mezideponie do místa využití - naložení na dopravní prostředek. Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Naložení ornice na dopravní prostředek | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 190,0 "m3; Naložení ornice na dopravní prostředek - na mezideponii ornice" |  |  |  | 190 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162301101959652217 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m. |  |  | m3 | 190 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití. Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 190,0 "m3; Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití" |  |  |  | 190 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 1813011139959652217 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše od 1 000 do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše od 1 000 do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Tloušťka ornice cca 150 mm. Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Rozprostření a urovnání ornice v tl. cca 150 mm - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 18340326111959652217 | Vysbírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vysbírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně naložení, odvozu a likvidace tohoto odpadu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vysbírání kamenů a jiných odpadů | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 18340326222959652217 | D+M Vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2). Včetně dovozu materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby) |  |  | t | 26.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2). Včetně dovozu materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby) | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vylepšení půdy | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1070,0*25)/1000 "t" |  |  |  | 26.75 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 183402111959652217 | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1 |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Rozrušení půdy - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 183403152959652217 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1 |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obdělání půdy vláčením - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 183403153959652217 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1 |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obdělání půdy hrabáním - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 184802111952217 | D+M Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch, plochy nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1 |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch, plochy nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky materiálu pro odplevelení. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Chemické odplevelení - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2 |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 180402111959652217 | M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně zálivky |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně zálivky | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Parková směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osiva. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Založení trávníku - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 005724100959652217 | D - osivo - parková směs - travní směs louka, včetně zálivky |  |  | kg | 32.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.0321 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - osivo - parková směs - travní směs louka, včetně zálivky | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Parková směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osiva. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Založení trávníku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0*0,030 "kg" |  |  |  | 32.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 185803211959652217 | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1 |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Uválcování trávníku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 185802113R959652217 | M Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Množství 30 g/m2. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hnojení umělým hnojivem - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | M | 25111112.959652217 | D - hnojivo NPK granulované |  |  | kg | 32.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.001 | 0.0321 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - hnojivo NPK granulované | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Množství 30 g/m2. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hnojení umělým hnojivem | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0*0,03 "kg" |  |  |  | 32.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 185803411959652217 | Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 |  |  | m2 | 1070 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vyhrabání trávníku - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0 "m2" |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1070 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 111104211959652217 | Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 |  |  | m2 | 2140 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: První dva seče provede dodavatel. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pokosení trávníku - rovina nebo svah do 1:1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1070,0*2 "m2" |  |  |  | 2140 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2140 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 183101115217 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Jamky pro výsadbu stromů | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 "ks" |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 184102115217 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m. Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výsadba stromů | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 "ks" |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | M | 02650430021217AP | D AP/Javor mléč - Acer platanoides, s balem. |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0023 | 0.0069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D AP/Javor mléč - Acer platanoides, s balem. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m. Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výsadba stromů - AP | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 "ks" |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | M | 02650430021217SA | D SA/Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, s balem. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D SA/Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, s balem. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m. Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výsadba stromů - SA | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "ks" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | M | 02650430021217TC | D TC/Lípa srdčitá - Tilia cordata, s balem. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D TC/Lípa srdčitá - Tilia cordata, s balem. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m. Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výsadba stromů - TC | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "ks" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | M | 02650430021217FS | D FS/Buk lesní - Fagus sylvatica, s balem. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D FS/Buk lesní - Fagus sylvatica, s balem. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m. Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výsadba stromů - FS | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "ks" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | M | 02650430021217AH | D AH/Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum, s balem. |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0023 | 0.0046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D AH/Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum, s balem. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m. Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Výsadba stromů - AH | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 "ks" |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 184202122217 | D+M Ukotvení dřeviny třemi frézovanými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd. |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Ukotvení dřeviny třemi frézovanými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Kůly | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8*3 "ks" |  |  |  | 24 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 184202122a217 | D+M Obalení kmene stromů pletenou rákosovou rohoží. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd. |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00025 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Obalení kmene stromů pletenou rákosovou rohoží. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obalení kmene stromů | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 "kus" |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 184801121217 | D+M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Přihnojení rostlin. Provedení zálivky rostlin - 50l/kus. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ošetřování vysazených dřevin | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 "kus" |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 18492109321 | D+M Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání. |  |  | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Mulčování rostlin v tl. 100 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8*2,0 "m2" |  |  |  | 16 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 1831011152173 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Jamky pro výsadbu keřů | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 "ks" |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 1848011212173 | D+M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Přihnojení rostlin. Provedení zálivky rostlin - 10l/kus. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ošetřování vysazených dřevin | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 "kus" |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 184921093213 | D+M Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání. |  |  | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Mulčování keřů v tl. 100 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,0 "m2" |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.059 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 2131411119.10257 | M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie68 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků. |  |  | m2 | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie68 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Mulčovací geotextilie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 100,0 "m2" |  |  |  | 100 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | M | 213CD0190277 | D Mulčovací netkaná geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP, určená k celoplošnému mulčování. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | m2 | 115 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0009 | 0.1035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D Mulčovací netkaná geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP, určená k celoplošnému mulčování. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Mulčovací geotextilie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 100,0*1,15 "m2" |  |  |  | 115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | M | 213CD0290277 | D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm. Množství: 2 ks/m2. |  |  | kus | 230 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0009 | 0.207 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm. Množství: 2 ks/m2. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ocelové kotvící skoby - mulčovací geotextilie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 115,0 "m2" |  |  |  | 115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 115,0*2 "kus" |  |  |  | 230 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 2131411119.1025 | M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků. |  |  | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Protierozní zpevnění svahu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Kokosová geotextilie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 140,0 "m2" |  |  |  | 140 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | M | 213CD019027 | D - Kokosová geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | m2 | 161 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0009 | 0.1449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Kokosová geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Protierozní zpevnění svahu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Kokosová geotextilie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 140,0*1,15 "m2" |  |  |  | 161 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | M | 213CD029027 | D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm. Množství: 2 - 4 ks/m2. |  |  | kus | 644 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0009 | 0.5796 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm. Množství: 2 - 4 ks/m2. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Protierozní zpevnění svahu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ocelové kotvící skoby - kokosová geotextilie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 161,0 "m2" |  |  |  | 161 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 161,0*4 "kus" |  |  |  | 644 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.013 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m |  |  | t | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | [19 empty] | PP | 2
46 | K | 997013511a1 915921 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nab |  |  | t | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) | [19 empty] | P | 2
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.013 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | OST 04 9652217 | D+M Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem. |  |  | HZS | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči zaručuje další rozvoj. Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dosažení stavu převzetí (např. sečení, zalévání, přihnojování, odplevelování, atd.). Včetně přesunu hmot. Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad ze nedostatečný, zohlední ho v jednotkové ceně. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3
48 | K | MO CD02a9795217 | Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu). Včetně odstranění kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení vybouraných hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu). Včetně odstranění kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu). Včetně odstranění kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce. Pozn.: Při provádění terénních úprav nutno projednat vhodnost odstranění ochrany stromů v zářezu se zahradním specialitou přímo na staveništi. Viz odkaz č. 3 na výkr. C.2 - celkový situační výkres stavby. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3

## IO-03 - IO-03 ZPEVNĚNÉ P...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {06EB10FC-32A6-414C-A8EE-E8BB1EEC30B1}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-03 - IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-03 - IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| MO - Mobiliář | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-03 - IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 322.3168 |  | 3.04 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 322.3168 |  | 3.04 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 4.4653 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 564 CD01 339652a2177 | D+M Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpus |  |  | m2 | 255 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím). Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím). Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce účelové komunikace + zásobovacího dvora: asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ - 40 mm, spojovací postřik emulzí PS (0,65 kg/m2), asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ - 60 mm, postřik infiltrační z modifikované kationaktivní emulze PI, EP (0,8 kg/m2), podklad - stabilizace cementem SC C8/10 - 120 mm, ŠD A f 0-63 mm - 200 mm. Pozn.: Navržené tloušťky asfaltových vrstev jsou tloušťky MINIMÁLNÍ a musí být dodrženy v celé ploše budovaného asfaltového povrchu. Mezerovitost horní asfaltové vrstvy bude po zhutnění v rozmezí 3-5% - nutno doložit protokolem o zkoušce hutnění. Mezerovitost spodní asfaltové vrstvy bude po zhutnění v rozmezí 2,5-8,5% - nutno doložit protokolem o zkoušce hutnění. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+ | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 255,0 "m2" |  |  |  | 255 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 255 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 564 CD0 339652a21978 | D+M Parkovací stání - betonová zámková dlažba bez zkosených hran, tl. 80 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění |  |  | m2 | 148 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Parkovací stání - betonová zámková dlažba bez zkosených hran, tl. 80 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím). Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Parkovací stání - betonová zámková dlažba bez zkosených hran, tl. 80 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím). Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce parkovacího stání: betonová zámková dlažba bez zkosených hran DL 80 - 80 mm, lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm, ŠD A f 0-63 mm - 250 mm. Včetně příplatku za kladení dlažby více barev a typů (např. reliéfní dlažba pro nevidomé, odstín červený; dělení pakovacích stání, umělá vodící linie, atd.). Pozn.: Dělení jednotlivých parkovacích stání je pomocí barevné zámkové dlažby. Pozn.: Kladení dlažby parkoviště bude ve směru jízdy. Pozn.: Případné kanalizační šachty v zámkové dlažbě budou obedlážděny betonovými kostkami 100x100x80 mm v čtverci 1,5x1,5 m. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Parkovací stání - zámková dlažba | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 148,0 "m2" |  |  |  | 148 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 148 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 564 CD0 339652a21979 | D+M Pochozí plochy - betonová zámková dlažba, tl. 80 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze |  |  | m2 | 115 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Pochozí plochy - betonová zámková dlažba, tl. 80 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Pochozí plochy - betonová zámková dlažba, tl. 80 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochozích ploch - chodníku: betonová zámková dlažba DL 80 - 80 mm, lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm, ŠD A f 0-63 mm - 250 mm. Včetně příplatku za kladení dlažby více barev a typů (např. reliéfní dlažba pro nevidomé, odstín červený, umělá vodící linie, atd.). Pozn.: Případné kanalizační šachty v zámkové dlažbě budou obedlážděny betonovými kostkami 100x100x80 mm v čtverci 1,5x1,5 m. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pochozí plochy / chodník - zámková dlažba | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 115,0 "m2" |  |  |  | 115 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 115 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 5647CD0 339652a21979 | D+M Pochozí plochy - reliéfní betonová zámková dlažba, tl. 80 mm (umělá vodící linie). Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetn |  |  | m2 | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Pochozí plochy - reliéfní betonová zámková dlažba, tl. 80 mm (umělá vodící linie). Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Pochozí plochy - reliéfní betonová zámková dlažba, tl. 80 mm (umělá vodící linie). Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochozích ploch - chodníku: reliéfní betonová zámková dlažba DL 80 - 80 mm, lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm, ŠD A f 0-63 mm - 250 mm. Včetně příplatku za kladení dlažby více barev a typů (např. betonová zámková dlažba x reliéfní dlažba pro nevidomé, odstín červený, umělá vodící linie, atd.). Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pochozí plochy / chodník - reliéfní zámková dlažba | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,0 "m2" |  |  |  | 15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 15 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 564 CD0 339652a21970 | D+M Pochozí plochy - mlatové cesty (ostrý písek) Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy |  |  | m2 | 52 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Pochozí plochy - mlatové cesty (ostrý písek) Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Pochozí plochy - mlatové cesty (ostrý písek) Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochozích ploch - mlatového chodníku: ostrý písek - 20 mm, hlinitopísčitá směs - 50 mm, geotextilie 300 g/m2, ŠD A f 0-63 mm - 200 mm. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pochozí plochy / chodník - mlatové cesty - ostrý písek | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 52,0 "m2" |  |  |  | 52 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 52 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 564CD0 339652a219791 | D+M Pochozí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátová betonová dlažba, tl. 50 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přeb |  |  | m2 | 70 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Pochozí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátová betonová dlažba, tl. 50 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Pochozí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátová betonová dlažba, tl. 50 mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochozích ploch - terasy a zpevněné plochy pod altánem: velkoformátová betonová dlažba DL 50 (500x500x50 mm) - 50 mm, lože z kameniva f 0-8 mm - 30 mm, ŠD A f 0-63 mm - 150 mm. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pochozí plochy - velkoformátová betonová dlažba | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 70,0 "m2" |  |  |  | 70 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 70 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 564 CD0 339652a21972 | D+M Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírek). Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněn |  |  | m2 | 38 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírek). Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírek). Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce okapového chodníku: vymývané říční kamenivo (kačírek) - 100 mm, geotextilie 300 g/m2. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Okapový chodník - vymývané říční kamenivo - kačírek | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 38,0 "m2" |  |  |  | 38 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 38 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 596211111d57 | D+M Nové předláždění stávajícího chodníku ze žulových kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních vrstev. Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného mate |  |  | m2 | 53 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.08425 | 4.4653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Nové předláždění stávajícího chodníku ze žulových kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních vrstev. Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Nové předláždění stávajícího chodníku ze žulových kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních vrstev. Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce: dlažba ze žulových kostek 80/80 mm - 80 mm, lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm, ŠD A f 0-63 mm - 250 mm. Pozn.: 35,0 m2 - žulové kostky rozebrané v přípravě území (nutno naložit na dopravní prostředek na meziskládce + vodorová přeprava do místa určení + složení). 18,0 m2 - dodávka a dovoz nových žulových kostek. Pozn.: V prostoru komunikace bude vyskládán pruh z žulových kostek 80/80 mm - viz odkaz č. 2 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Předláždění stávajícího chodníku - žulové kostky | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 53,0 "m2" |  |  |  | 53 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 317.8515 |  | 3.04 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 914111111997 | D+M Svislé dopravní značení. Základní velikost, standardní reflexní úprava. Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně D+M kote |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Svislé dopravní značení. Základní velikost, standardní reflexní úprava. Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně D+M kotevních prvků pro uchycení tabulí na sloupek. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Svislé dopravní značení. Základní velikost, standardní reflexní úprava. Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně D+M kotevních prvků pro uchycení tabulí na sloupek. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. P6 IP10a IP12+O1+E8e (5,8 m - 5,8 m) Provedení dopravních značek a způsob jejich osazení musí odpovídat požadavkům ČSN 01 8020, aktualizovaným zásadám TP 65, TP 133, zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé dopravní značení | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "soubor; Značka P6" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "soubor; Značka IP10a" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "soubor; Značka + dodatkové tabulky IP12+O1+E8e" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 915211111917 | D+M Vodorovné dopravní značení - liniové - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie viz PD). (Např. dělící čáry, pruhy, atd.). včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Vodorovné dopravní značení - liniové - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie viz PD). (Např. dělící čáry, pruhy, atd.). včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Provedení dopravních značek a způsob jejich osazení musí odpovídat požadavkům ČSN 01 8020, aktualizovaným zásadám TP 65, TP 133, zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
11 | K | 915231111927 | D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie - viz PD). (Např. přechody pro chodce, šipky, symboly, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie - viz PD). (Např. přechody pro chodce, šipky, symboly, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Označení parkovacího stání pro imobilní V10f - 4 ks. Provedení dopravních značek a způsob jejich osazení musí odpovídat požadavkům ČSM 01 8020, aktualizovaným zásadám TP 65, TP 133, zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
12 | K | 916 9 CD012359652217 | D+M Silniční obrubník betonový BO 15/25, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubní |  |  | m | 114 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 17.7156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Silniční obrubník betonový BO 15/25, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Silniční obrubník betonový BO 15/25, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku Vrch obruby osadit dle požadavků PD. Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Silniční obrubník BO 15/25 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 114,0 "m" |  |  |  | 114 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 916 9CD0123596522171 | D+M Silniční obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových ku |  |  | m | 46 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 7.1484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Silniční obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Silniční obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku Vrch obruby osadit dle požadavků PD. Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Silniční obrubník snížený BO 15/15 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 46,0 "m" |  |  |  | 46 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 916 9CD0123596522172 | D+M Silniční obrubník žulový BO 15/20. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 3.108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Silniční obrubník žulový BO 15/20. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Silniční obrubník žulový BO 15/20. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku Vrch obruby osadit dle požadavků PD. Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků. Pozn.: Žulový obrubník je osazen v místě křížení s chodníkem v úrovni přilehlé zpevněné plochy. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Silniční obrubník žulový BO 15/20 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0 "m" |  |  |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 916 9CD0123596522173 | D+M Sadový obrubník betonový BO 5/25, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku |  |  | m | 187 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.1554 | 29.0598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Sadový obrubník betonový BO 5/25, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vrch obruby osadit dle požadavků PD. Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
16 | K | 9351122119857 | D+M Betonový žlab BŽ 60/8 š. 600 mm, hl. 60 mm. Odstín šedý. Rozměry viz PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. |  |  | m | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.16376 | 5.2403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Betonový žlab BŽ 60/8 š. 600 mm, hl. 60 mm. Odstín šedý. Rozměry viz PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Osadit dle požadavků PD. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Betonový žlab š. 600 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 32,0 "m; Betonový žlab" |  |  |  | 32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 93511221198573 | D+M Betonová silniční přídlažba BP 25/8, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. |  |  | m | 44 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.16376 | 7.2054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Betonová silniční přídlažba BP 25/8, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vrch přídlažby osadit dle požadavků PD. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Betonová přídlažba BP 25/8 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 44,0 "m; Betonová přídlažba" |  |  |  | 44 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 935112211985737 | D+M Betonové palisády 120/165 mm, v. 800 mm, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou (příp. spoje na sraz). Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.16376 | 1.6376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Betonové palisády 120/165 mm, v. 800 mm, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou (příp. spoje na sraz). Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Horní hranu osadit dle požadavků PD. Viz odkaz č. 1 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Betonové palisády | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,0 "m" |  |  |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 91977121511217 | D+M Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace. |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy. Povrch komunikace vozovky i místní veřejné komunikace je z asfaltobetonu. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | 16,0 "m; Spára - řezání" |  |  |  | 16 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 9197712151217 | D+M Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy. Povrch komunikace vozovky i místní veřejné komunikace je z asfaltobetonu. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | 16,0 "m; Spára - termoplastická hmota" |  |  |  | 16 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 96508135a95002296577 | Rozebrání a vybourání stávajícího obrubníku (v místě nového sjezdu) - předpoklad stávající obrubník žulový, včetně betonového lože a bočních opěr. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na m |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 3.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Rozebrání a vybourání stávajícího obrubníku (v místě nového sjezdu) - předpoklad stávající obrubník žulový, včetně betonového lože a bočních opěr. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Rozebrání a vybourání stávajícího obrubníku (v místě nového sjezdu) - předpoklad stávající obrubník žulový, včetně betonového lože a bočních opěr. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce. Viz odkaz č. 2 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odstranění stávajícího žulového obrubníku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 16,0 "m" |  |  |  | 16 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 246.5746 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 8950111CD odkaz.1947 | D+M Kabelová chránička. Včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | m | 19 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 10.2739 | 195.2049 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kabelová chránička. Včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Viz odkaz CH na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3
23 | K | 8950111CDodkaz19477 | D+M Betonová chránička kanalizace - obetonování stávající splaškové kanalizace z betonu C 12/15 X0 (obetonování ze tří stran). Tloušťka betonové desky 200 mm. Včetně včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 10.2739 | 51.3697 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Betonová chránička kanalizace - obetonování stávající splaškové kanalizace z betonu C 12/15 X0 (obetonování ze tří stran). Tloušťka betonové desky 200 mm. Včetně včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: D+M Betonová chránička kanalizace - obetonování stávající splaškové kanalizace z betonu C 12/15 X0 (obetonování ze tří stran). Tloušťka betonové desky 200 mm. Včetně včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Pozn.: V místě zpevněných ploch. Pozn.: Obetonování musí být založeno min. 500 mm pod dno trubky a nad trubkou musí zůstat min. 100 mm původního krytí. Obetonování protáhnout min. 1,0 m za obrubník. Pozn.: Kanalizační trubky nebudou obkopány. Viz odkaz CH1 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch. Viz výkres č. 06 části IO-03. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.156 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 997013511a1 915 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nab |  |  | t | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) | [19 empty] | P | 3
25 | K | 998225111.19217 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným |  |  | t | 322.161 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným | [19 empty] | PP | 3
| MO - Mobiliář | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.156 |  | 0 | 4 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | MO CD02c 9877 | D+M Odpadkový koš. Odolné (antivandalské) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích p |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Odpadkový koš. Odolné (antivandalské) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. Včetně povrchové úpravy. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: D+M Odpadkový koš. Odolné (antivandalské) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. Včetně povrchové úpravy. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4
27 | K | MO CD02c 9876 | D+M Lavička. Odolné (antivandalské) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.078 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lavička. Odolné (antivandalské) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. Včetně povrchové úpravy. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: D+M Lavička. Odolné (antivandalské) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. Včetně povrchové úpravy. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4
28 | K | MO CD02c 9876a | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - komunální odpad. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - komunální odpad. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 4
29 | K | MO CD02c 9876b | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - sklo. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - sklo. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 4
30 | K | MO CD02c 9876c | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - papír. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - papír. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 4
31 | K | MO CD02c 9876d | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - plast. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - plast. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 4
32 | K | MO CD02c 9876e | D+M Popelnice plastová s víkem, objem 240 l - bio odpad. Označení popelnice barvou a polepem - dle druhu využití. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Popelnice plastová s víkem, objem 240 l - bio odpad. Označení popelnice barvou a polepem - dle druhu využití. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | OST CD-01 26.17 | Zkouška hutnění spodní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zkouška hutnění spodní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4
34 | K | OST CD-01 2617 | Zkouška hutnění horní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zkouška hutnění horní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4
35 | K | DIO CD015965.1217 | Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4
36 | K | OST 115965217 | D+M Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, komunikací, atd.) Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, komunikací, atd.) Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Povrch komunikace vozovky i místní veřejné komunikace je z asfaltobetonu. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4
37 | K | OST 12965217 | Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. | [19 empty] | PP | 4
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 4

## IO-04 - IO-04 OPĚRNÉ ZDI...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {A4A98A28-6BDD-4234-BEFC-65CAA7631F83}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-04 - IO-04 OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-04 - IO-04 OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-04 - IO-04 OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.4017 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.4017 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122201101a8827 | Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. |  |  | m3 | 2.946 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Výkopové práce - hornina tř. 3 - 100%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení výkopů - třída 3 - 100% - podhrabová deska + patky | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24*0,085+41,5*0,2*0,05 "m3" |  |  |  | 2.455 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,455*1,20 "m3; Strojní provádění výkopu" |  |  |  | 2.946 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 2.946 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122201109827 | Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 |  |  | m3 | 2.946 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Výkopové práce - hornina tř. 3 - 100%. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení výkopů - třída 3 - 100% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 2.946 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162301101a983 919527 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 2.946 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady. Včetně poplatku za skládku. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady. Včetně poplatku za skládku. Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,946 "m3; Odvoz na skládku" |  |  |  | 2.946 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.946 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 18195110219857 | Úprava a urovnání výkopů do předepsaného tvaru včetně dočištění výkopů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  | m2 | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Úprava a urovnání výkopů do předepsaného tvaru včetně dočištění výkopů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.08169 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 27348171510999217 | D+M Typová prefabrikovaná betonová základová patka pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT. Včetně drážky pro osazení podhrabové desky. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacíc |  |  | m3 | 2.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.04 | 0.0816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Typová prefabrikovaná betonová základová patka pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT. Včetně drážky pro osazení podhrabové desky. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Typová prefabrikovaná betonová základová patka pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT. Včetně drážky pro osazení podhrabové desky. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. Viz odkaz č. 3 na výkrese č 05 - IO-04. Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Základové patky - prefa | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24*0,085 "m3; Oplocení" |  |  |  | 2.04 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.04 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 237584 KOT.17 | D+M Příplatek za kotvení do základové konstrukce. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Příplatek za kotvení do základové konstrukce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.32 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 348171510995217 | D+M Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4-hranného pletiva. Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapleteným napínacím drátem. Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a´ 2,5 m. Včetně kotvení do zákl |  |  | m | 41.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.04 | 1.66 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4-hranného pletiva. Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapleteným napínacím drátem. Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a´ 2,5 m. Včetně kotvení do základové konstrukce. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně povrchové úpravy: poplastování, odstín dle PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4-hranného pletiva. Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapleteným napínacím drátem. Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a´ 2,5 m. Včetně kotvení do základové konstrukce. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně povrchové úpravy: poplastování, odstín dle PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků. Viz odkaz č. 1 na výkrese č 05 - IO-04. Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Oplocení | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 41,5 "m" |  |  |  | 41.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 348171510999217 | D+M Typová prefabrikovaná betonová podhrabová deska, tl. 50 mm, v. 300 mm. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. |  |  | m | 41.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.04 | 1.66 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Typová prefabrikovaná betonová podhrabová deska, tl. 50 mm, v. 300 mm. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Uložit 200 mm pod nižší úroveň upraveného terénu. Viz odkaz č. 2 na výkrese č 05 - IO-04. Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Podhrabová deska | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 41,5 "m" |  |  |  | 41.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 9982321117 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m |  |  | t | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m | [19 empty] | PP | 2
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | OST 33.19.1 | Činnost geologa při kontrole a převzetí základové spáry. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Činnost geologa při kontrole a převzetí základové spáry. | [19 empty] | PP | 3
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 3

## IO-05.1 - IO-05.1 PŘÍPOJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {F139CE7C-5985-424D-93EB-1C50029A9E23}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
| Soupis: |  | IO-05.1 - IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.1 - IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.1 - IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 7.8406 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 7.8401 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 5.5646 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11510120134 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. |  |  | hod | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 1 den | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*24 "hod" |  |  |  | 24 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 11510130134 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 1 den | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "den" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132 CD019802221 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. p |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
4 | K | 132 CD0290222171 | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
5 | K | 132201202a9870222171 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. |  |  | m3 | 8.53 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9*2,37*1,4+1,7*1,24*1,3 "m3" |  |  |  | 12.363 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 12.363 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,363*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu" |  |  |  | 14.217 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,217*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 8.53 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 1322012099870222171 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 8.53 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,217*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"" |  |  |  | 8.53 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132301202a9870222171 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. |  |  | m3 | 4.265 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,217*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4" |  |  |  | 4.265 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 1323012099870222171 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. |  |  | m3 | 4.265 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,217*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4 |  |  |  | 4.265 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 13240120171 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. |  |  | m3 | 1.422 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.01046 | 0.014874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 5 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,217*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5" |  |  |  | 1.422 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101102980222171 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 19.758 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.016794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(2,37*2,9+1,24*1,7) "m2" |  |  |  | 17.962 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 17.962 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 17,962*1,10 "m2" |  |  |  | 19.758 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101112980222171 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 19.758 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19,758 "m2" |  |  |  | 19.758 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102a970222171 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 12.795 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,795 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 12.795 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.795 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101152a71 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 1.422 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,422 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 1.422 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.422 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 161101102970222171 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 12.795 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,795 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 12.795 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.795 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 16110115271 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 1.422 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,422 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 1.422 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 16270110615965c22171 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 12.795 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,795 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4" |  |  |  | 12.795 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 16270115671 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nak |  |  | m3 | 1.422 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,422 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7" |  |  |  | 1.422 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 17510119719880222171 | M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | m3 | 2.766 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8, tl. cca 425 -450 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*1,7*0,425 "m3; plastové potrubí" |  |  |  | 0.939 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,40*2,9*0,450 "m3; kemeninové potrubí" |  |  |  | 1.827 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.766 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583CD029719880222171 | D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | t | 5.532 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 5.532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8, tl. 425 -450 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,766 "m3" |  |  |  | 2.766 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,766*2000/1000 "t" |  |  |  | 5.532 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 17411018129880222171 | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). |  |  | m3 | 9.494 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp rýh - vhodná zemina | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,217-(0,254+0,939)-(0,325+1,378+1,827) "m3" |  |  |  | 9.494 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.494 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174101101102221 | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. |  |  | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lokální sanační vrstva dna výkopu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 "m3" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.508 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451571191180222171 | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. |  |  | m3 | 0.254 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*1,7*0,115 "m3" |  |  |  | 0.254 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.254 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583CD0391180222171 | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. |  |  | t | 0.508 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 0.508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,254 "m3" |  |  |  | 0.254 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,254*2000/1000 "t" |  |  |  | 0.508 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 45157311171 | D+M Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. |  |  | m3 | 0.325 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - podkladní beton, tl. 80 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9*1,4*0,080 "m3" |  |  |  | 0.325 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.325 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 451573111a71 | D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton pros |  |  | m3 | 1.378 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,475*2,9 "m3" |  |  |  | 1.378 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.378 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.7675 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 89381916199822232171 | D+M Napojení (zaústění) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kameniny (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou. Napojení přes novou vyříznutou odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojky š. 300 mm. Napojen |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kameniny (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou. Napojení přes novou vyříznutou odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojky š. 300 mm. Napojení provést jako boční. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Napojení (zaústění) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kameniny (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou. Napojení přes novou vyříznutou odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojky š. 300 mm. Napojení provést jako boční. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
27 | K | 838111111719b9022171 | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
28 | K | 87137300 97012221271 | Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna |  |  | m | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 1.7e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - PP SN8 DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,70 "m" |  |  |  | 1.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | M | 286CD010097012221271 | Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna |  |  | m | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.002 | 0.0034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - PP SN8 DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,70 "m" |  |  |  | 1.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 871373 30071 | Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, |  |  | m | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 2.9e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - KAMENINA DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9 "m" |  |  |  | 2.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | M | 286CD01 30071 | Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno |  |  | m | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.002 | 0.0058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - KAMENINA DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9 "m" |  |  |  | 2.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 89 111 Š2 9271 | D+M Š1 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,14 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Š1 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,14 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Šachta Š1 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "kus" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 871 CD011723221 | D+M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. |  |  | m | 4.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 4.6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zkouška vodotěsnosti potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9+1,7 "m" |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 89 111 SV071 | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. |  |  | m | 4.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.23 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Signální vodič 1 x Cu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9+1,7 "m" |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 871 AG.1111989702171 | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2. |  |  | m | 4.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.164 | 0.7544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: V souběhu s kanalizací je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho do kanalizace. Viz textová a výkresová část IO-05.1 koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | DRENÁŽNÍ SYSTÉM | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,7+2,9 "m" |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop |  |  | t | 17.4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2012 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | [19 empty] | PP | 2
37 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 7.84 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2012 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | [19 empty] | PP | 2
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00046 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00046 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 46001 CD12 | D+M Zaměření mikrostation |  |  | m | 4.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00023 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zaměření mikrostation | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zaměření mikrostation | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9+1,7 "m" |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 46001 CD22321 | D+M Kamerová zkouška |  |  | m | 4.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00023 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kamerová zkouška | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zaměření kamerou | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9+1,7 "m" |  |  |  | 4.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | OST 02b99221 | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona. Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
41 | K | OST 072 | D+M Stavební výpomoci a úpravy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
42 | K | OST 02a2 | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Provést před záhozem. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2

## IO-05.2 - IO-05.2 VNITRO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {E7CFD959-A753-4E65-9DAA-3841734C2A8C}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
| Soupis: |  | IO-05.2 - IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.2 - IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.2 - IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 149.0307 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 149.0221 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 99.562 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1151012013 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. |  |  | hod | 48 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 2 dny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*24 "hod" |  |  |  | 48 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 1151013013 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 2 dny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 "dny" |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132 CD0198022213 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. p |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
4 | K | 132 CD02902221713 | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
5 | K | 13221202a98702221713 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. |  |  | m3 | 114.95 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*(0,5*1,67+16,1*1,65+14,0*1,71+7,0*1,71+15,1*1,12+1,5*0,96+1,2*1,12+1,5*1,10+2,2*1,48+2,0*1,65+5,1*1,67+15,1*1,45+1,5*1,20+1,8*1,45+1,5*1,41) "m3" |  |  |  | 166.594 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 166.594 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 166,594*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu" |  |  |  | 191.583 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 114.95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 1322012099870222171 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 114.95 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"" |  |  |  | 114.95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 13230202a98702221713 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. |  |  | m3 | 57.475 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 191,583*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4" |  |  |  | 57.475 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 13230120998702221713 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. |  |  | m3 | 57.475 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 191,583*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4 |  |  |  | 57.475 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132401201713 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. |  |  | m3 | 19.158 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.01046 | 0.20039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 5 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 191,583*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5" |  |  |  | 19.158 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 1511011029802221713 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 281.928 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.23964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(0,5*1,67+16,1*1,65+14,0*1,71+7,0*1,71+15,1*1,12+1,5*0,96+1,2*1,12+1,5*1,10+2,2*1,48+2,0*1,65+5,1*1,67+15,1*1,45+1,5*1,20+1,8*1,45+1,5*1,41) "m2" |  |  |  | 256.298 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 256.298 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 256,298*1,10 "m2" |  |  |  | 281.928 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 1511011129802221713 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 281.928 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 281,928 "m2" |  |  |  | 281.928 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102a9702221713 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 172.425 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 172,425 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 172.425 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 172.425 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101152a713 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 19.158 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19,158 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 19.158 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 19.158 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 1611011029702221713 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 172.425 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 172,425 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 172.425 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 172.425 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 161101152713 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 19.158 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19,158 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 19.158 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 1627110615965c221713 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 172.425 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 172,425 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4" |  |  |  | 172.425 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162701156713 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nak |  |  | m3 | 19.158 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19,158 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7" |  |  |  | 19.158 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 17511197198802221713 | M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | m3 | 49.56 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200). Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8, tl. cca 425 - 475 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*55,50*0,425 "m3; DN 150" |  |  |  | 30.664 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*30,60*0,475 "m3; DN 200" |  |  |  | 18.896 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 49.56 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583CD297198802221713 | D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | t | 99.12 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 99.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200). Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8, tl. 425 - 475 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 49,560 "m3" |  |  |  | 49.56 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 49,560*2000/1000 "t" |  |  |  | 99.12 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 17411181298802221713 | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). |  |  | m3 | 128.952 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp rýh - vhodná zemina | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 191,583-(13,071+49,560) "m3" |  |  |  | 128.952 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 128.952 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 1741011011022213 | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. |  |  | m3 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lokální sanační vrstva dna výkopu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,50 "m3" |  |  |  | 2.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 26.142 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 4515711911802221713 | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. |  |  | m3 | 13.071 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200). Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 -120 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*55,50*0,115 "m3; DN 150" |  |  |  | 8.297 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*30,60*0,120 "m3; DN 200" |  |  |  | 4.774 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.071 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583CD03911802221713 | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. |  |  | t | 26.142 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 26.142 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200). Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 -120 mm. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,071 "m3" |  |  |  | 13.071 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,071*2000/1000 "t" |  |  |  | 26.142 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 23.3181 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 89389161998222322331 | D+M Napojení (zaústění) stoky "d1-d4" do stoky vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 1.4476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) stoky "d1-d4" do stoky vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
25 | K | 89389161998222322332 | D+M Napojení (zaústění) svodu "DS1-DS4" do vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 1.4476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) svodu "DS1-DS4" do vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
26 | K | 89381191619986602221 | D+M Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.72382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
27 | K | 83811111719b90221713 | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
28 | K | 87137309701222127133 | Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno |  |  | m | 55.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4" - PP SN8 DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 55,50 "m" |  |  |  | 55.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | M | 286CD010971222127133 | Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. kolen |  |  | m | 55.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.002 | 0.111 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4" - PP SN8 DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 55,50 "m" |  |  |  | 55.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 87137300970122212713 | Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uz |  |  | m | 30.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2" - PP SN8 DN200 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30,60 "m" |  |  |  | 30.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | M | 286CD010097122212713 | Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, u |  |  | m | 30.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.002 | 0.0612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2" - PP SN8 DN200 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30,60 "m" |  |  |  | 30.6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 89 111 Š2 92713 | D+M Š2 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,61 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Š2 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,61 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Šachta Š2 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "kus" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 7212421163 D1253 | D+M Lapač střešních splavenin 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zápachovou uzávěrkou a lapacím košem. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lapač střešních splavenin 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zápachovou uzávěrkou a lapacím košem. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Z venkovních střešních dešťových svodů DS1-DS4. Pozn.: Alternativně litinové lapače splavenin DN 125. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Viz textová a výkresová část IO-05.2 koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
34 | K | 89 111VP13 9 V115213 | D+M V1, V2 Uliční vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s. Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chráni |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.3409 | 0.6818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M V1, V2 Uliční vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s. Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M V1, V2 Uliční vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s. Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. Pozn.: Alternativně lze osadit vpusť plastovou s obetonováním železobetonem. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Viz textová a výkresová část IO-05.2 koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
35 | K | 871 CD0117232213 | D+M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. |  |  | m | 86.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zkouška vodotěsnosti potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30,6+55,5 "m" |  |  |  | 86.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 86.1 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 89 111 SV0713 | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. |  |  | m | 86.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 4.305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Signální vodič 1 x Cu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30,6+55,5 "m" |  |  |  | 86.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 871 AG.1119897021713 | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2. |  |  | m | 86.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.164 | 14.1204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: V souběhu s kanalizací je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho do kanalizace. Viz textová a výkresová část IO-05.2 koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | DRENÁŽNÍ SYSTÉM | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30,6+55,5 "m" |  |  |  | 86.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 9982761013 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 396.911 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | [19 empty] | PP | 2
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00861 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00861 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 46001 CD123 | D+M Zaměření mikrostation |  |  | m | 86.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.004305 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zaměření mikrostation | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zaměření mikrostation | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30,6+55,5 "m" |  |  |  | 86.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 46001 CD223213 | D+M Kamerová zkouška |  |  | m | 86.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.004305 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kamerová zkouška | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zaměření kamerou | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30,6+55,5 "m" |  |  |  | 86.1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | OST 02b992213 | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona. Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
42 | K | OST 0723 | D+M Stavební výpomoci a úpravy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
43 | K | OST 02a23 | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Provést před záhozem. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2

## IO-05.3 - IO-05.3 RETENČ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {085830F7-C73D-4F57-9E97-B000EF92BFB0}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
| Soupis: |  | IO-05.3 - IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.3 - IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.3 - IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.6844 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.6844 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00192 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201345 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. |  |  | hod | 48 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: RN bude částečně pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 2 dny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*24 "hod" |  |  |  | 48 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 11510130134 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: RN bude částečně pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 2 dny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 "dny" |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132 CD019802221345 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. p |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
4 | K | 132 CD02902221345 | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
5 | K | 1312011021995212165 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. |  |  | m3 | 146.073 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení jámy pro RN, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 211,70 "m3" |  |  |  | 211.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 211.7 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 211,70*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu" |  |  |  | 243.455 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 243,455*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 146.073 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 13120110919952165 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 146.073 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení jámy pro RN, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 243,455*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 146.073 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 13130110219952165 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. |  |  | m3 | 73.037 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení jámy pro RN, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 243,455*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4" |  |  |  | 73.037 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 1313011099852165 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. |  |  | m3 | 73.037 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení jámy pro RN, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 243,455*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4" |  |  |  | 73.037 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131301102199521655 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. |  |  | m3 | 24.346 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení jámy pro RN, tř. 5 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 243,455*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5" |  |  |  | 24.346 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167101102a9702221715 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 219.11 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 219,11 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 219.11 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 219.11 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167101152a715 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 24.346 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24,346 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 24.346 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 24.346 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 1611011029702221715 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 219.11 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 219,11 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 219.11 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 219.11 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101152715 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 24.346 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24,346 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 24.346 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 1627110615965c221715 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 219.11 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 219,11 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4" |  |  |  | 219.11 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701156715 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nak |  |  | m3 | 24.346 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24,346 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7" |  |  |  | 24.346 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 17411181298802221715 | D+M Zásyp jámy z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). |  |  | m3 | 202.055 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zásyp jámy z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp jámy - vhodná zemina | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 243,455-4,50-35,30-1,60 "m3" |  |  |  | 202.055 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 202.055 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 18195110452165 | Úprava a urovnání dna výkopu včetně vyrovnání výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním |  |  | m2 | 31 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Úprava a urovnání dna výkopu včetně vyrovnání výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Úprava dna výkopu stavební jámy | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 31,0 "m2" |  |  |  | 31 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 1741011011022215 | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lokální sanační vrstva dna výkopu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,0 "m3" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.6824 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 89381916199866022215 | D+M Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.72382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
20 | K | 89381916199866022245 | D+M Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
21 | K | 8381111c1171b9022135 | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do RN a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do RN a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.3 koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
22 | K | 893811111a1979652165 | D+M ŽB podkladní deska (podbetonávka) - pro RN. Třída betonu, druh oceli a další specifikace - viz PD. Včetně přípravy pro kotvení k RN. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | m3 | 5.175 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 1.8729 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M ŽB podkladní deska (podbetonávka) - pro RN. Třída betonu, druh oceli a další specifikace - viz PD. Včetně přípravy pro kotvení k RN. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | ŽB podkladní deska (podbetonávka) | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,50 "m3" |  |  |  | 4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,50*1,15 "m3; Betonáž přímo do výkopu" |  |  |  | 5.175 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 893811111a919652165 | D+M RN Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s límcem proti vztlaku, s kontrolovatelným odtokem, s nosností pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). Záchytný objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3. Vodotěsné provedení. Včet |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M RN Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s límcem proti vztlaku, s kontrolovatelným odtokem, s nosností pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). Záchytný objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3. Vodotěsné provedení. Včetně všech doplňků se systémovým řešením všech detailů. Včetně ochrany proti agresivní vodě: primární - dle stupně XA2 + sekundární - nátěr asfaltovým tmelem. Včetně kontrolovatelného odtoku dešťových vod - osazení regulátoru průtoku přímo do nádrže (osazení vortexového - výřivého regulátoru) - součást dodávky nádrže. Odtok přes regulátor průtoku max. 5l/s (do kanalizace DN 150). Včetně připojení přívodu (2x) + připojení na kontrolovaný odtok (DN 150). Včetně 2 ks vstupních šachet DN 1000 s litinovým poklopem D400 a s ocelovými poplastovanými stupadly. Včetně kotvení k ŽB podkladní desce. Včetně povrchové úpravy: ocelové prvky - žárové zinkování. Rozměry, specifikace, materiál, podrobný popis viz PD. Včetně veškěrého příslušenství, technologického vystrojení, chrániček, doplňků, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M RN Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s límcem proti vztlaku, s kontrolovatelným odtokem, s nosností pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). Záchytný objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3. Vodotěsné provedení. Včetně všech doplňků se systémovým řešením všech detailů. Včetně ochrany proti agresivní vodě: primární - dle stupně XA2 + sekundární - nátěr asfaltovým tmelem. Včetně kontrolovatelného odtoku dešťových vod - osazení regulátoru průtoku přímo do nádrže (osazení vortexového - výřivého regulátoru) - součást dodávky nádrže. Odtok přes regulátor průtoku max. 5l/s (do kanalizace DN 150). Včetně připojení přívodu (2x) + připojení na kontrolovaný odtok (DN 150). Včetně 2 ks vstupních šachet DN 1000 s litinovým poklopem D400 a s ocelovými poplastovanými stupadly. Včetně kotvení k ŽB podkladní desce. Včetně povrchové úpravy: ocelové prvky - žárové zinkování. Rozměry, specifikace, materiál, podrobný popis viz PD. Včetně veškěrého příslušenství, technologického vystrojení, chrániček, doplňků, atd. Pozn.: Nádrž musí být uzpůsobena na požadovaný zemní tlak a pojezd vozidel. Pozn.: Instalace dle návrhu výrobce. Pozn.: Beton B35 HV8, ocel 10 505 (R). Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Pozn.: RN bude částečně pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu. Pracovn spáry provést vodotěsné. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
24 | K | 871 CD01172322137 | D+M Zkouška vodotěsnosti |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zkouška vodotěsnosti | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 99814225198 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy v do 25 m |  |  | t | 185.803 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy v do 25 m | [19 empty] | PP | 2
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | OST 02b99221619 | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona. Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
27 | K | OST 072216129 | D+M Stavební výpomoci a úpravy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
28 | K | OST 02a221319 | Geodetické zaměření nádrže v souřadném systému S-JTSK. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Geodetické zaměření nádrže v souřadném systému S-JTSK. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Provést před záhozem. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2

## IO-05.4 - IO-05.4 PŘÍPOJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {1759DD04-CA3C-4B3A-BC38-6D865E6D904D}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
| Soupis: |  | IO-05.4 - IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.4 - IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: |  |  | IO-05.4 - IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 31.2175 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 31.2156 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 22.8023 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11510120134 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. |  |  | hod | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 1 den | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*24 "hod" |  |  |  | 24 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 11510130134 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 1 den | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "den" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132 CD01980222134 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. p |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. Pozn.: V místě stávající komunikace - asfaltobeton. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
4 | K | 132 CD029022217134 | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: V místě stávající komunikace - asfaltobeton. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
5 | K | 13221202a98702221714 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. |  |  | m3 | 54.905 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,3*(6,7*2,24+3,6*2,77)+1,4*(8,9*3,78) "m3" |  |  |  | 79.573 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 79.573 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 79,573*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu" |  |  |  | 91.509 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91,509*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 54.905 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 1322012099870222174 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 54.905 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91,509*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"" |  |  |  | 54.905 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 13230202a98702221714 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. |  |  | m3 | 27.453 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91,509*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4" |  |  |  | 27.453 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 13230120998702221714 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. |  |  | m3 | 27.453 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91,509*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4 |  |  |  | 27.453 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 1324012017134 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. |  |  | m3 | 9.151 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.01046 | 0.095719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 5 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91,509*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5" |  |  |  | 9.151 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 15110110298022217134 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 128.968 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.10962 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(6,7*2,24+3,6*2,77+8,9*3,78) "m2" |  |  |  | 117.244 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 117.244 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 117,244*1,10 "m2" |  |  |  | 128.968 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 15110111298022217134 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 128.968 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 128,968 "m2" |  |  |  | 128.968 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102a9702221714 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 82.358 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 82,358 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 82.358 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 82.358 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101152a71344 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 9.151 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,151 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 9.151 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.151 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 16110110297022217134 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 82.358 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 82,358 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 82.358 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 82.358 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 1611011527134 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 9.151 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,151 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 9.151 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 1627110615965c221714 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 82.358 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 82,358 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4" |  |  |  | 82.358 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 1627011567134 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nak |  |  | m3 | 9.151 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,151 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7" |  |  |  | 9.151 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 17510197198802221714 | M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | m3 | 11.298 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8, tl. cca 425 -450 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*10,3*0,425 "m3; plastové potrubí" |  |  |  | 5.691 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,40*8,9*0,450 "m3; kemeninové potrubí" |  |  |  | 5.607 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.298 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583CD029718802221714 | D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | t | 22.596 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 22.596 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8, tl. 425 -450 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 11,298 "m3" |  |  |  | 11.298 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 11,298*2000/1000 "t" |  |  |  | 22.596 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 17411812988022217134 | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). |  |  | m3 | 73.446 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp rýh - vhodná zemina | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91,509-(1,540+5,691)-(0,997+4,228+5,607) "m3" |  |  |  | 73.446 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 73.446 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 1741011011022214 | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. |  |  | m3 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lokální sanační vrstva dna výkopu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,50 "m3" |  |  |  | 2.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.08 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 45157119118022217134 | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. |  |  | m3 | 1.54 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,30*10,30*0,115 "m3; DN 150" |  |  |  | 1.54 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.54 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583CD039118022217134 | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. |  |  | t | 3.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 3.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,540 "m3" |  |  |  | 1.54 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,540*2000/1000 "t" |  |  |  | 3.08 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 451573111714 | D+M Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. |  |  | m3 | 0.997 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože pod potrubí - podkladní beton, tl. 80 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,9*1,4*0,080 "m3" |  |  |  | 0.997 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.997 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 451573111a714 | D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton pros |  |  | m3 | 4.228 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,475*8,9 "m3" |  |  |  | 4.228 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.228 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 5.3333 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 89381916199822232174 | D+M Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolmé sedlo. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušens |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolmé sedlo. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolmé sedlo. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
27 | K | 89381191619986602224 | D+M Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
28 | K | 83811111719b90221714 | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
29 | K | 87137309701222127134 | Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávě |  |  | m | 10.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - PP SN8 DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,30 "m" |  |  |  | 10.3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286CD010971222127134 | Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzáv |  |  | m | 10.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.002 | 0.0206 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - PP SN8 DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10,30 "m" |  |  |  | 10.3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 871373 300714 | Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. |  |  | m | 8.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 8.9e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - KAMENINA DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,90 "m" |  |  |  | 8.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286CD01 300714 | Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např |  |  | m | 8.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.002 | 0.0178 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože. Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - KAMENINA DN150 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,90 "m" |  |  |  | 8.9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 89 111 Š2 927134 | D+M Š3 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 2,14 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Š3 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 2,14 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Šachta Š3 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "kus" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 89 111 Š2 9271344 | D+M Š4 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,87 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Š4 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,87 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Šachta Š4 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "kus" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 871 CD01172322134 | D+M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. |  |  | m | 19.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zkouška vodotěsnosti potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,9+10,3 "m" |  |  |  | 19.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 19.2 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 89 111 SV07134 | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. |  |  | m | 19.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 0.96 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Signální vodič 1 x Cu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,9+10,3 "m" |  |  |  | 19.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 871AG.11198970217134 | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2. |  |  | m | 19.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.164 | 3.1488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: V souběhu s kanalizací je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho do kanalizace. Viz textová a výkresová část IO-05.4 koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | DRENÁŽNÍ SYSTÉM | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,9+10,3 "m" |  |  |  | 19.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop |  |  | t | 53.4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2012 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | [19 empty] | PP | 2
39 | K | 9982761013 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 47.483 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | [19 empty] | PP | 2
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00192 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00192 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 46001 CD1234 | D+M Zaměření mikrostation |  |  | m | 19.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zaměření mikrostation | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zaměření mikrostation | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,9+10,3 "m" |  |  |  | 19.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 46001 CD2232134 | D+M Kamerová zkouška |  |  | m | 19.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 5e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kamerová zkouška | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zaměření kamerou | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,9+10,3 "m" |  |  |  | 19.2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | DIO CD015965.12134 | D+M Zajištění přechodných opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - v prostoru stávající komunikace dojde po dobu realizace prací k omezení provozu. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zajištění přechodných opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - v prostoru stávající komunikace dojde po dobu realizace prací k omezení provozu. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
43 | K | OST 02b9922134 | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona. Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
44 | K | OST 07234 | D+M Stavební výpomoci a úpravy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
45 | K | OST 02a234 | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Provést před záhozem. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2

## IO-06.1 - IO-06.1 PŘÍPOJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {592A902B-8401-43F6-AC53-C0740F7C765E}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-06 - IO-06 VODOVOD
| Soupis: |  | IO-06.1 - IO-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-06 - IO-06 VODOVOD
Soupis: |  |  | IO-06.1 - IO-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-06 - IO-06 VODOVOD
Soupis: |  |  | IO-06.1 - IO-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 45.9544 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 45.9544 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 31.0598 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201347 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. |  |  | hod | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 4e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 1 den | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*24 "hod" |  |  |  | 24 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301347 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Odhad - 1 den | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "den" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132 CD019802221347 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. p |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
4 | K | 132 CD0290222171347 | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
5 | K | 1322202a987022217147 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. |  |  | m3 | 57.687 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*(14,9*1,90+18,8*1,90+3,0*1,88) "m3" |  |  |  | 83.604 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 83.604 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 83,604*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu" |  |  |  | 96.145 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 96,145*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 57.687 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 13220120998702221747 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. |  |  | m3 | 57.687 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 3 - 60% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 96,145*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" |  |  |  | 57.687 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 1323202a987022217147 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. |  |  | m3 | 28.844 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 96,145*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4" |  |  |  | 28.844 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 13230129987022217147 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. |  |  | m3 | 28.844 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 4 - 30% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 96,145*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4" |  |  |  | 28.844 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 13240120171347 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. |  |  | m3 | 9.615 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.01046 | 0.10057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Hloubení rýh, tř. 5 - 10% | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 96,145*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5" |  |  |  | 9.615 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 15111102980222171347 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 153.274 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.00085 | 0.13028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(14,9*1,90+18,8*1,90+3,0*1,88) "m2" |  |  |  | 139.34 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 139.34 | [15 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 139,340*1,10 "m2" |  |  |  | 153.274 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 15111112980222171347 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  | m2 | 153.274 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 153,274 "m2" |  |  |  | 153.274 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 16710112a97022217147 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 86.531 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 86,531 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 86.531 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 86.531 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101152a713447 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 9.615 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Nakládání výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,615 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 9.615 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.615 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 16110112970222171347 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 86.531 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 86,531 "m3; Hornina tř. 3-4" |  |  |  | 86.531 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 86.531 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 16110115271347 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m |  |  | m3 | 9.615 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Svislé přemístění výkopku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,615 "m3; Hornina tř. 5" |  |  |  | 9.615 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162711615965c2217147 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na |  |  | m3 | 86.531 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 86,531 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4" |  |  |  | 86.531 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 16270115671347 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nak |  |  | m3 | 9.615 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,615 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7" |  |  |  | 9.615 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 17511971988022217147 | M - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm. S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | m3 | 15.414 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm. S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Zásyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-20. Tloušťka: 350 mm. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp potrubí - štěrkopísek F 0-20, tl. cca 350 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,20*0,350*36,7 "m3" |  |  |  | 15.414 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 15.414 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583CD029718822217147 | D - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním. |  |  | t | 30.828 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 30.828 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Zásyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-20. Tloušťka: 350 mm. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-20, tl. 350 mm | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,414 "m3" |  |  |  | 15.414 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,414*2000/1000 "t" |  |  |  | 30.828 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 17411829880222171347 | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). |  |  | m3 | 75.666 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Zásyp rýh - vhodná zemina | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 96,145-(5,065+15,414) "m3" |  |  |  | 75.666 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 75.666 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 10.13 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 4515731117 | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-8 mm. Včetně hutnění. |  |  | m3 | 5.065 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-8 mm. Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-8. Tloušťka: 115 mm. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože/podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8, tl. 115 mm. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,115*1,2*36,7 "m3" |  |  |  | 5.065 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | M | 583CD037 | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. |  |  | t | 10.13 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1 | 10.13 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-8. Tloušťka: 115 mm. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8, tl. 115 mm. | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,065 "m3" |  |  |  | 5.065 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,065*2000/1000 "t" |  |  |  | 10.13 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 4.7646 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 893811111c7 | D+M Napojení na stávající vodovodní řad (litina LT 150) - pomocí navrtávacího pasu 150/50 na litinu. Za navrtávací pas je osazeno šoupě. Jako uzávěr je navrženo šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem. Včetně tvarovek, armatur, chrániček a ve |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení na stávající vodovodní řad (litina LT 150) - pomocí navrtávacího pasu 150/50 na litinu. Za navrtávací pas je osazeno šoupě. Jako uzávěr je navrženo šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem. Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Napojení na stávající vodovodní řad (litina LT 150) - pomocí navrtávacího pasu 150/50 na litinu. Za navrtávací pas je osazeno šoupě. Jako uzávěr je navrženo šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem. Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství. Kompletní sestava - viz PD, kladečské schéma, přílohy PD. Hlavní vodovodní řad je z litiny LT DN 150, nutno ověřit během výkopových prací (hlavní řad nutno odkrýt). PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí. Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Napojení na hlavní řad | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "soubor" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 893811111c9181719b7 | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vodovodního vedení a objektů. Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vodovodního vedení a objektů. Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
25 | K | 871181121a7 | Montáž - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16 |  |  | m | 38.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Montáž - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí. Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 36,70+2,0 "m" |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | M | 286CD01 150a7 | Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN1 |  |  | m | 38.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.0002 | 0.00774 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí. Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 36,70+2,0 "m" |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 871181121117 | D+M Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky, dl. 4,0 m. Včetně veškerého přílušenství a doplňků. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky, dl. 4,0 m. Včetně veškerého přílušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Potrubí pod chodníkem je uloženo v chráničce s vymezovacími kroužky. Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Ocelová chránička, DN 80, dl. 4,0 m | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "ks" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 8711811211177 | D+M PE chránička DN 100, dl. 3,0 m. Včetně veškerého přílušenství a doplňků. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M PE chránička DN 100, dl. 3,0 m. Včetně veškerého přílušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | PE chránička, DN 100, dl. 3,0 m | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "ks" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 893811111b7 | D+M Vodoměrná sestava, osazená na stěně objektu. Sestava závitových armatur - viz kladečské schéma a přílohy PD. Včetně vodoměru, typ viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.36191 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Vodoměrná sestava, osazená na stěně objektu. Sestava závitových armatur - viz kladečské schéma a přílohy PD. Včetně vodoměru, typ viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Osadit max. 2,0 m za obvodovým pláštěm. Osadit min. 200 mm, max. 1200 mm nad podlahou. Kompletní sestava - viz PD, kladečské schéma, přílohy PD. PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Vodoměrná sestava | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "soubor" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 89 111 SV071347 | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. |  |  | m | 73.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0.05 | 3.67 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Signální vodič 1 x Cu - 2ks | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*36,70 "m" |  |  |  | 73.4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 871 CD01 037 | D+M Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD. |  |  | m | 36.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Signalizační fólie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 36,70 "m" |  |  |  | 36.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 36.7 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 871 CD01 017 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50. |  |  | m | 38.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 36,70+2,0 "m" |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 871 CD01 027 | Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 |  |  | m | 38.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 1e-05 | 0.000387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
|  |  | Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 36,70+2,0 "m" |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 38.7 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 99827610137 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 165.19 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | [19 empty] | PP | 2
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | OST 01a7 | D+M Bakteriologické vyšetření zavedené vody. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Bakteriologické vyšetření zavedené vody. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Provést před uvedením do provozu. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
36 | K | OST 02b99221347 | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona. Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
37 | K | OST 072347 | D+M Stavební výpomoci a úpravy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2
38 | K | OST 02a234 | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Provést před záhozem. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ. | [19 empty] | P | 2

## IO-07.1 - IO-07.1 PŘÍPOJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {F93731FD-8605-4B52-97D7-1A03F3D37E30}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-07 - IO-07 PLYNOVOD
| Soupis: |  | IO-07.1 - IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-07 - IO-07 PLYNOVOD
Soupis: |  |  | IO-07.1 - IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce D+M | [8 empty] | 0
| 469 - Stavební práce při montážích | [8 empty] | 0
| 0 - STL PŘÍPOJKA D+M | [8 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [8 empty] | 0
| D91 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-07 - IO-07 PLYNOVOD
Soupis: |  |  | IO-07.1 - IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol144 | hlb rýh 60 cm hor 4. Včetně naložení výkopku do dopravní nádoby. |  |  | m3 | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | hlb rýh 60 cm hor 4. Včetně naložení výkopku do dopravní nádoby. | [19 empty] | PP | 2
2 | K | Pol145 | svislé přemist výkopu hor 4. Včetně naložení na dopravní prostředek. |  |  | m3 | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | svislé přemist výkopu hor 4. Včetně naložení na dopravní prostředek. | [19 empty] | PP | 2
3 | K | Pol146 | vodorovné přem výkopu do 5000 m |  |  | m3 | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | vodorovné přem výkopu do 5000 m | [19 empty] | PP | 2
4 | K | Pol147 | Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku |  |  | m3 | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Likvidace nevhodné zeminy. Pozn.: Počet km dle nabídky zhotovitele stavby. | [19 empty] | P | 2
5 | K | Pol1461 | vodorovné přem výkopu do 500 m. |  |  | m3 | 46 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | vodorovné přem výkopu do 500 m. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Přemístění zeminy na meziskládku + z meziskládky do zásypů rýh | [19 empty] | P | 2
6 | K | Pol148 | uložení sypaniny na meziskládku |  |  | m3 | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | uložení sypaniny na meziskládku | [19 empty] | PP | 2
7 | K | Pol1482 | naložení zeminy na dopravní prostředek |  |  | m3 | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | naložení zeminy na dopravní prostředek | [19 empty] | PP | 2
8 | K | Pol149 | Zásyp včetně zhutnění jam, rýh, šachet. Vhodnou zeminou - kamenitopísčitý materiál o ideální vlhkosti. Včetně uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění. |  |  | m3 | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zásyp včetně zhutnění jam, rýh, šachet. Vhodnou zeminou - kamenitopísčitý materiál o ideální vlhkosti. Včetně uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění. | [19 empty] | PP | 2
9 | K | Pol150 | D+M kamen tež drob 0-4 B. Včetně dodávky materiálu, uložení materiálu, včetně zhutnění. |  |  | t | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M kamen tež drob 0-4 B. Včetně dodávky materiálu, uložení materiálu, včetně zhutnění. | [19 empty] | PP | 2
| 469 - Stavební práce při montážích | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 110002100 | Vytyčení trati vedení podzemního v terénu volném |  |  | km | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vytyčení trati vedení podzemního v terénu volném | [19 empty] | PP | 2
11 | K | 110002200 | Vytyčení trati vedení podzemního v zástavbě |  |  | km | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vytyčení trati vedení podzemního v zástavbě | [19 empty] | PP | 2
12 | K | 110002400 | Vytyčení trati vedení podzemního podél silnice |  |  | km | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vytyčení trati vedení podzemního podél silnice | [19 empty] | PP | 2
| 0 - STL PŘÍPOJKA D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol152 | mont. potrubí z plast hmot PE, PP 40/3,7 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | mont. potrubí z plast hmot PE, PP 40/3,7 | [19 empty] | PP | 2
14 | K | Pol153 | vedení uzem CYY 2,5 v zem |  |  | m | 37 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | vedení uzem CYY 2,5 v zem | [19 empty] | PP | 2
15 | K | Pol154 | čištění potrubí |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | čištění potrubí | [19 empty] | PP | 2
16 | K | Pol155 | hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa | [19 empty] | PP | 2
17 | K | Pol156 | zakrytí výstražnolu folií |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | zakrytí výstražnolu folií | [19 empty] | PP | 2
18 | K | Pol157 | trubka tlak lPE D40*3,7 SDR 11 s ochr pláštěm |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | trubka tlak lPE D40*3,7 SDR 11 s ochr pláštěm | [19 empty] | PP | 2
19 | K | Pol158 | ochranná trubka tlak lPE D63*5,8 SDR 11 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ochranná trubka tlak lPE D63*5,8 SDR 11 | [19 empty] | PP | 2
20 | K | Pol159 | el. svar nátrubek 40 SDR 11 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | el. svar nátrubek 40 SDR 11 | [19 empty] | PP | 2
21 | K | Pol160 | el. svar koleno 40 SDR 11 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | el. svar koleno 40 SDR 11 | [19 empty] | PP | 2
22 | K | Pol161 | navrtávka shora na stávajhící ocel potrubí 150/32 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | navrtávka shora na stávajhící ocel potrubí 150/32 | [19 empty] | PP | 2
23 | K | Pol162 | přechod PE-ocel |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | přechod PE-ocel | [19 empty] | PP | 2
24 | K | Pol163 | vodič CYY 2,5 |  |  | m | 37 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | vodič CYY 2,5 | [19 empty] | PP | 2
25 | K | Pol166 | Kulový kohout DN 25 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kulový kohout DN 25 | [19 empty] | PP | 2
26 | K | Pol167 | kotvení přípojky |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | kotvení přípojky | [19 empty] | PP | 2
27 | K | Pol168 | revize STL plynovodu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | revize STL plynovodu | [19 empty] | PP | 2
28 | K | Pol169 | hl. tlaková zkouška potrubí STL |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | hl. tlaková zkouška potrubí STL | [19 empty] | PP | 2
29 | K | Pol170 | zaměření skutečného provedení microstation |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | zaměření skutečného provedení microstation | [19 empty] | PP | 2
| Ostatní - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D91 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol11 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 2
31 | K | OST 02b9922139 | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona. Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi. | [19 empty] | P | 2
32 | K | OST 0723 | D+M Stavební výpomoci a úpravy |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy | [19 empty] | PP | 2
33 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 2
34 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 2

## IO-08.1 - IO-08.1 PŘÍPOJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {D5C27B5E-1814-4438-928D-E8E45983447F}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-08 - IO-08 EL. ENERGIE NN
| Soupis: |  | IO-08.1 - IO-08.1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-08 - IO-08 EL. ENERGIE NN
Soupis: |  |  | IO-08.1 - IO-08.1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-08 - IO-08 EL. ENERGIE NN
Soupis: |  |  | IO-08.1 - IO-08.1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST 07a12092915 | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-08.1. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-08.1. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 1

## IO-09.1 - IO-09.1 PŘÍPOJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {AD48B5AE-13A1-4895-902E-4E5A381562EA}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-09 - IO-09 SĚLOVACÍ VEDENÍ
| Soupis: |  | IO-09.1 - IO-09.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-09 - IO-09 SĚLOVACÍ VEDENÍ
Soupis: |  |  | IO-09.1 - IO-09.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-09 - IO-09 SĚLOVACÍ VEDENÍ
Soupis: |  |  | IO-09.1 - IO-09.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST 07a120929159 | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.1. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.1. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 1

## IO-09.3 - IO-09.3 PŘÍPOJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {A96922FB-7779-41BD-AE47-E407E30557BB}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-09 - IO-09 SĚLOVACÍ VEDENÍ
| Soupis: |  | IO-09.3 - IO-09.3 PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-09 - IO-09 SĚLOVACÍ VEDENÍ
Soupis: |  |  | IO-09.3 - IO-09.3 PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-09 - IO-09 SĚLOVACÍ VEDENÍ
Soupis: |  |  | IO-09.3 - IO-09.3 PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST 07a1209291593 | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.3. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.3. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 1

## IO-10 - IO-10 VEŘEJNÉ OS...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {6A7EEB6C-92E9-44C2-92EB-810C531C35E5}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | IO-10 - IO-10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-10 - IO-10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1 - Elektromontáže D+M | [8 empty] | 0
| D5 - Ostatní - dodávka včetně montáže | [8 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [8 empty] | 0
| D91 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | IO-10 - IO-10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Elektromontáže D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1c | D+M Svítidlo VO - LED 45-50 W (4000K), včetně vybavení a doplňků. Včetně zdroje, konzole pro uchycení na stožár VO (kloubové uchycení), bezpaticového stožáru (dl. 8 m, povrchová úprava žárové zinkování), uzemnění stožáru. Včetně výkopových prací, beto |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Svítidlo VO - LED 45-50 W (4000K), včetně vybavení a doplňků. Včetně zdroje, konzole pro uchycení na stožár VO (kloubové uchycení), bezpaticového stožáru (dl. 8 m, povrchová úprava žárové zinkování), uzemnění stožáru. Včetně výkopových prací, betonových základů, zásypů, atd. Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: D+M Svítidlo VO - LED 45-50 W (4000K), včetně vybavení a doplňků. Včetně zdroje, konzole pro uchycení na stožár VO (kloubové uchycení), bezpaticového stožáru (dl. 8 m, povrchová úprava žárové zinkování), uzemnění stožáru. Včetně výkopových prací, betonových základů, zásypů, atd. Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch. Pozn.: Ovládání provedeno automaticky spolu se stávajícím osvětlením. | [19 empty] | P | 1
2 | K | Pol3c | D+M Kabeláž + napojení na stávající rozvod VO. Včetně chrániček a doplňků. Včetně výkopových prací, zásypů, atd. Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch. |  |  | m | 65 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Kabeláž + napojení na stávající rozvod VO. Včetně chrániček a doplňků. Včetně výkopových prací, zásypů, atd. Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: | [19 empty] | P | 1
| D5 - Ostatní - dodávka včetně montáže | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D91 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol24 | Napojeni na stavajici zarizeni |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Napojeni na stavajici zarizeni | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
4 | K | OST 07a1209291510 | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-10. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-10. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 2
5 | K | Pol21 | autojeřáb |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | autojeřáb | [19 empty] | PP | 2
6 | K | Pol11.1 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 2
7 | K | Pol11.19 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 2
8 | K | Pol17a | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 2
9 | K | Pol18a | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 2
10 | K | Pol93.1 | Zabezpeceni pracoviste |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zabezpeceni pracoviste | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
11 | K | Pol95.1 | Spoluprace s reviz.technikem |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Spoluprace s reviz.technikem | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
12 | K | Pol96.1 | Revizni technik |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Revizni technik | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
13 | K | Pol35 | Revize vč. zkoušek, zkušební provoz |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Revize vč. zkoušek, zkušební provoz | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 2
14 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 2
15 | K | Pol461.2 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 2

## PS-01 - PS-01 OSOBNÍ VÝTAH
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {103C726F-39DF-4343-B8A2-8DE2EAD6BB97}
1
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | PS-01 - PS-01 OSOBNÍ VÝTAH
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | PS-01 - PS-01 OSOBNÍ VÝTAH
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 798 - Osobní výtah | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | PS-01 - PS-01 OSOBNÍ VÝTAH
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 798 - Osobní výtah | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PS0391913471 | D+M Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický. Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01. Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou. Včetně veškerého |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický. Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01. Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou. Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchová úprava, osvětlení, nucené větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj CO2 s has. schopností 55B, revizní otvory, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický. Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01. Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou. Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchová úprava, osvětlení, nucené větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj CO2 s has. schopností 55B, revizní otvory, atd.). Popis veškerého příslušenství, parametrů a technologie osobního výtahu, popis technického řešení, vlastnosti, rozměry, vybavení - viz PD + TZ PS-01. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
2 | K | PS03919134763 | D+M Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah + větrání CHÚC A. Včetně externího bateriového modulu k UPS. Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže. Včetně odborné instalace UPS. Vlastnosti, po |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah + větrání CHÚC A. Včetně externího bateriového modulu k UPS. Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže. Včetně odborné instalace UPS. Vlastnosti, popis, základní parametry, provedení náhradního zdroje, apod. - viz PD + TZ PS-01 + PBŘ. Včetně veškerého příslušenství náhradního zdroje, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, propojovací kabeláž, ovládání, vybavení, atd.). | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: D+M Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah + větrání CHÚC A. Včetně externího bateriového modulu k UPS. Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže. Včetně odborné instalace UPS. Vlastnosti, popis, základní parametry, provedení náhradního zdroje, apod. - viz PD + TZ PS-01 + PBŘ. Včetně veškerého příslušenství náhradního zdroje, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, propojovací kabeláž, ovládání, vybavení, atd.). Pozn.: Náhradní zdroj pro evakuační výtah + větrání CHÚC A. Pozn.: Doba provozu náhradního zdroje min. 45 minut (evakuační výtah). Popis veškerého příslušenství, parametrů a technologie náhradního zdroje, popis technického řešení, vlastnosti, rozměry, vybavení - viz PD + TZ PS-01 + PBŘ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. Viz Seznam referenčních standardů. | [19 empty] | P | 2
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol1137 | Montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montáž | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
4 | K | Pol1237 | Montážní materiál |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Montážní materiál | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
5 | K | OST 039 91347 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných |  |  | HZS | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
6 | K | Pol1647 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu |  |  | HZS | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
7 | K | Pol1737 | Uvedení do provozu a vyzkoušení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Uvedení do provozu a vyzkoušení | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
8 | K | Pol18.1 | Seřízení a vyregulování |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Seřízení a vyregulování | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
9 | K | Pol20.1 | Plošiny, mechanizace, stavební lešení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Plošiny, mechanizace, stavební lešení | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
10 | K | Pol165 | Doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Doprava | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
11 | K | Pol461 | Přesun hmot |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1
12 | K | Pol461986 | Ověření projektových předpokladů stavební připravenosti pro výtah. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | Ověření projektových předpokladů stavební připravenosti pro výtah. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Z hlediska stavby projekt vycházel z podkladů výrobce dle ref. standardu a je nutné tuto stavební připravenost před započetím prací ověřit u vybraného dodavatele. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Viz PS-01 Osobní výtah. | [19 empty] | P | 1

## ON 1 - ON OSTATNÍ NÁKLAD...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {A7335221-E663-4ACB-98AD-69162F97CFCF}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | ON 1 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON 1 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON 1 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01.121 | Ostatní náklady - geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí + zařízení, komunikací, stávajících objektů, atd. ... |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Ostatní náklady - geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí + zařízení, komunikací, stávajících objektů, atd. ... | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Včetně vytyčovacích výkresů. | [19 empty] | P | 1

## ON 2 - ON OSTATNÍ NÁKLAD...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {30D834D7-7BA8-45D8-A9D8-5C6329C70002}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | ON 2 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON 2 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON 2 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01.121 | Ostatní náklady - geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Ostatní náklady - geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Pro oddělení pozemků a zápis stavby do KN. | [19 empty] | P | 1

## ON 3 - ON OSTATNÍ NÁKLAD...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {1E112A90-AD89-44DB-AED7-B43600DA48F2}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | ON 3 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON 3 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON 3 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01.1.121 | Ostatní náklady - dokumentace skutečného provedení stavby. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Ostatní náklady - dokumentace skutečného provedení stavby. | [19 empty] | PP | 1

## VN 1 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLA...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {5E7541AD-C737-43A9-8983-FE621DB4DEE7}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | VN 1 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VN 1 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Ostatní D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VN 1 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01.1 | Vedlejší náklady - náklady na zimní opatření. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vedlejší náklady - náklady na zimní opatření. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ... | [19 empty] | P | 1

## VN 2 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLA...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {03EB2D78-AC5D-4E17-B275-C22810980793}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | VN 2 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VN 2 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VN 2 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01 | Vedlejší náklady - náklady na letní opatření. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vedlejší náklady - náklady na letní opatření. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ... | [19 empty] | P | 2

## VN 3 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLA...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {8CA960D9-5E7C-468A-8FC1-6702EE1EF9CB}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | VN 3 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VN 3 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VN 3 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01 | Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně jeho oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby. Včetně |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně jeho oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně jeho oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství. Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS. | [19 empty] | P | 1

## ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {118A5EFC-FA62-46B7-B5CB-9E55259372E1}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Ostatní D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01 1471 | Prověrka DPS, výkazů výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Prověrka DPS, výkazů výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, výkazech výměr a položkových rozpočtech, které nebyly do té doby zjištěny. Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů. | [19 empty] | P | 1
2 | K | OST CD-01 23.16 | Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. | [19 empty] | PP | 1
3 | K | OST CD-01 1716 | Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS. | [19 empty] | P | 1
4 | K | OST CD-01 10 | Předání a převzetí staveniště |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Předání a převzetí staveniště | [19 empty] | PP | 1
5 | K | OST CD-01 105 | Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce | [19 empty] | PP | 1
6 | K | DIO CD015965.1217653 | Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení. | [19 empty] | PP | 1
7 | K | DIO CD015965.121765 | Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Od nemocnice a sídlišť směrem do centra města. Ulice Žďárská a Purkyňova. | [19 empty] | P | 1
8 | K | OST CD-01 13.1 | Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, dotačním titulu, městu NMnM, text "Tato stavba je spolufunancována z prostředků podprogramu MMR ČR, Podporované byty 2016", atd. | [19 empty] | P | 1
9 | K | OST CD-01 13.12 | Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt. Rozměry: min. 0,3x0,4 mm. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt. Rozměry: min. 0,3x0,4 mm. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Povinné údaje o realizované stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, text "Tato stavba byla spolufunancována z prostředků podprogramu MMR ČR, Podporované byty 2016", atd. | [19 empty] | P | 1
10 | K | OST CD-01 15 | Oznámení prací archeologickému ústavu. Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů). |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Oznámení prací archeologickému ústavu. Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů). | [19 empty] | PP | 1
11 | K | OST CD-01 26.1 | Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. | [19 empty] | P | 1
12 | K | OST CD-01 8.1 | Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. |  |  | HZS | 450 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
13 | K | OST CD-01 91332171 | Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli (např. E.ON Česká republika, s.r.o., CETIN a.s., Město Nové Město na Moravě, atd.) |  |  | HZS | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli (např. E.ON Česká republika, s.r.o., CETIN a.s., Město Nové Město na Moravě, atd.) | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
14 | K | OST CD-01 11.112171 | Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.). |  |  | HZS | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.). | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Formát .jpg. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
15 | K | OST CD-01 18 | Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. | [19 empty] | PP | 1
16 | K | OST CD-01 21.1321 | Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. | [19 empty] | PP | 1
17 | K | OST CD-01 22321 | Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu). |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu). | [19 empty] | PP | 1
18 | K | OST CD-01 19.1.1 | Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd. | [19 empty] | PP | 1
19 | K | OST CD-01 162171 | Předání a převzetí stavby. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Předání a převzetí stavby. | [19 empty] | PP | 1
20 | K | OST CD-01 251 | Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Mimo zkoušky a revize obsažené v dílčích stavebních a inženýrských objektech. | [19 empty] | P | 1
21 | K | OST CD-01 2513 | Komplexní vyzkoušení všech částí díla. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Komplexní vyzkoušení všech částí díla. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Pozn.: Za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele. | [19 empty] | P | 1
22 | K | OST CD-01 25 | Zaučení obsluhy. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obskuhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace. |  |  | HZS | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zaučení obsluhy. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obskuhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [19 empty] | P | 1
23 | K | OST CD-01 121965471 | Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě. | [19 empty] | PP | 1
24 | K | OST CD-01 24.1 | Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby | [19 empty] | PP | 1
25 | K | OST CD-01 20.1.1 | Ekologická likvidace odpadů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Ekologická likvidace odpadů | [19 empty] | PP | 1
26 | K | OST CD-01 253.1 | Přesun hmot - mimostaveništní doprava |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot - mimostaveništní doprava | [19 empty] | PP | 1

## VD - VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {09D57BF0-1627-4248-A102-FEF3D5E05AC2}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
| Objekt: |  | VD - VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE
KSO:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 23.02.2016
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Nové Město na Moravě | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | SANTIS a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VD - VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: |  |  | VD - VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 23.02.2016
Zadavatel: |  |  | Město Nové Město na Moravě |  |  |  | Projektant: |  | SANTIS a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST CD-01 VD | Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD. | [19 empty] | PP | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny
uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Kód a Název stavby spojený pomlčkou | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | 1 |  | Základní sazba DPH
|  |  | 2 |  | Snížená sazba DPH
|  |  | 3 |  | Nulová sazba DPH
|  |  | 4 |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | 5 |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | 1 |  | Stavební objekt
|  |  | 2 |  | Provozní soubor
|  |  | 3 |  | Inženýrský objekt
|  |  | 4 |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | 5 |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | HSV |  | Položka typu HSV
|  |  | PSV |  | Položka typu PSV
|  |  | M |  | Položka typu M
|  |  | OST |  | Položka typu OST