## Celková tabulka
TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [39 empty] | CELKOVÁ
List číslo : 1
Bazén Nové Město na Moravě
ZAŘÍZENÍ |  |  |  | PŘÍVOD VZDUCHU | [28 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | 2015-06-22
|  |  |  | Ventilátor | [6 empty] | Ohřívač | [7 empty] | Chladič | [9 empty] | Vlhčení |  |  |  | Ventilátor
Číslo | Název | Umístění | Typ | Qv | pext | P1 | P2 | U | I1 | I2 | t1 | t2 | Qt | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | j1 | j2 | Qch | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Mp | Dp | P | U | Qv | pext | P1 | P2 | U | I1 | I2 | Připojení / ovládání | Poznámka
|  | jednotky | jednotky | m3/h | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW | °C | °C | m3/h | kPa |  | °C | °C | % | % | kW | °C | °C | m3/h | kPa |  | kg/h | Mpa | kW | V | m3/h | Pa | kW | kW | V | A | A
Zařízení č.1 Větrání bazénové haly
1.01 | Větrání bazénové haly | Str. VZT | VZT jednotka CIC Hřebec HL20RRT | 17500 | 450 | 8.6 |  | 400 | 21.5 |  | 15 | 40 | 147.2917 | 70 | 50 | 6.3321 | 19.5 | 1" | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 6.8 | 1" |  |  |  |  | 16500 | 450 | 7.8 |  | 400 | 21.5 |  | Nové / nová MaR | MaR objektu - MODBUS
1.01 | Větrání bazénové haly | Str. VZT | VZT jednotka CIC Hřebec HL20RRT | kompresor - |  | 9.4 |  | 400 | 16.8 | [30 empty] | Nové / nová MaR | MaR objektu
Zařízení č.2 Větrání provoznícho zázemí v 1.NP a v 1.PP
2.01 | Větrání 1.NP a 1.PP | Str. VZT | Jednotka Atrea DUPLEX-S-BT-CHF 4500 | 3475 | 350 | 3.4 |  | 230 | 6 |  | 12 | 30 | 21.0585 | 70 | 50 | 0.90531 | 7.6 | 1 1/4" | 30 | 25.2 |  |  |  | 7 | 13 | 0 | 6.8 | 1" |  |  |  |  | 3205 | 350 | 3.4 |  | 230 | 6 |  | Nové / nová MaR | MaR objektu
2.01A | Chlazení pro VZT | Jižní fasáda | Kondenzační jednotka LG UU24W U42 | kompresor - |  | 1.92 |  | 230 | 8.3 | [13 empty] | 6.7387 | [16 empty] | Nové / nová MaR | MaR objektu
Zařízení č.3 Větrání fitness, wellness, baru a odpočívárny ve 2.NP
3.01 | Větrání 2.NP | Str. VZT | Jednotka Atrea DUPLEX-S-BT-CHF 4500 | 3500 | 350 | 3.4 |  | 230 | 6 |  | 12 | 30 | 21.21 | 70 | 50 | 0.91182 | 8.1 | 1 1/4" | 30 | 25.3 |  |  |  | 7 | 13 | 0 | 6.8 | 1" |  |  |  |  | 3280 | 350 | 3.4 |  | 230 | 6 |  | Nové / nová MaR | MaR objektu
3.01A | Chlazení pro VZT | Jižní fasáda | Kondenzační jednotka LG UU24W U42 | kompresor - |  | 1.92 |  | 230 | 8.3 | [13 empty] | 6.6458 | [16 empty] | Nové / nová MaR | MaR objektu
3.30 | Odvětrání zařízení solária | Chodba 2.NP | Potrubní diagonální ventilátor TD2000/315 | [29 empty] | 1900 | 50 | 0.255 |  | 230 | 1.2 |  | Nové / nové SI | S chodem solária
Zařízení č.5 Chlazení vstupního vestibulu a serveru
5.1.1 | Chlazení recepce | 1.NP | Kazetové jednotka LG CT09 NR2 | ventilátor - |  | 0.02 |  | 230 | 0.1 |  | 20 | 26 | 3 | [5 empty] | 26 | 20 |  |  | 2.5 | 7 | 13 | 0.35825 | 2.3 | 3/4" | [11 empty] | Nové / nové SI | Autonomní regulace - ovladač
5.1.1 | Chlazení vestibulu | 1.NP | Kazetové jednotka LG CT09 NR2 | ventilátor - |  | 0.02 |  | 230 | 0.1 |  | 20 | 26 | 3 | [5 empty] | 26 | 20 |  |  | 2.5 | 7 | 13 | 0.35825 | 2.3 | 3/4" | [11 empty] | Nové / nové SI | Autonomní regulace - ovladač
5.1.1 | Chlazení vestibulu | 1.NP | Kazetové jednotka LG CT09 NR2 | ventilátor - |  | 0.02 |  | 230 | 0.1 |  | 20 | 26 | 3 | [5 empty] | 26 | 20 |  |  | 2.5 | 7 | 13 | 0.35825 | 2.3 | 3/4" | [11 empty] | Nové / nové SI | Autonomní regulace - ovladač
5.1.2 | Chlazení vstupního vestibulu | Jižní fasáda | Kondenzační jednotka LG FM40AH.UO2 | kompresor - |  | 4.5 |  | 230 | 18.4 | [14 empty] | 7 | 13 | 0 | 2.3 | 3/4" | [11 empty] | Nové / nové SI | Autonomní regulace
5.2.1 | Chlazení serveru | 1PP | Nástěnná jednotka LG UV18H.NJ1 | ventilátor - | [6 empty] | 20 | 26 | 5.4 | [5 empty] | 26 | 20 |  |  | 5 | 7 | 13 | 0.7165 | 2.3 | 3/4" | [11 empty] | Nové / nové SI | Autonomní regulace - ovladač
5.2.2 | Chlazení serveru | Jižní fasáda | Kondenzační jednotka LG UU18WH.UE1 | kompresor - |  | 1.5 |  | 230 | 6.8 | [14 empty] | 7 | 13 | 0 | 2.3 | 3/4" | [11 empty] | Nové / nové SI | Autonomní regulace
Zařízení č.6 Větrání technologického zázemí bazénu
6.01 | Větrání tech. zázemí bazénu | 1.PP | Potrubní axiální ventilátor TCBB/6-450 | [29 empty] | 2500 | 40 | 0.24 |  | 230 | 1.2 |  | Nové / nové SI | termostat 35°C + časovač
6.02 | Větrání chlorovny | 1.PP | Potrubní axiální ventilátor RM160 | [29 empty] | 350 | 150 | 0.07 |  | 230 | 0.3 |  | Nové / nové SI | časovač
6.03 | Větrání nádrží 25a - 25c | 1.PP | Potrubní axiální ventilátor RM200 | [29 empty] | 400 | 250 | 0.125 |  | 230 | 0.5 |  | Nové / nové SI | ruční ovládání + dveřní kontakt
6.04 | Větrání nádrží 25d - 25e | 1.PP | Potrubní axiální ventilátor RM150 | [29 empty] | 200 | 250 | 0.07 |  | 230 | 0.3 |  | Nové / nové SI | ruční ovládání + dveřní kontakt
Zařízení č.7 Větrání rozvody NN
7.01 | Větrání rozvodny NN | 1.PP | Potrubní radiální ventilátor RMQ315 | [29 empty] | 1000 | 150 | 0.28 |  | 230 | 1.2 |  | Nové / nové SI | termostat 35°C
Zařízení č.9 Úprava větrání v zázemí 2.NP v SO 600
9.01 | Odvětrání šatny a WC | 2.NP | Potrubní ventilátor TD 160/100 | [29 empty] | 130 | 50 | 0.012 |  | 230 | 0.1 |  | Nové / nové SI | Chod s osvětlením a doběhem
| C E L K E M |  |  | 24475 |  | 34.7 | [6 empty] | 203.9602 | [9 empty] | 25.8845 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29465 |  | 15.652
Nové VZT zařízení nebo změna údajů
Požadavek na zdroj tepla po projektantovi ÚT | [8 empty] | Požadavek na el.energii po projektantovi SI
| Výkon VZT jednotky 1.01 |  | 147.2917 |  | kW | [5 empty] | Příkony ventilátorů- přívod vzduchu | [21 empty] | 34.7 | kW
| Výkon VZT jednotky 2.01 |  |  | 21.0585 | kW | [5 empty] | Příkony ventilátorů-odvod vzduchu | [21 empty] | 15.652 | kW
| Výkon VZT jednotky 3.01 |  |  | 21.21 | kW | [5 empty] | Celkem | [11 empty] | 50.352 | [10 empty] | kW
|  |  | 189.5602 |  | kW