| REVIZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Datum | Popis změny |  |  |  |  |  | Jméno | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| Generální projektant: |  |  |  |  |  |  |  | Autorizační razítka: |  |  |  |  |  |  |  |
| Arch.Design, s.r.o. Stránského 39, 616 00 Brno tel.: 541 233 111 fax: 541 420 912 e-mail: archdesign@archdesign.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| architekt: |  | Ing. arch. Jaroslav Dokoupil Ing. arch. Martin Švéda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektu: |  | Ing. arch. Martin Švéda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovědný projekt.: |  | Ing. Karel Alexa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  | Bc. Petr Vítek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroloval: |  | Ing. Karel Alexa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  | Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo střediska: | A 5 |  |  |  |  |  |  |
| Místo stavby: |  | Ul.: Hornická | obec: Nové Město na Moravě |  | kraj: Vysočina |  |  | Datum: | 6/ 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: |  | Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 100 HLAVNÍ OBJEKT, EL. SLABOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň: |  | ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název dokumentu: |  | D.1.1.4.g TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dokumentu: |  | B-12-182-000 |  |  |  | 100 | ZSPD4 | D.1.1.4.g | 001 | 00 |  |  |  |  |  |
|  |  | číslo zakázky |  |  |  | objekt | stupeň | členění dokumentace | č. výkresu | rev. |  |  |  |  |  |

# Technická zpráva

Tato dokumentace řeší slaboproudé rozvody vnitřní a venkovní objektu městských lázní v Novém městě na Moravě. Objekt lázní je vybudován v prostoru mezi ulicemi Budovatelů, Hornická a říčkou Bezděčkou. Objekt bude vystavěn částečně v místě části stávajícího objektu kotelny.

V rámci stavebních úprav bude zbudována víceúčelová tělocvična v 1.pp objektu.

## Rozsah a koncepce slaboproudých rozvodů

### Rozsah dokumentace

Stavba víceúčelové tělocvičny v 1.pp vyžádá úpravu slaboproudých a silnoproudých rozvodů:

- Telefonu a datové sítě formou univerzálního kabelového systému (tzv. strukturovaná kabeláž) včetně rozhraní pro telefonní a datovou komunikaci

- Místního rozhlasu

- Zásuvkového obvodu NN

## Účel a využití dokumentace

Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Jednotlivé přílohy projektové dokumentace (viz. seznam příloh) textové i výkresové části jsou koncepčně propojeny a vzájemně se doplňují. K jakékoli činnosti spojené s touto projektovou dokumentací je nezbytně nutné využít kompletní soubor příloh, samostatnou přílohu nelze použít jako zástupnou celé projektové dokumentace (např. pro ocenění dodávek a prací nelze využít pouze výkaz výměr).

Projektová dokumentace ve svém návrhu využívá jednotlivé funkční celky slaboproudých rozvodů a technologií sestávajících z dodávek a prací. Činnosti prováděné dle této projektové dokumentace a veškeré úkony s ní spojené (včetně ocenění dodávek a prací dle této projektové dokumentace) je nezbytně nutné provádět tak, aby vždy vznikl funkční celek, nikoli pouze nefunkční část (není-li v technické zprávě uvedeno jinak).

Nejsou-li ve výkresové části, případně v technické zprávě výslovně vyjmenovány stavební díly slaboproudých rozvodů a technologií, které dodá investor, uživatel, případně, že budou použity stávající, je nutné na stavbu dodat kompletní sestavy slaboproudých rozvodů a technologií tak, aby vznikl funkční celek.

Jsou-li v dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

## Soulad s platnými legislativními předpisy a českými technickými normami

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu :

- S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.

- S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:

- Na realizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé části a díly.

- V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

- S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

### Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

### Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu NN).

### Silnoproudé rozvody

## Působení vnějších vlivů

V závislosti na členění prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem (dle ČSN 33 20 00-4-41 ED.2) a z hlediska působení vnějších vlivů (dle ČSN 33 20 00-1 ED.2 a ČSN 33 20 00-5-51 ED.2) není u slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného rozsahu nutná úprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) ani není nutné použít speciálních zařízení či technologií.

## Příprava kabelových tras

### Páteřní kabelové trasy

Stávající páteřní trasy slaboproudých rozvodů jsou tvořeny kabely uloženými v trubkách pod omítkou, ve žlabech v podhledech, případně ve žlabech na povrchu. Páteřní trasy budou dimenzovány s dostatečnou prostorovou rezervou pro možnost budoucího doplnění kabeláže v těchto trasách. Těmito trasami budou přivedeny jednotlivé rozvody k řešenému prostoru.

### Podružné kabelové trasy

Podružné horizontální trasy jsou řešeny uložením kabelů v lištách na povrchu. Budou použity soklové lišty uložené u podlahy. Vertikální trasy budou provedeny v trubkách pod omítkou. V těchto podružných trasách je veškerá kabeláž slaboproudých rozvodů, je-li instalovaná pod omítkou, zatažena do elektroinstalačních trubek průměrů 20, 25, 32 a 40mm. Průměr trubky je nutné volit tak, aby bylo možné snadné zatažení určeného počtu kabelů do trubky, a nehrozilo nebezpečí poškození kabelu při protahování. Trasy k reproduktorům na stropě budou provedeny v elektroinstalační liště černé, případně s černým nástřikem.

## Ad 1) Rozvod univerzálního kabelážního systému

### Univerzální kabelový systém

Univerzální kabelový systém (tzv. strukturovaná kabelová sít') je ve výše uvedeném objektu vyprojektován pro účely telefonní a datové komunikace a informační systém. Systém bude dále využitelný pro rozšíření přístupového a odbavovacího systému.

Univerzální kabelážní systém dle ČSN EN 50 173 sestává z rozvodného uzlu areálu, odkud vychází páteřní kabel areálu, rozvodného uzlu budovy, odkud vychází páteřní kabel budovy a rozvodného uzlu podlaží, odkud vychází horizontální kabel k místu přechodu a dále k telekomunikačnímu vývodu.  Univerzální kabelový systém v řešeném objektu sestává z rozvodného uzlu budovy, rozvodných uzlů podlaží a telekomunikačních vývodů.

#### Rozvodný uzel budovy

Rozvodný uzel budovy je umístěn v místnosti slaboproudu v 1.pp – servrovně. Uzel bude tvořen přívodními optickými a telefonními panely, na kterých bude ukončena přívodní kabeláž provozovatelů SEK a datovým přepínačem (switchem), umístěnými v datovém rozvaděči 19“ výšky 42U.

#### Rozvodné uzly podlaží

Vzhledem k rozsahu budovy jsou rozvodné uzly podlaží tvořeny samostatnými patch panely, umístěnými v datovém rozvaděči v servrovně. Pro každé podlaží bude instalován samostatný panel (panely).

#### Horizontální kabeláž

Rozvodné uzly podlaží jsou tvořeny panely s vývody RJ 45. Na těchto panelech je ukončena horizontální kabeláž (tzv. účastnická část rozvodu). Rozvodný uzel podlaží 1.pp je řešen jedním patchpanelem s rezervou 10xRJ45.

Horizontální kabelážní subsystém (ve smyslu ČSN EN 50 173) je řešen jako linky třídy D (podporující aplikace třídy D, pracující s kmitočtem až 100 MHz), s využitím symetrických nestíněných kabelů 5e. kategorie. Ve všech případech tvoří horizontální kabely mezi rozvodným uzlem podlaží a telekomunikačním vývodem jeden celek.

Kabeláž musí být provedena ze systémové harmonizované sady dílů jednoho výrobce pro zajištění maximální stability, výkonů a rezerv parametrů kabeláže.

Kabelová sada musí být kryta systémovou zárukou výrobce pro danou výkonnostní kategorii rozvodu a aplikační zárukou výrobce pro integritu provozu komunikačních protokolů až do rychlosti 1Gb/s a přímou produktovou zárukou, všechny v délce min. 25 let.

#### Telekomunikační vývody

Telekomunikační vývody (dle ČSN EN 50 173) jsou řešeny zásuvkami 2xRJ 45 a 1xRJ45. Dvojzásuvky 2xRJ45 jsou určeny pro datový a telefonní rozvod. Budou umístěny dvě dvojzásuvky v prostoru pultu ve víceúčelové tělocvičně. Zásuvky budou začleněny do vnitřní datové a telekomunikační sítě.

## Ad 2)  Místní rozhlas

V objektu plaveckého bazénu je instalován rozvod ozvučení pro možnost provozního hlášení a přehrávání poslechové hudby. Systém není uvažován jako evakuační. Tímto systémem jsou ozvučeny všechny prostory objektu přístupné veřejnosti.

Rozhlasová ústředna pro modulaci 100V je v pokladně v místnosti 1.01. Součástí ústředny jsou digitální řídící jednotka, centrální zdroj hudby, 4-zónový zesilovač a příslušenství pro připojení vzdálených zdrojů. Moduly ústředny jsou vestavěny do 19“ rozvaděče RACK výšky 22U. Napájení je provedeno samostatným zdrojem malého napětí v datovém rozvaděči.

Do systému budou začleněny nové reproduktory v řešené víceúčelové tělocvičně. Stávající systém je řešen pro 4 samostatné zóny:

  - zóna: Vstupní prostor

  - zóna: Bazénová hala

  - zóna: Wellness

  - zóna: Fitnes

Vzhledem k tomu, že stávající zařízení je kapacitně plně vytíženo, budou reproduktory začleněny do stávající zóny 1. Rozvod k jednotlivým reproduktorovým soustavám je navržen kabely CYKY 2x2,5. Na stropě tělocvičny budou umístěny stropní reproduktory 6W. Těsně před zahájením instalace bude v hotové stavbě provedeno měření akustických vlastností stavby a odbornou firmou bude upřesněno osazení reproduktorů tak, aby byla zajištěna jednak dostatečná hlasitost a jednak dostatečná srozumitelnost v celém prostoru.