- Obsah:

1.	Úvod

2.	Přehled vzduchotechnických zařízení

3.	Technický popis

4.	Spotřeba energií

5.	Protihluková opatření

6.	Požární opatření

7.	Ekologie

8.	Požadavky na profese

9.	Nátěry a izolace

10.	Požadavky na montáž, obsluha, údržba

11.	Závěr

- Úvod

Předložená projektová dokumentace - část vzduchotechnika je zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a řeší větrání nově využívaného prostoru v 1.PP v objektu krytého plaveckého bazénu v Novém Městě na Moravě. Nově využívaný prostor v 1.PP bude víceúčelová tělocvična.

Podkladem pro zpracování této projektové dokumentace byly:

Stavební půdorysy, požadavky zadavatele a uživatele

Konzultace během zpracování projektové dokumentace s projektanty jednotlivých profesí

(stavba, elektro, vytápění, ZTI, požární ochrana, MaR)

ČSN 73 05 48 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN 12 70 10 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 08 72 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

Nařízení vlády č. 93/2012 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klim. zař.

Nařízení vlády 148/2006 – nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací

Vyhláška 238/2011 – o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku

v pískovištích venkovních hracích ploch

Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek

Vstupní výpočtové hodnoty pro dimenzování zařízení:

- Media:  topná voda 	    			70/50 °C

el. napájecí soustava			230/400 V

Výpočtové meteorologické hodnoty:

- zima: 	venkovní výpočtová teplota  		-15 °C

- léto:	venkovní výpočtová teplota 		+30 °C

- entalpie	 					53,2 kJ/kg

Minimální množství vzduchu:

- osoby		čerstvý vzduch		odvod vzduchu		min. výměna vzd.

- Zaměstnanci		3 osoby		50 m3/h . os					0,5x / hod

- Klienti v klidu		60 osob		25 m3/h . os					0,5x / hod

- Klienti aktivní		24 osob		70 m3/h . os					2,0x / hod

Výpočtové vnitřní hodnoty:

- Místnost 			Teplota zima		Teplota léto 		Požadovaná vlhkost

- Víceúčelová tělocvična		20°C 			-			-

Sklad				15°C			-			-

2.	Přehled vzduchotechnických zařízení

Zařízení č.: 11	Větrání víceúčelové tělocvičny

- Technický popis

Zařízení č.: 11 	Větrání víceúčelové tělocvičny

Větrání víceúčelové tělocvičny

Množství nuceně odváděného vzduchu			2.600 m3/hod

Intenzita výměny vzduchu					4 x/hod

Větrání víceúčelové tělocvičny řešeno kombinací přirozeného a nuceného větrání.

Přirozené větrání otvíravým oknem zajistí běžné provozní větrání.

Pro nárazové větrání prostoru v době přestávky mezi přednáškami či cvičením navrženo podtlakové větrání s odvodem vzduchu. Přívod vzduchu podtlakem otvíravým oknem, odvod vzduchu zajistí potrubní ventilátor (zař. 11.01), který bude odvádět vzduch VZT potrubím pod stropem a dále kruhovým potrubím, vedené pod stropem skladu s výfukem do upraveného okna do anglického dvorku.

Připojení a napájení zajistí profese SI. Ventilátor spouštěn ručně, vypínačem, obsluhou. Větrání navrženo v takové intenzitě, aby byl prostor vyvětraný během 15minut.

Zařízení 11.01:

Větrání víceúčelové tělocvičny – potrubní diagonální ventilátor ELEKTRODESIGN typ TD-4000/355

Popis: 		Vo = 2.600 m3/h, P = 0,35 kW, U = 230V, I = 1,53A

Větrání skladu

Větrání skladu bude přirozené, otvíravým oknem do anglického dvorku.

- Spotřeba energií

Instalované energie jsou uvedeny v popisu jednotlivých zařízení a tabulce energií.

- Protihluková opatření

V této projektové dokumentaci není třeba řešit protihluková opatření větracích zařízení. Zařízen jsou navrženy tak, aby v nejbližší obytné části nepřesáhl hluk zařízení hodnotu hluku v exteriéru 45 dB(A).

- Požární opatření

- Projektovaná VZT zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Tento projekt je v souladu s PBŘ a nebylo třeba řešit žádná protipožární opatření.

- Ekologie

- Všechna stávající zařízení jsou navržena tak, aby vyzařovaný hluk nepřekročil i v celkovém součtu hygienické směrnice. Koncentrace škodlivin ve vyfukovaném vzduchu nepřekročí povolené hodnoty a neovlivní životní prostředí v okolí objektu.

- Požadavky na profese

  - Stavba – statika

- zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích pro montáž VZT zařízení a zapravení otvorů po montáži

- součinnost při montáži VZT

  - Elektro

- Napojení VZT zařízení na zdroj el. energie a jeho ovládání bude řešeno v součinnosti profesí SI a MaR. Jedná se zejména o:

- jištěné přívody pro VZT (SI)

- uzemnění vzduchotechniky (SI)

- ovládání jednotlivých odsávacích ventilátorů (MaR)

  - ÚT

- vytápění intenzivně vyvětraného prostoru

- Nátěry a izolace

  - Nátěry

VZT potrubí, elementy ani zařízení není třeba natírat.

  - Izolace

VZT potrubí bude dle výkresové dokumentace opatřené tepelnou a hlukovou izolací.

- Požadavky na montáž, obsluha, údržba

Montážní práce budou prováděny odbornými pracovníky při dodržení veškerých bezpečnostních a montážních předpisů platných pro jednotlivá zařízení.  Zařízení bude zaregulováno na projektované parametry a zprovozněno.

Postup montážních prací je nutné koordinovat s profesemi ÚT a SI.

Zhotovené dílo bude předáno „Zápisem o předání a převzetí“ bez vad a nedodělků a bude odpovídat smluvené kvalitě dle ČSN, včetně dodaných atestů, záručních listů, provozních předpisů a návodů k používání dodaných zařízení, prohlášení o shodě, protokolu o zaregulování zařízení, event. záznamové knihy požárních klapek.

Určená obsluha musí být odborně zaškolena, musí mít znalosti o funkci vzduchotechniky a navazujících profesích, včetně provozních a bezpečnostních předpisů.

Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno ve lhůtách stanovených bezpečnostními předpisy jednotlivých výrobců tj. musí mít kvalifikovaný servis.

Zařízení je nutno provozovat v souladu s provozním řádem.

Připojení el. motorů jednotlivých VZT zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.

Před montáží potrubí je nutno prověřit délky jednotlivých dílů VZT potrubí a polohu prostupů stavebními konstrukcemi.

- Závěr

Tato technická zpráva společně byla zpracována dle platných předpisů o projektové přípravě staveb a obsahuje údaje potřebné pro zpracování dokumentace navazujících profesí.

V Rovečném 30. 6. 2015							ing. Radek Skalník