Z A K Á Z K A

Výměna svítidel VO v místní části Olešná a Jiříkovice – specifikace dodávky

1. Počet, druh svítidel, tech.parametry :

A/ 47 ks LED svítidel – 1ks svítidla do celkového výkonu 45 W; jednočipové s vyzařovací charakteristikou tvaru „motýlek“;  min.světelný tok 4 200 lm,  teplota chromatičnosti v rozsahu 5 000 K -  5 700 K; 11 ks výložníků o délce 0,5 m, 10 ks o délce 1 m, 25 ks o délce 1,5 m, 1 ks o délce 2 m;   výložníky budou uchyceny  na stávajících betonových sloupech distribučního vedení

B/ 6 ks LED svítidel – 1 ks svítidla do celkového výkonu 65 W, jednočipové případně dvoučipové s vyzařovací charakteristikou tvaru „motýlek“; min.světelný tok 5 600 lm, teplota chromatičnosti v rozsahu 5 000 K -  5 700 K,  6 ks výložníků o délce 1,5 m;  výložníky budou uchyceny  na stávajících betonových sloupech distribučního vedení

C/ 8 ks LED svítidel – 1 ks svítidla do celkového výkonu 35 W, jednočipové s vyzařovací charakteristikou tvaru „motýlek“;  min.světelný tok 3 200 lm, teplota chromatičnosti v rozsahu 5 000 K -  5 700 K,  8 ks výložníků o délce 0,3 m -0,5m;  výložníky budou nasazeny na vrchol standartního, železného, pozinkovaného 5m stožáru VO

2. Další technické parametry a požadavky:

- provozní napětí 210 – 240 VAC

- min. krytí IP 65, příp.IP 68

- celokovové provedení tělesa svítidla+sklo

- životnost svítidla min.50 000 hodin – odolnost proti  častému spínání

- elektronická část svítidla musí být běžně dostupná z důvodu případné opravy či výměny

- svítidlo nesmí oslňovat, je požadováno dodržení požadavků normy ČSN EN 13 201 na hodnoty škodlivého oslnění

3. Ostatní požadavky :

- termín dodání svítidel – nejpozději do 6.6.2014

- záruka na svítidla min.5 roků

- životnost svítidla min. 50 000 provozních hodin

- vybraný uchazeč předloží 2 ks svítidel od těch typů pro jejichž dodávku byl vybrán

za účelem provedení  měření požadovaných parametrů svítidel, t.j.celkového světelného toku

a celkového příkonu svítidla, zahrnující i příkon elektronické části svítidla

- uchazeč předloží spolu s cenovou nabídkou i popis všech technických parametrů svítidla (z

důvodu kontroly dodržení výše uvedených tech. parametrů i případného posouzení  standartního vybavení svítidla např. pojistka, přepěťová ochrana, možnost regulace apod. )

- uchazeč v nabídce doloží prohlášení, že je schopen dodržet požadované záruční podmínky a

termín dodání svítidel, včetně předložení certifikace svítidla

4. Výložníky:

- uchazeč předloží cenovou nabídku na svítidla i s výložníky (viz popis výše uvedený), dle bodu 1 A,B,C,  výložníky  budou dodávány v provedení žárově zinkovaném, prům. ramene výložníku 60 mm pro nasazení svítidla,dle specifikace uvedené v bodech 1 A,B,C.