## DEL_Seznam_kabelů_St
Projekt: 2022-0269 |  |  |  | Seznam kabelů
Datum vytvoření seznamu: 29.03.2023
Zpracoval:
Název kabelu | Zdroj | Cíl | Typ kabelu | Délka [m] | Vnější průměr | Hmotnost [kg/km] | Poznámka
=+RDC1-WL1 |  |  | IBC FlexiSun 1x6mm2 | 240 m | 5,8÷6,4 | 80
=+RDC1-WPE1 | =+RDC1-XPE1 | =+RFVE1-PE | Ö TRAIN 331 (1x16) | 50 m | 6,6 mm | 174
=+RDC2-WL1 | =+RDC2-1OP1-+ | =+RDC2-FU1 | IBC FlexiSun 1x6mm2 | 240 m | 5,8÷6,4 | 80
=+RDC2-WPE1 | =+RDC2-XPE1 | =+RFVE1-PE | Ö TRAIN 331 (1x16) | 40 m | 6,6 mm | 174
=+RFVE1-WL1 | =+RFVE1-FA1 =+RFVE1-N =+RFVE1-PE | =+EXT-IG2 | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 5 m | 19,7 | 792
=+RFVE1-WL2 | =+RFVE1-2X1 =+RFVE1-1N =+RFVE1-1PE | =+EXT-IG1 | Ö CLASSIC 100 (5G25) | 5 m | 28,5 | 1771
=+RFVE1-WL3 | =+RFVE1-1X1 =+RFVE1-1PE =+RFVE1-1N | =+RH-QM0 =+RH-PE =+RH-N1 | Ö CLASSIC 100 (5G35) | 30 m | 31,9 | 2635
=+RFVE1-WS1 | =+RFVE1-KM2 =+RFVE1-KAFV1 | =+ | PRAFLADUR-O P60-R | 50 m
Pokud se v technických podmínkách nebo na jiném místě zadávací dokumentace vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzor či průmyslové vzory nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

## Úložné systémy
Typ | Délka [m] | Rozměry | Poznámka
kabelová chránička UV odolná | 200 m | 40/30mm
lišta plastová | 10 m | 140x60 mm
plechové žlaby AKZS | 120 m | 62/50 mm | podložení betonovými kostkami