SO 311

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1) Popis vodovodních přípojek

Napojení jednotlivých objektů služeb a drobné řemeslné výroby je navrženo vodovodními přípojkami na nové potrubí vodovodních řadů.

V areálu dosud nebyla provedena parcelace s následným vkladem do katastru nemovitostí. Z důvodu snadnější orientace při technickém popisu byly jednotlivé budoucí stavební parcely očíslovány.

SO 311-1 :

Jako trubní materiál pro 8 ks přípojek bude použito PE100 (PE80) SDR11 PN16  32/3,0 mm celkové délky 46,6 m.

Pro tři objekty budoucích technických služeb (poz.č. 3528/1, 3531/1, 3536/24) bude použito potrubí PE100 SDR11 PN16  63/5,8 celkové délky 31,7 m.

Přípojky budou napojeny na nové vodovodní potrubí navrtávacími pasy HOD se šoupátkem se zemní soupravou.

Navržené vodovodní přípojky budou ukončeny zaslepením v šachtě ze studničních skruží.  Tyto šachty budou po dobu výstavby jednotlivých objektů sloužit k umístění vodoměrné soupravy.

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY:

Umístění vodoměrných soustav bude řešeno v rámci jednotlivých projektových dokumentací pro budoucí objekty.

Umístění vodoměrné sestavy musí odpovídat ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky.

Vodoměrná sestava musí být chráněna před mrazem.

SO 311-2 :

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK PRO VHS Bohemia a.s., AUTO HOLUBKA CZ, Starý Vlastimil, Mrkos Ladislav  :

Uvedené objekty budou přepojeny na nové vodovodní potrubí. Nepotřebné úseky stávajících přípojek budou zrušeny. Toto řešení si vyžádá novou vodoměrnou šachtu, která bude společná pro všechny čtyři objekty. Stávající vodoměrná šachta pro VHS Bohemia a.s. bude zrušena, stávající vodoměr bude vyměněn za nový Qn 10.

Délky a materiály přípojek :

- VHS Bohemia a.s. – PE 63/5,8 dl. 31,6 m

- AUTO HOLUBKA CZ - PE 63/5,8 dl. 31,6 m

- Starý Vlastimil - PE 63/5,8 dl. 32,2 m

- Mrkos Ladislav - PE 63/5,8 dl. 11,8 m

2) Nadmořská výška připojované nemovitosti

Jelikož je lokalita pro výstavbu v rovinatém až mírně svažitém terénu lze určit přibližnou nadmořskou výšku nejvyššího výtoku = 635,00 m.n.m.

3) Požadavek na odběr vody pro stavbu

Pro umístění vodoměrné soupravy po dobu stavby bude sloužit šachta ze studničních skruží. Vodovodní potrubí a vodoměrná sestava musí být důkladně zaizolována proti zamrznutí a chráněna proti mechanickému poškození. Po dokončení stavby bude vodoměrná sestava přemístěna dle projektové dokumentace stavby objektu a provizorní šachta bude zrušena.

4) Předpokládaná spotřeba vody Qp a Qh

Předpokládaná spotřeba pitné vody není známa. Předpokládá se výstavba objektů služeb a drobné řemeslné výroby.

5) Požadavek na množství požární vody

S požárním odběrem se neuvažuje.

6) Ověření navrženého DN přípojky včetně vodoměru na Qh

Tlaková ztráta v potrubí je vzhledem k délce přípojky minimální.

7) Informace o tlakových poměrech v místě napojení přípojky

V místě napojení jsou splněny požadavky dle vyhlášky 428/2001 Sb. §15. Maximální přetlak nepřevyšuje hodnotu 0,6 MPa a nejnižší hydrodynamický přetlak je vyšší než 0,15 MPa požadovaný pro dvoupodlažní zástavbu.

8) Informace o zdržení vody ve vodovodní přípojce nad 48 hodin

Připojované objekty budou mít stálý odběr pitné vody. Ke zdržení vody nad 48 hodin nebude docházet.

9,10) Způsob řešení vnitřních rozvodů v případě napojení vlastního zdroje

Odběrná místa nebudou napojena na další zdroj vody.

11) Požadavek na geodetické zaměření

Potrubí vodovodní přípojky bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, únor 2019