1. ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace je návrh plynovodu pro plánované centrum služeb a řemesel na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě.

V současnosti se na předmětném území nachází areál bývalého zemědělského družstva (AGROVYSOČINA a.s.). Několik stávajících objektů je v soukromém vlastnictví, ostatní stavby a pozemky jsou v majetku města.

Část pozemků a objektů v majetku města bude určena k odprodeji do soukromého vlastnictví, ostatní pozemky a budovy budou určeny pro plánované objekty Technických služeb města.

Dokumentace pro územní řízení vychází ze studie provedené v roce 2017.

Dle platného územního plánu je předmětná plocha určena pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba.

Na prodloužení STL plynovodu byl předložen návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní číslo  9418003151/2018/4000220244.

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V současné době je v areálu několik staveb napojeno na plynovod. Těchto objektů se stavba nedotkne. Nový plynovod je navržen pro nové pozemky, které jsou určeny k zástavbě a pro stávající objekty (haly), které budou zrekonstruovány.

Stávající nápojný plynovod (ocel DN 200) se nachází v ul. Soškova vedle vozovky II/360.

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Navrhovaný plynovodní rozvod bude napojen na stávající STL plynovod v ul. Soškova. Trasován bude nejprve ve stávající asfaltové vozovce a dále pod navrhovaným chodníkem ze zámkové dlažby. Větev B bude trasována v zeleném pruhu podél komunikace. Větev C je navržena v asfaltovém povrchu.

Na větvi A a C bude osazena chránička pod vozovkou. Materiál chrániček bude totožný s materiálem plynovodního vedení.

Na odbočce ze stávajícího plynovodu je navržen kulový trasový uzávěr PE 90.

Pro jednotlivé stavební pozemky a objekty určené k rekonstrukci jsou z navrhovaného plynovodu navrženy přípojky z LPE 32.

Na navržený plynovod, včetně přípojek, bude přiložen signalizační vodič – 2x opláštěný vodič CYY 2,5 mm2, který bude uchycen páskou RAYCHEM ve vzdálenosti po dvou až třech metrech. Signalizační vodič musí být vyveden do poklopů, kde bude ponechána rezerva cca 0,5 m a konec vodiče bude zaizolován. U přípojek bude vyveden do skříněk HUP.

Hloubka uložení plynovodního potrubí bude minimálně 0,8 m, u přechodu komunikací bude položeno do hloubky min. 1,1 m pod navrženou niveletou komunikace.

Navrhované plynovodní přípojky PE 32 budou napojeny na navrhovaný plynovod PE 63 a PE 90. Na plynovodu bude osazen přípojkový T-kus PE 90/32 a 63/32 a přípojka bude vedena kolmo ke stavebním pozemkům ke skříni pro hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku a plynoměr, umístěné na přístupném místě na hranici pozemku, ve které bude ukončen kulovým kohoutem na plyn ISIFLO ¾“. Skříň musí být postavena na pozemku vlastníka připojované nemovitosti tak, aby byla přístupná z veřejného pozemku. Uzávěry budou opatřeny zátkou. Tento uzávěr plynu bude sloužit jako „Hlavní uzávěr plynu“ odběrného plynového zařízení. Vodiče ve skříňkách HUP nebudou vodivě propojeny se žádnou částí plynovodního vedení, OPZ, skříňky HUP apod..

Svislá část přípojky musí být uložena v ochranné trubce „bralence“ průměru 50 mm délky min. 1,0 m. Ukončení ochranné trubky musí být min. 0,4 m pod terénem a min. 0,5 m nad terénem ve skříni. Konec ochranné trubky musí být řádně upevněn k obvodovému zdivu skříně pomocí držáku objímky a objímky s držákem chráničky. Spádování přípojky bude 0,5% do navrhovaného STL plynovodu.

Celkový počet přípojek bude 11 ks z lPE 32, celkové délky 61,4 m.

Plynovod bude označen orientačními sloupky a tabulkami podle TPG 700 24. Orientační sloupky nebudou v zastavěném území osazeny. Plynovody a přípojky musí být v zemi označeny výstražnou perforovanou fólií žluté barvy podle ČSN 73 6006. Výstražná fólie se klade 30 cm nad potrubí a musí přesahovat přes strany potrubí na každou stranu o 50 mm.

V trase navrženého plynovodu dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

1) El. kabely NN

křížení

2) Vodovodní přípojka

křížení

3) Ostatní navrhované inženýrské sítě

Křížení, souběh

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

4. POUŽITÝ MATERIÁL

Trubky a tvarovky pro potrubí musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555. STL plynovod je navržen z lineárního polyetylénu v těžké řadě SDR 11 (potrubí PE 100, d25 – d63), v řadě středně těžké SDR 17 (potrubí PE 100, d90 – d225). Spojování plynovodu bude provedeno elektrotvarovkami. Veškeré potrubí musí být doloženo prohlášením o shodě. Uzávěry budou vyrobené nebo certifikované podle ČSN 13 3060 a příslušných norem pro PN 4 a určené výrobcem k použití pro topné plyny. Trubní materiál trubek musí odpovídat ČSN EN 12007-2.

5. ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy potrubí s podzemními inženýrskými sítěmi. Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje. Zemina bude ukládána vedle výkopu a následně použita pro zásyp. Vytlačená kubatura včetně rozebraného povrchu asfaltové komunikace bude odvezena na skládku do vzdálenosti 15 km.

Při výkopu rýhy lze předpokládat tyto třídy zemin :

- 3 tř.  50%

- 4 tř.  50%

Během výstavby je také počítáno s čerpáním podzemní vody z výkopu.

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech dotčených podzemních inženýrských sítí.

Konečné zapravení výkopové rýhy a uvedení místní komunikace do původního stavu bude provedeno najednou po dokonalém zhutnění vrstev.

Realizace výstavby bude probíhat za omezeného dopravního provozu na místní komunikaci.

Při výstavbě bude respektována ČSN DIN 18920 (839061) „Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“. Dle zpracovaných polohopisných podkladů nebude nutné odstranění dřevin. V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka.

6. SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Trubky a tvarovky musí být do doby montáže uskladněny dle ČSN 64 0090. Výška skládky nejvýše 1,2 m. Při přepravě musí být trubky uloženy na rovné ploše ze 4/5 délky.

Staveniště musí odpovídat ČSN 33 2000.

7. MONTÁŽ A KLADENÍ POTRUBÍ

Stavba bude prováděna v souladu s platnými ČSN 736005, 733050, G 70201, ČSN EN 12 007-1/4, 70204 a energetického zákona 458/2000 Sb.

Zahájení stavebně montážních prací bude oznámeno stavebnímu dozoru provozovatele (dodavatele plynu), který bude stavbu průběžně kontrolovat.

Potrubí plynovodu bude uloženo do otevřené rýhy dle vzorového výkresu uložení potrubí. Potrubí plynovodu bude uloženo na pískové lože tl. minimálně 10 cm. Podsyp musí být zhutněn a vyrovnán tak, aby na něm potrubí spočívalo v celé délce. Obsyp potrubí plynovodu bude proveden pískem v celém profilu rýhy do výše nejméně 20 cm nad vrch potrubí. Podsyp a obsyp musí být zhutněn ručními nebo vibračními pěchy.

Před vlastní montáží musí být provedena kontrola trub a tvarovek. Svářečské práce smí vykonávat zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle TPG 927 04 a jsou držiteli platného „Osvědčení odborné způsobilosti“, ČSN EN 287-1, resp. ČSN EN 12732 a jsou držiteli platného „Osvědčení nebo certifikátu“.

Svářeč, který vykonává současně i montážní práce, musí být držitelem osvědčení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. Svářeč musí mít svářečský průkaz nebo průkaz odborné způsobilosti nebo jiný doklad na místě stavby. Pomocník svářeče musí být držitelem osvědčení dle TPG 927 01 v příslušném rozsahu. Musí být dodržen požadavek na značení dle TPG 702 01, čl. 4.2 a ČSN EN 1555-2.

V případě, že potrubí z lPE bude dodáno v kotoučích, musí být zhotovitel stavby vybaven zařízením na odvíjení potrubí.

8. ZKOUŠENÍ

Po úplném dohotovení a smontování potrubí provede pověřený pracovník zhotovitele, který má platné osvědčení k provádění revizí plynovodů, za účasti budoucího provozovatele kontrolu trasy potrubí a dokumentace s případnou kontrolou průchodnosti jednotlivých přípojek, kontrolu přítomnosti vlhkosti spojenou s měřením rosného bodu vybudovaného plynovodu.

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 12007-2 a ČSN EN 12327. Potrubí vedené v zemi musí být před zahájením tlakování uložené v zemi a kromě armatur a rozebíratelných spojů zasypané.

9. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ POTRUBÍ

Převzetí potrubí bude provedeno podle podmínek Innogy Česká republika a.s.. Před převzetím musí být provedena výchozí revize.

Před zasypáním potrubí musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení, které bude následně zpracováno do digitální podoby a předáno budoucímu provozovateli a dále pak ostatním správcům místa křížení. Součástí předávací dokumentace bude i geodetické zaměření podélného profilu plynovodu po výstavbě.

Montovat rozvody plynu mohou pouze organizace, právnické a fyzické osoby provádějící podnikatelskou činnost, mající oprávnění dle ustanovení §3 vyhl. č. 21/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb. Provádějící firma musí být certifikovaná a registrovaná u Innogy Česká republika a.s..

10. NAPOJENÍ POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

Během propojů dojde k odstávce odběratelů, tudíž je nutno jim tuto odstávku prokazatelně oznámit 15 dní předem.

Propoje provede plynárenská organizace na základě objednávky dodané 30 dní předem.

Výkop pro napojení musí mít min. rozměry 3x1,5 m s hloubkou 0,3 m pod dno potrubí.

Plyn je možno vpustit do nového plynovodu po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné zprávy o výchozí revizi. Po převzetí těchto dokladů rozhodne dodavatel plynu o jeho vpuštění.

Odvzdušnění se provádí podle zásad ČSN 38 6405 a ČSN EN 12327.

11. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍCH A PŘI PROVOZU

Při přípravě i při vlastních stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády zejména:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., v platném znění;

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Při provozu je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády zejména:

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 441/2004 Sb.;

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí;

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

12. VÝPIS MATERIÁLU

LPE 63 PE 100 SDR 11 …………..……… 108,8 m

LPE 90 PE 100 SDR 17 ……………..…… 362,6 m

Chránička – LPE 160 …………….….…….. 10,0 m

Chránička – LPE 110 ……..…….….…..….... 7,0 m

Elektrozáslepka d 63 ………….………...…….. 2 ks

Elektrozáslepka d 90 ……………….…...…….. 1 ks

Elektro T-kus 90-63 ………………...…......….. 2 ks

Přivařovací šoupátko PE  d 90 ……………..…. 1 ks

Zemní teleskopická souprava ……….….…..…. 1 ks

Uliční poklop ……………………..….……..…. 1 ks

Orientační tabulky …………………………..… 1 ks

Výstražná folie žlutá perforovaná ………… 471,4 m

Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 ……... 2x 471,4 m

VÝPIS MATERIÁLU PRO PŘÍPOJKY :

Trubka PE 100 d 32 SDR 11  …………….…..…… 61,4 m

Elektrokoleno 90o  PE 100 SDR 11 d 32 ……………. 11 ks

Výstražná folie žlutá perforovaná …………………. 61,4 m

Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 …………...….. 2x 61,4 m

Kul. koh. ISIFLO G 3/4" ………….………...……….. 11 ks

Zátka G ¾" …………………………………….…….. 11 ks

Chránička „bralenka“  DN 50 ....……......………….. 11,0 m

Instalační H-rám ………………………...….…….….. 11 ks

Přípojkový T-kus D 90/32 ………………....…..……… 7 ks

Přípojkový T-kus D 63/32 ………………....………..… 4 ks

Ve výpisu není uveden materiál na propoj se stávajícím plynovodem.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, květen 2019