Hydrotechnické výpočty

nakládání s dešťovými vodami v areálu PZ ul. Soškova

Stávající stav :

- areál se nachází v zastavěném území a to jak dle platného územního plánu , tak dle skutečnosti

- dle zpracovaného Generelu veřejné stokové sítě města NMNM je s uvedenými plochami  uvnitř areálu uvažováno v hydrotechnických výpočtech  , kde je počítáno s odtokem dešťových vod stokami v ul. Soškova a Vančurova.

- návrhový déšť dle Generelu 15 min. intenzita 147 l/s.ha

- dle výsledku provedeného průzkumu (ENVIREX 06/2018) bylo v místě tří provedených sond podloží vyhodnoceno jako vhodné pro zasakování dešťových vod

Nakládání s dešťovými vodami :

Areál lze rozdělit na :

A)  plochy subjektů, kde je zřizovatelem Město NMNM

B)  plochy určené ke komerčnímu využití , ve vlastnictví Města NMNM určené k odprodeji jednotlivým subjektům

C)  plochy veřejné (komunikace, chodníky , parkoviště)

D)  plochy komerční stávající , kde jsou již provozovny fyzických a právnických osob

Návrh koncepčního řešení  :

A) plochy subjektů, kde je zřizovatelem Město NMNM budou odvodněny do dílčích akumulací  a vsaků s přepadem do systému veřejné dešťové kanalizace , která bude mít v rámci bodu A) svůj systém nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném povodí. Bude se vlastně jednat o vícestupňovou retenci se vsakováním.

v hydrotechnické situaci vyznačeno jako plocha A

jedná se o plochu Technických služeb , kterou tvoří střechy,zpevněné plochy komunikace a parkoviště, část plochy bude zatravněn.

Co se týče nakládání s dešťovými vodami z uvedené plochy A, tak ta bude zasakována v primárním vsakovacím objektu č.2 . Přepad ze vsakovacího objektu bude zaústěn do dešťové kanalizace.

Plocha A = 0,6548 ha

odtokový součinitel 0,70

intenzita návrhového deště i = 147 l/s.ha

povrchový odtok QA = 67,4 l/s

Vsakovací objekt je navržen tak , aby při návrhovém dešti byl odtok do veřejné kanalizace 1,0 l/s

B) Na  plochách určených ke komerčnímu využití , ve vlastnictví Města NMNM , která budou nabízena k odprodeji jednotlivým subjektům,  bude stanovena regulace :

- nutnost retence a zasakování s maximálním odtokem bezpečnostním přelivem stanoveným na jednotku plochy a to parametrem   15 l/s.ha , což odpovídá odtoku dešťových vod ze zatravněného povrchu , toto množství lze vypouštět do stoky veřejné dešťové kanalizace v areálu , na které bude ještě sekundární retence se vsakováním

Jedná se o budoucí areály jednotlivých provozoven , zde bude stanovena povinnost retence a následného zasakování . Přeliv ze zasakovacích zařízení bude tvořit přípojku do navržené dešťové kanalizace.  Provozovatelem dešťové kanalizace bude požadováno dodržení hodnoty maximálního odtoku bezpečnostním přelivem stanoveným na jednotku plochy a to parametrem   15 l/s.ha , což odpovídá odtoku dešťových vod ze zatravněného mírně svažitého povrchu . Pro stanovení maximálního povoleného množství přepadající vody pro jednotlivé areály provozoven bude tedy jeho plocha.

Plocha B = 1,184 ha

odtokový součinitel 0,1  (pomocí něho je stanovena regulace )

intenzita návrhového deště i = 147 l/s.ha

provozovatelem (dešťové kanalizace) povolené množství přepadu dešťových vod ze vsakovacích zařízení

QB =  17,4 l/s

C) Veřejné zpevněné plochy (komunikace, chodníky , parkoviště) budou odvodněny do navržené dešťové kanalizace v rámci oddílného systému s následnou akumulací a vsakem, přičemž bezpečnostní přeliv bude zaústěn do stávající jednotné kanalizace . Jedná se o komunikace , chodníky a zelené pásy (v hydrotechnické situaci vyznačeno jako plocha C). Tyto plochy jsou odvodněny pomocí uličních vpustí do dešťové kanalizace. Do ní jsou zaústěny také přepady z primárních retenčních a vsakovacích zařízení z jednotlivých budoucích areálů provozoven a zároveň primárního vsakovacího zařízení .

Stoka dešťové kanalizace je pak zaústěna do retenčního objektu a sekundárního vsakovacího objektu č.1.  Bezpečnostní přeliv ze sekundárního vsakovacího objektu bude zaústěn do revizní šachty prodloužení stoky jednotné kanalizace . které je navrženo v rámci související, ale samostatné stavby  "Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace centrum služeb a řemesel ul. Soškova".

Plocha C = 0,6608 ha

odtokový součinitel 0,70

intenzita návrhového deště i = 147 l/s.ha

povrchový odtok QC = 68,0 l/s

přítok z bezpečnostního přelivu ze vsakovacího zařízení č.1 z  plochy A  = 1,0 l/s

přítoky z bezpečnostních přelivů jednotlivých primárních retenčních a vsakovacích zařízení z areálů budoucích provozoven   - ploch B   QB přeliv= 17,4 l/s

Celkové návrhové množství dešťových vod přitékajících na sekundární retenční a vsakovací objekt č.1 je  68,0 + 17,4 + 1,0 = 86,4 l/s.

Ten je posuzován na zabezpečení odtoku do kanalizace 6,0 l/s , což je více než 100 % rezerva než požadovaný maximální návrhový odtok z lokality (provozovatelem veřejné jednotné kanalizace v Novém Městě na Moravě) , který byl stanoven na 15 l/s.

D) plochy komerční stávající , kde jsou již provozovny fyzických a právnických osob jsou ohledně odvádění dešťových vod vyřešeny :

- samostatným zaústěním do stoky ul. Soškova

- zaústění do vsaku

- společným zaústěním do ul. Vančurova

Závěr  :

Retence a zasakování dešťových vod bylo navrženo dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

Výslednými dílčími  opatřeními nebude navýšeno stávající odtokové množství dešťových vod , ani po výstavbě jednotlivých provozoven se zpevněnými  plochami a veřejných zpevněných ploch.

Jediný zatím známý požadavek provozovatele veřejné stokové sítě v NMNM , kterým je VAS a.s. je nenavyšování návrhového odtoku z daného území.

Odtokový součinitel pro komerční plochy - povolený odtok do veřejné dešťové kanalizace , která bude zaústěna do zařízení pro vsak a akumulaci   je  0,10.  Z plochy 1 ha lze odvádět při návrhovém dešti množství 15 l/s bezpečnostním přelivem do dešťové kanalizace.

Je potřebné , aby budoucí správce dešťové kanalizace v areálu (včetně retenčních a vsakovacích objektů) stanovil zbytkové součtové množství dešťové vody z jednotlivých bezpečnostních přelivů navrhovaných vsakovacích a retenčních zařízení  na dílčích komerčních areálech , aby návrhová součtová hodnota odpovídala požadavkům správce veřejné jednotné městské kanalizační sítě.

Vypracoval Ing. Josef  Novotný

V Jihlavě , listopad 2018