TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

Pro odvádění dešťových vod z povrchu komunikací , přilehlých veřejných ploch a z dílčích bezpečnostních přelivů dílčích retenčních a vsakovacích zařízení na pozemcích jednotlivých podnikatelských subjektů , je navržena dešťová kanalizace. Dešťové vody budou v maximální možné míře zasakovány ve dvou retenčních a vsakovacích objektech navržených na dešťové kanalizaci. Ze vsakovacího objektu č.3 bude odtok do navržené jednotné kanalizace při návrhovém dešti dosahovat hodnotu do 15  l/s.

2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO 304

Návrh dešťových stok je proveden s ohledem na ostatní navrhované inženýrské sítě. Potrubí je trasováno v navrhované komunikaci. Vsakovací objekt 1 je navržen v zatravněné ploše, do budoucna lze předpokládat v tomto místě zpevněné plochy. Vsakovací objekt 2 je umístěn v ploše navrženého parkoviště. Vsakovací objekt 3 bude těsně vedle areálové komunikace.

Stávající dešťové vpusti, které se nachází na stávající kanalizaci, která bude zrušena, budou přepojeny na nové potrubí dešťové kanalizace (stávající vtok a odtok bude zaslepen).

Výpočet množství dešťových vod je uveden v Hydrotechnických výpočtech, jejichž součástí je návrh retenčních a vsakovacích objektů č.1 a č.2.

CHARAKTERISTIKA KANALIZACE

Celková délky stoky včetně vsakovacích objektů :

PP 250 SN 10 – 142,9 m

PP 300 SN 10 – 366,5 m

Technická specifikace potrubí :

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi - plnostěnné konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s homogenní strukturou, s vysokou odolností proti oděru.

- Materiál trub a tvarovek – polypropylen (PP), výrobek ze základního polymerního materiálu na bázi PP

- Trouby o minimální jmenovité kruhové tuhosti ≥ 10 kN/m2

- Tvarovky a trouby tvoří kompletní certifikovaný systém přímo od výrobce trub.

- Tvarovky s těsnícími kroužky dodávanými přímo od stejného výrobce trub.

- Hrdla trub naformovaná nebo násuvná dvouhrdla integrovaná již z výroby.

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Polypropylénové potrubí:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku do velikosti zrn 22 mm tl. 200 mm. Na ní bude položeno kanalizační potrubí a obsypáno štěrkopískem 300 mm nad dřík potrubí a zhutněno.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců dle ČSN EN 1917 se sílou stěny 120 mm. Jedná se o šachetní dna, skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm, přechodovou skruž (kónus) stavební výšky 580 mm – případně zákrytovou (přechodovou) desku stavební výšky 165 mm. Pro dosažení kóty poklopu = kóta povrchu, jsou ve skladbách jednotlivých šachet navrženy vyrovnávací prstence stavebních výšek 40,60,80,100 a 120 mm, v případě potřeby je možné použít i vyrovnávací prstenec spádový.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dna  bude  se  zabudovaným  pryžovým těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na materiál potrubí.

Betonové dílce šachet budou dodány s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm :

- kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST a DIN     19555-B-ST

- kapsové stupadlo (v přechodových skružích)

Použité poklopy :

Ve vozovce - samonivelační celolitinový kruhový poklop z tvárné litiny, třída zatížení D 400

Ostatní - litinový poklop s litino-betonovým rámem, třída zatížení D 400

Skladby jednotlivých šachet jsou uvedeny v samostatné příloze – výpis šachet a materiálu kanalizace.

- SEZNAM SOUŘADNIC KANALIZAČNÍCH ŠACHET

Seznam souřadnic : DEŠŤOVÁ STOKA A

souřadnice Y     souřadnice X

ŠD1       631458.20       1115099.55

ŠD2       631447.35       1115106.34

ŠD3       631443.19       1115100.82

ŠD4       631434.32       1115107.51

ŠD5       631415.76       1115082.85

ŠD6       631405.89       1115068.56

ŠD7       631390.18       1115052.19

ŠD8       631373.79       1115047.64

ŠD9       631363.65       1115049.71

ŠD10      631362.27       1115042.96

ŠD11      631348.55       1115045.74

ŠD12      631346.44       1115055.42

ŠD13      631336.95       1115054.14

ŠD14      631302.86       1115036.52

ŠD15      631266.49       1115017.72

ŠD16      631264.39       1115009.31

ŠD17      631280.61       1114975.23

ŠD18      631296.96       1114940.88

ŠD19      631313.13       1114906.91

ŠD20      631320.06       1114902.24

ŠD21      631327.48       1114901.76

ŠD22      631327.87       1114908.03

ŠD23      631353.34       1114920.61

ŠD24      631356.29       1114914.64

ŠD25      631389.69       1114931.14

ŠD26      631423.08       1114947.65

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY :

Na nové kanalizační potrubí bude napojeno 10 ks přípojek od navržených vpustí celkové délky 29,9 m.

Součástí stavby je také vysazení odbočky pro vodovodní šachtu, která je součástí samostatné stavby.

Stávající přípojky, které jsou napojeny na rušenou kanalizační stoku, budou přepojeny na nové potrubí. Jedná se o 5 ks přípojek PP DN 150 celkové délky 22,0 m.

Přípojky pro jednotlivé pozemky jsou součástí samostatného stavebního objektu.

Napojení na PP potrubí :

- PP odbočka  300/150 / 45°

- PP koleno 45° DN 150

- PP koleno DN 150 – úhel dle potřeby

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- telefonní kabely – křížení

- vodovodní potrubí – křížení

- plynovod STL – křížení

- el. kabely NN – křížení

- nadzemní telefonní vedení - křížení

- ostatní navrhované sítě

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy kanalizačního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   10%

- 4. třída	   60%

- 5. třída	   25%

- 6. třída	   5% s dolamováním

Odvozy na meziskládku :

Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje.

Odvoz na skládku :

Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch, vybouraného kanalizačního potrubí včetně demontovaných revizních šachet apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 15 km.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ :

Stávající potrubí bude odstraněno v těchto předpokládaných délkách:

- BET 300	5 m

Staré potrubí stok, které nebude odstraněno, bude zalito cementopopílkovou směsí v těchto předpokládaných délkách :

- BET 300	59 m

- KT 200	21 m

##### ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

Zkoušky vodotěsnosti potrubí nemusí být prováděny - jedná se o dešťovou kanalizaci.

##### PROHLÍDKA PRŮMYSLOVOU KAMEROU

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu. Součástí záznamu musí být měření spádů a ovality potrubí.

Před prohlídkou je nutné vyčistit potrubí tlakovým vozem.

Kamerová prohlídka k předání stavby bude provedena po napojení všech přípojek, po provedení podkladních vrstev komunikací a za přítomností TDI.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

V úseku budoucí místní komunikace bude zásyp rýhy proveden do úrovně 650 mm pod niveletu komunikace.

Po dokončení výstavby inž. sítí bude provedena navržená komunikace včetně přidruženého dopravního prostoru.

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení odvodu dešťových vod (po částečném vsaku) z předmětné lokality do stávající jednotné kanalizační sítě Nového Města na Moravě.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , leden 2019