SANTIS a.s.

tel.: 566 697 370-1

mobil:  606 722 471

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROVOZNÍ SOUBOR      :	PS-01 VÝTAH

Název akce	:		Vestavba výtahu v budově č.p. 860 v Novém Městě na Moravě

Investor	:	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Datum	:	10/2016

Zak.číslo	:	2016/13

Stupeň	:	DSP+DPS

Vypracoval	:	Ing.Janette Švandová

27.10.2016

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.

1. ÚVOD

1.1	Projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provádění stavby. Prováděcí projekt nezahrnuje dle vyhl.499/2006Sb.,ve znění pozdějších předpisů dokumentaci pomocných prací, výrobně technickou dokumentaci a dokumentaci výrobků, kterou si zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickým zástupcem.

Výrobní dokumentaci (VD)  zpracuje výrobce výtahu před zahájením stavby a předá stavbě požadavky na stavební připravenost , kterou TDI a GD ověří s připraveností zpracovanou v DPS(v době zpracování projektu nebyl znám konkrétní výrobce výtahu).

  - PD tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

  - Podkladem pro vypracování PD byla odsouhlasená dokumentace DSP s investorem akce  a budoucími uživateli a projednání této dokumentace v rámci stavebního řízení. V průběhu zpracování DPS nebyl k dispozici konečný projekt některých částí technologie, stavební připravenost je navržena na základě dostupných podkladů.

  - Dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími ČSN, technickými podklady  výrobců a protokolů o zatížení a vnitřním prostředí dohodnutých s investorem. Požadavky projektu jsou upřednostněny oproti ustanovením ČSN (kromě závazných). Záměny materiálů a výrobků se považují za změnu PD.

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavkem na neuvedení konkrétního výrobce. Požadované vlastnosti jsou shodné s referenčními výrobky.

Seznam příloh:

--

2. Podklady

Pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby byly použity tyto podklady:

- dokumentace pro stavební povolení

- Protokol o vnějších vlivech

- Současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN

- Nabídka výrobce (ref.standard)

3. Popis technického řešení

Předmětem projektu je návrh výtahu a stavební připravenosti pro budovu ZŠ v NMNM.

a) technická specifikace výtahů

VÝTAH V1

| Označení v PD | V1 |
| --- | --- |
| Typ výtahu: | Osobní výtah |
| Hlavní parametry : |  |
| Počet stanic / nástupišť: | 4 / 4 - Neprůchozí |
| Nosnost / počet osob: | 630 kg / 8 osob |
| Jmenovitá rychlost: | 1 m/s |
| Typ řízení: | jednosměrné sběrné směrem dolů |
| Rozvaděč: | mikroprocesorový |
| Pohon: | - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu – bezpřevodový pohon s účinností až 90% - bezpřevodový synchronní motor, který má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost, s rekuperací elektrické energie |
| Nosné prostředky: | Ploché pásy s nepřetržitým monitorováním stavu pásů |
| Umístění pohonu: | výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem |
| Komunikace | Obousměrné dorozumívací zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu) |
| Šachta: |  |
| Zdvih: | 10.85 m |
| Rozměry šachty (š x h): | 1600 mm x 1800 mm |
| Prohlubeň výtahu: | 950 mm |
| Horní přejezd výtahu: | 3100 mm |
| Prostory pod šachtou: | protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se nenachází podchozí prostory dle EN81-1) |
| Osvětlení výtahové šachty: | zářivkové osvětlení výtahové šachty (dodávka výtahu) |
| Kabina: |  |
| Provedení interiéru: |  |
| Estetika kabiny: | provedení stěn NEREZ |
| Rozměry kabiny (š x hl x v): | 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm |
| Materiál stěn / odstín: | nerez brus 220 / nerez brus 220 |
| Vstupní portál v kabině / odstín: | nerez brus 220 |
| Povrch podlahy: | protiskluzová |
| Provedení stropu / odstín: | nerez / brus 220 |
| Provedení osvětlení: | LED stropní |
| Odvětrání kabiny | Nuceně, spouštění s chodem výtahu |
| Madlo | madlo se zaoblenými koncovkami a kruhovým průřezem tyče |
| Madlo – umístění madla | na boční stěně |
| Madlo – úchopová část: | eloxovaný hliník |
| Madlo – podpěra: | leštěný chrom |
| Zrcadlo: | horní polovina zadní stěny kabiny / na zadní stěně |
| Ovládací panel (COP) / povrch: | / nerez brus 220 – doplňky broušený chrom |
| Vybavení ovládacího panelu: | ovládací panel v kabině (kabinový display) - segment s ukazatelem polohy a směru jízdy kabiny, tlačítka na ovládacím panelu - podsvětlená, reliéfní písmo+písmo braile, signalizace v hlavním nástupišti – display s ukazatelem polohy a směru kabiny (v zárubni šachet. dveří), signalizace v ostatních nástupištích – směrové šipky (v zárubni šachet.dveří), přivolávací tlačítka – umístěny na zárubeň šachetních dveří (vše z broušené nerezové oceli), funkce evakuace, zvuková signalizace v kabině při průjezdu stanicemi (určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) tlačítka se světelným potvrzením volby nouzové osvětlení kabiny obousměrné dorozumívací zařízení gong hlásič pater |
| Sklopné invalidní sedátko: | ano (na boční stěně) |
| Invalidní provedení výtahu: | ano |
| Šachetní a kabinové dveře: |  |
| Typ dveří: |  |
| Otevírání: | automatické stranou posuvné (teleskopické) dveře – 900 mm x 2100 mm (š x v) (možnost uzamčení šachetních dveří) |
| Práh dveří: | standardní hliníkový vodící profil |
| Typ zárubní / materiál: | SF / nerez brus 220 |
| Materiál šachetních dveří: | nerez brus 220 |
| Materiál kabinových dveří: | nerez brus 220 |
| Požární odolnost: | Dle PBŘ |
| Ochrana kabinových dveří: | ochrana dveřního otvoru kabiny - celoplošná světelná clona (2D) |
| Elektroparametry pohonu výtahu: |  |
| - Ostatní technické informace. Výkon [kW]; Jmenovitý proud [A]; Záběrový proud [A]; Jištění [A]. 4.0; 12; 15; 3x16. |
| Přívod el proudu: | 3X400/230 V 50 Hz |
| Prostředí pro výtah: | Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C |
| Signalizace a přivolávače výtahu: |  |
| Hlášení stanic v kabině výtahu: | NE |
| Značení stanic v kabině výtahu: | ANO |
| Přivolávač výtahu | směrové šipky |
| Blokace provozu | ANO – umožnit provoz na klíč nebo čip obsluhou |
| Přední vstup: | 1,2,3,4; hlavní stanice = 1 |
| Ukazatel polohy a směru: | HPI15 |

Signální a řídící moduly:

BID - nepřetržitá monitoring stavu ocelových vláken plochého lana

DZI - indikace dveří v nástupišti

EAR - Náhradní zdroj pro automatické sjetí výtahu v případě výpadku proudu - neslouží pro napájení výtah v případě evakuace

b) příslušenství výtahu:¨

Součástí výtahu je dodávka rozvaděče R-VYT, který profese elektro napojí na rozvod el.energie.

c) požadavky na výtahovou šachtu:

- Konstrukce šachty: OK + opláštění z bezp.skla bodově uchyceného na nosnou OK

- Konstrukce dojezdu: železobetonová monolitická.

- dodávka: součást dodávky stavby.

- prostředí v šachtě a v nástupištích (vnější vlivy): normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A,

- mikroklima: dle ČSN EN 81-1 (požadovaná teplota +5ºC až +40ºC), větrání dle ČSN EN 81-1.

d) provedení kabiny

Interiér kabin výtahů bude proveden dle fotodokumentace:

obr.č.1 – pohled do kabiny

obr.č.2- řešení madla

obr.č.3- řešení sedátka

obr.č.4- řešení stropu

e) požadavky na stavební připravenost – rozhraní dodávky

GD stavby si před zahájením prací dohodne požadavky na stavební připravenost s dodavatelem výtahu.

Z hlediska stavby projekt vycházel z podkladů výrobce dle ref.standardu a je nutné tuto připravenost před započetím prací ověřit u vybraného dodavatele.

Pro výtah je připravena:

- prohlubeň pro dojezd výtahu

- výtahová šachta bude ukončena pod střechou (v prostoru půdy)

- 	silový přívod (400V) je přiveden do prostoru posledního podlaží (rozvaděč vč. vybavení a propojovací kabeláže je dodávka výtahu) - tato část dodávky musí předcházet dokončení stavebních prací

- 	napojení náhradního zdroje umístěného v technické místnosti v 1.NP pro evakuační výtah

- 	osvětlení prostoru stroje a rozvaděče – v případě požadavku na osvětlení těchto prostor ze strany dodavatele výtahu je součástí jejich dodávky vč.ovládacích prvků a propojovací kabeláže

- 	součástí dodávky výtahu u rozvaděče výtahu je ruční hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B

- 	větrání šachty a prostoru stroje je navrženo přirozené VZT potrubím nad střechu (dodávka stavby),

- v případě požadavku dodavatele výtahu na nucené větrání prostoru s technologií je dodávkou dodavatele výtahu

- 	prohlubeň je navržena v protiprašném provedení (nátěr)

-    přístup do prohlubně součást dodávky technologie výtahu

vazby na ostatní profese:

- silnoproud:

- do prostoru rozvaděče výtahů R-VT(v horní části výtahové šachty) přivede napájení – jištěný kabel pro výkon dle specifikace

- slaboproud:

- do prostoru R-VT bude přivedena telefonní linka

- VZT, stavba:

- provést odvětrání výt.šachty - přirozeně

f) Náhradní  zdroj :

- nahradní zdroj pro dojezd výtahu je součástí dodávky výtahu

- NZ pro evakuaci není navržen

g) závěrečná ustanovení:

Provedení výtahu bude respektovat mj. tyto předpisy:

Předpisy:

- NV 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Čl. 1.1.2 příloha č.2, NV 24/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

- NV 616/2006 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

- Vyhláška MMR ČR 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Normy:

- ČSN EN81-1 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy

- ČSN EN81-3 v pl.znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 3, Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

- ČSN EN81-58 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

- ČSN EN 81-70 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

- ČSN EN 81-73 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73, Funkce výtahů při požáru

- ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování

- ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost

- ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

- ČSN 274014 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy