## Kusovnik artiklu_DEL_FVE_27_
Místo | Množství | Název | Typ | Parametry
RDC1 | 8 | Vývodka | M12x1,5 | STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ
RDC1 | 8 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 12x1,5 | stříbřitě šedá
RDC1 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 16x1,5 | stříbřitě šedá
RDC1 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 16x1,5 | 4,5÷10mm, stříbřitě šedá
RDC1 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH12PT | Rozvodové skrinky
RDC1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC1 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC1 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC1 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC1 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC1 | 1 | Vodič | IBC FlexiSun 1x6mm2
RDC1 | 1 | Kabel | Ö TRAIN 331 (1x16) | 600V 1X16 GNYE
RDC1 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC1 | 2 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35
RDC1 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC1 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ
RFVE1 | 1 | Vývodka ucpávková | ST-M 20x1,5 | 7÷13mm, stříbřitě šedá
RFVE1 | 1 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 20x1,5 | stříbřitě šedá
RFVE1 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 32x1,5 | stříbřitě šedá
RFVE1 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 32x1,5 | 11÷21mm, stříbřitě šedá
RFVE1 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | Rozvodové skrinky
RFVE1 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/10A/C
RFVE1 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/2A/B 50kA
RFVE1 | 1 | Jistič třípólový | iC60N | 3P/40A/B
RFVE1 | 1 | Spoušť podpěťová | iMX | 100-415VAC PRO iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN
RFVE1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-3 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A
RFVE1 | 3 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38
RFVE1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-1 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A
RFVE1 | 1 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38
RFVE1 | 1 | Ochrana přepěťová | PU I 3+1 280V/12.5kA | 4; 1+2; TŘÍDAB+C,280V,12,5KA
RFVE1 | 1 | Relé instalační | RFSA-61M | 1CO; 16 A; Cívka:; 110 - 230 V AC; 2700 mW; Příjmač, kom. protokol RFI
RFVE1 | 1 | Relé měřící | U-f guard | 1CO; 6 A; Napájení:; 140 - 275 V AC; napětí, frekvence
RFVE1 | 1 | Stykač třípólový | GC4030M5 | 40A, CÍVKA 240VAC 50Hz
RFVE1 | 1 | Můstek spojovací | N 7 | 7X16mm2,MODRÁ
RFVE1 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ
RFVE1 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V
RFVE1 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V
RFVE1 | 6 | Svorka | WDU 10 | ŠEDÁ 800V 57A 10MM2
RFVE1 | 3 | Propojka | WQV10/2 | TRVALÝ PROUD 85A
RFVE1 | 1 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35
RDC2 | 12 | Vývodka | M12x1,5 | STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ
RDC2 | 12 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 12x1,5 | stříbřitě šedá
RDC2 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 16x1,5 | stříbřitě šedá
RDC2 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 16x1,5 | 4,5÷10mm, stříbřitě šedá
RDC2 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | Rozvodové skrinky
RDC2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC2 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC2 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC2 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC2 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC2 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC2 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC2 | 1 | Vodič | IBC FlexiSun 1x6mm2
RDC2 | 1 | Kabel | Ö TRAIN 331 (1x16) | 600V 1X16 GNYE
RDC2 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC2 | 4 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35
RDC2 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC2 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC2 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ
RFVE2 | 1 | Vývodka ucpávková | ST-M 20x1,5 | 7÷13mm, stříbřitě šedá
RFVE2 | 1 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 20x1,5 | stříbřitě šedá
RFVE2 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 32x1,5 | stříbřitě šedá
RFVE2 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 32x1,5 | 11÷21mm, stříbřitě šedá
RFVE2 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | Rozvodové skrinky
RFVE2 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/10A/C
RFVE2 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/2A/B 50kA
RFVE2 | 1 | Jistič třípólový | iC60N | 3P/40A/B
RFVE2 | 1 | Spoušť podpěťová | iMX | 100-415VAC PRO iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN
RFVE2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-3 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A
RFVE2 | 3 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38
RFVE2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-1 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A
RFVE2 | 1 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38
RFVE2 | 1 | Ochrana přepěťová | PU I 3+1 280V/12.5kA | 4; 1+2; TŘÍDAB+C,280V,12,5KA
RFVE2 | 1 | Relé instalační | RFSA-61M | 1CO; 16 A; Cívka:; 110 - 230 V AC; 2700 mW; Příjmač, kom. protokol RFI
RFVE2 | 1 | Relé měřící | U-f guard | 1CO; 6 A; Napájení:; 140 - 275 V AC; napětí, frekvence
RFVE2 | 1 | Stykač třípólový | GC4030M5 | 40A, CÍVKA 240VAC 50Hz
RFVE2 | 1 | Můstek spojovací | N 7 | 7X16mm2,MODRÁ
RFVE2 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ
RFVE2 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V
RFVE2 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V
RFVE2 | 6 | Svorka | WDU 10 | ŠEDÁ 800V 57A 10MM2
RFVE2 | 3 | Propojka | WQV10/2 | TRVALÝ PROUD 85A
RFVE2 | 1 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35
RDC3 | 12 | Vývodka | M12x1,5 | STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ
RDC3 | 12 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 12x1,5 | stříbřitě šedá
RDC3 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 16x1,5 | stříbřitě šedá
RDC3 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 16x1,5 | 4,5÷10mm, stříbřitě šedá
RDC3 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | Rozvodové skrinky
RDC3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC3 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC3 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V
RDC3 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV
RDC3 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC3 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC3 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2
RDC3 | 1 | Vodič | IBC FlexiSun 1x6mm2
RDC3 | 1 | Kabel | Ö TRAIN 331 (1x16) | 600V 1X16 GNYE
RDC3 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC3 | 4 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35
RDC3 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC3 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2
RDC3 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ
RFVE3 | 1 | Vývodka ucpávková | ST-M 20x1,5 | 7÷13mm, stříbřitě šedá
RFVE3 | 1 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 20x1,5 | stříbřitě šedá
RFVE3 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 32x1,5 | stříbřitě šedá
RFVE3 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 32x1,5 | 11÷21mm, stříbřitě šedá
RFVE3 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | Rozvodové skrinky
RFVE3 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/10A/C
RFVE3 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/2A/B 50kA
RFVE3 | 1 | Jistič třípólový | iC60N | 3P/40A/B
RFVE3 | 1 | Spoušť podpěťová | iMX | 100-415VAC PRO iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN
RFVE3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-3 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A
RFVE3 | 3 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38
RFVE3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-1 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A
RFVE3 | 1 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38
RFVE3 | 1 | Ochrana přepěťová | PU I 3+1 280V/12.5kA | 4; 1+2; TŘÍDAB+C,280V,12,5KA
RFVE3 | 1 | Relé instalační | RFSA-61M | 1CO; 16 A; Cívka:; 110 - 230 V AC; 2700 mW; Příjmač, kom. protokol RFI
RFVE3 | 1 | Relé měřící | U-f guard | 1CO; 6 A; Napájení:; 140 - 275 V AC; napětí, frekvence
RFVE3 | 1 | Stykač třípólový | GC4030M5 | 40A, CÍVKA 240VAC 50Hz
RFVE3 | 1 | Můstek spojovací | N 7 | 7X16mm2,MODRÁ
RFVE3 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ
RFVE3 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V
RFVE3 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V
RFVE3 | 6 | Svorka | WDU 10 | ŠEDÁ 800V 57A 10MM2
RFVE3 | 3 | Propojka | WQV10/2 | TRVALÝ PROUD 85A
RFVE3 | 1 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35
EXT | 118 | FV panel | LR5-72HPH-540 | 540Wp
EXT | 118 | nosná konstrukce panelů | ??? | kce na sedlové střecha - beton. taška
EXT | 3 | střídač | PVS-20-TL | 20kVA
EXT | 3 | central STOP
RE | 3 | jistič třípolový | 3x40A | 100-125A
Datum vytvoření kusovníku: 30.03.2023
Pokud se v technických podmínkách nebo na jiném místě zadávací dokumentace vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzor či průmyslové vzory nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.