TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  ÚVOD

Navrhovaný vodovod bude sloužit jak pro zásobování okolních staveb pitnou vodou, tak jako zdroj požární vody. Pro požární odběr je navržen nadzemní hydrant. Stávající redukční a vodoměrná šachta pro ZAPA-betonárku bude nahrazena novou redukční, vodoměrnou a vzdušníkovou šachtou pro celý areál. Stávající přípojka pro ZAPA-betonárku bude přepojena a zčásti zrušena.

2.  VODOVOD  SO 301

Nové potrubí bude napojeno na stávající rozvod v ul. Soškova, bude procházet celým areálem a ukončena bude napojením na stávající potrubí PVC 110. V tomto místě bude osazena nová redukční, vodoměrná a vzdušníková šachta. Z hlavního řadu budou vysazeny tři odbočné řady ukončené hydranty.

Součástí této stavby je přepojení 2 ks stávající vodovodní přípojek pro areály v majetku Ladislava Mrkose a Františka Novotného. Ostatní vodovodní přípojky nejsou součástí této dokumentace.

Výpis řadů :

Řad A – TLT C100 DN 100 dl.   333,7 m

Řad B - TLT C100 DN 100 dl.    139,0 m

Řad C - TLT C100 DN 80 dl.        34,6 m

Řad D - TLT C100 DN 80 dl.      114,3 m

Jako trubní materiál bude použita tvárná litina.

U hydrantů a šoupat budou osazeny orientační tabulky.

Šoupátkové a hydrantové poklopy v nezpevněných plochách budou odlážděny dvěma řádky kostek 100/100/100 osazených do betonu.

V místě napojení na stávající vodovod budou před zahájením výstavby provedeny sondy pro ověření hloubky potrubí, z důvodů dodržení vyspádování nového potrubí.

## VÝPOČET SPOTŘEBY VODY

Předpokládaná potřeba vody dle podkladů od investora :

Qp = 20 m3/den = 0,23 l/s

Qd = 20 m3/den x 1,5 = 30 m3/den

Qh = Qp x 1,5 x 1,8 = 0,63 l/s

Qpož = 6,0 l/s

## SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ

Seznam souřadnic :

souřadnice Y   souřadnice X

VB0      631235.68      1115144.24

VB1      631209.34      1115119.35

VB2      631255.35      1115018.97

VB3      631266.62      1115012.07

VB4      631269.08      1115006.90

VB5      631315.65      1114909.07

VB6      631319.72      1114906.32

VB7      631310.88      1114893.21

VB8      631326.84      1114861.55

VB9      631327.51      1114860.79

VB10     631327.75      1114859.83

VB11     631270.03      1115017.63

VB12     631337.96      1115052.75

VB13     631355.91      1115053.74

VB14     631373.28      1115050.19

VB15     631384.65      1115053.21

HK3      631389.82      1115060.02

HK4      631237.97      1114991.73

VB16     631321.12      1114905.38

VB17     631329.28      1114904.86

HK6      631422.88      1114951.11

## POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Osazené hydranty budou sloužit pouze pro účely odkalení a odvzdušnění vodovodního potrubí. Pro požární účely bude sloužit nový nadzemní hydrant na ul. Soškova.

## ARMATURNÍ ŠACHTA

Armaturní šachta je navržena jako betonový prefabrikovaný objekt. Založen bude na nevyztužené betonové desce podsypané hutněným štěrkem. Vnitřní rozměr šachty bude 2400x1400 mm, průchodná výška 2200 mm. Šachta bude opatřena litinovým poklopem 600x900, dešťujistým, na pantech. Pro sestup bude sloužit příčlový žebřík s výsuvnými madly, kotvený do stěny šachty. Prostupy potrubí budou vodotěsně utěsněny. Šachta bude opatřena odvětracím potrubím vyústěním v těsné blízkosti stávajícího oplocení.

Vzhledem ke skutečnosti, že v místě navržené šachty se do budoucna plánují zpevněné plochy budoucího areálu technických služeb, bude vršek prefabrikované zákrytové desky sloužit jako pojížděná plocha.

V šachtě bude osazen redukční ventil, který bude přemístěn ze stávající šachty, která bude zrušena. Ostatní tvarovky a armatury budou nové. Jedná se o filtr, vodoměr, šoupata, automatický vzdušník (2x) a další tvarovky. Vodoměr Bude použit typ MeiStream DN 50 dl. 200 mm, včetně vysílače impulzů HRI-Mei.

Šachta bude odvodněna potrubím PVC 110 SN8 délky 48,1 m do navržené dešťové kanalizace.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování DPS nebyl znám návrh využitelnosti plochy kolem navrženého podzemního objektu vodoměrné a redukční šachty , bude její výškové umístění a případná úprava pro možnost pojezdu vypracována v rámci činnosti autorského dozoru v případě , že bude v před provádění výstavby vodovodu přesně znám návrh změny výškového uspořádání plochy a bude na něj alespoň vydáno rozhodnutí o umístění stavby.

TLAKOVÉ POMĚRY

Tlakové poměry v rozvodných řadech budou dány jak soustavou tří vodojemů - VDJ Vlachovice, VDJ Holubka a VDJ Tři Kříže jejích maximální hladina je téměř na stejné kótě  659,5 - 662,8 - 659,5 m.n.m. , tak nastaveným výstupním tlakem v navržené redukční a vodoměrné šachtě .  Vodovodní řad v ul. Soškova , který bude prodloužen až do průmyslové zóny je pod tlakem uvedených tří vodojemů. Přívod z vodovodního přivaděče může být systémově jak pod tlakem VDJ Tři kříže, tak pod tlakem VDJ Maršovice s max. hladinou 702,0 m.n.m. a proto je nutné tento tlak redukovat. V dané části spotřebiště (s výškovým rozsahem  627 - 634 m.n.m.)  bude  hydrostatický tlak v rozmezí  cca   0,25 - 0,32 MPa.

## MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

Materiály potrubí, tvarovek, armatur apod. musí splňovat požadavky VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Technické specifikace použitých výrobků jsou uvedeny v samostatné příloze.

## ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Vodovodní potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm a  obsypáno štěrkopískem 300 mm nad potrubí. Na štěrkopísek bude položena signalizační ochranná fólie bílé barvy.

Pro možnost pozdějšího vyhledání potrubí je nutné nad potrubí umístit vyhledávací vodič CYY Ø 6 mm2, který bude po 2 metrech připáskován k potrubí a vyvedený do poklopů armatur a případných dalších objektů na vodovodní síti. Spoje vodičů budou provedeny jako nerozebíratelné pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek izolovaných teplem smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uložení v zemi.

V místech odbočných tvarovek a pod patečními koleny musí být vybudovány kotevní betonové bloky.

V místech změny směru potrubí bude litinové potrubí opatřeno spojem jištěným proti podélnému posuvu BRS v tvarovkách a 12 m na každou stranu.

## VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Na nové potrubí bude přepojeno 2 ks vodovodních přípojek pro areály v majetku Ladislava Mrkose a Františka Novotného.

Ostatní vodovodní přípojky nejsou součástí této dokumentace.

Napojení na litinové potrubí:

- Navrtávací pas HOD s mosazným šoupátkem

- Třmen pro potrubí z litiny - částečně pogumovaný

- Ventilový litinový poklop + plastová podkladová deska

- Zemní teleskopická souprava PATENT PLUS-BT

- Isiflo spojka s vnějším závitem T-110 pro plastové potrubí d50

## KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navrženého vodovodu dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- telefonní kabely – křížení

- plynovod STL– křížení

- el. kabely NN – křížení

- nadzemní telefonní vedení - křížení

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3.  PROVÁDĚNÍ STAVBY

## DOČASNÉ NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vzhledem k tomu, že lze provést propojení nového úseku vodovodního potrubí na stávající bez dlouhodobého odstavení dodávky pitné vody v dané lokalitě, nepředpokládá se nutnost náhradního zásobování vodou.

INFORMACE O NAHLÁŠENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání prováděných prací. Proto je nutné, aby se zhotovitel domluvil se zástupcem provozovatele minimálně 5 pracovních dní před tímto termínem zásahu do vodovodní sítě.

Podle zákona je v případě přerušení nebo omezení dodávky vody provozovatel vodovodu oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.

Náhradní zásobování vodou se neposkytuje v případech trvání omezení dodávky méně než čtyři hodiny.

U propojování navrženého potrubí se stávajícím se předpokládá, že nebude trvat déle než 4 hodiny, a proto nebude nutno zajišťovat náhradní zásobování pitnou vodou.

## ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy vodovodního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Zásyp rýhy bude proveden po vykonání tlakových zkoušek předmětného úseku.

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   20%

- 4. třída	   50%

- 5. třída	   25%

- 6. třída	   5% s dolamováním

Odvozy na meziskládku :

Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje do vzdálenosti 500 m.

Odvoz na skládku :

Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 15 km.

## TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Tlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN 75 5911. Provádí se pouze pitnou vodou.

Voda na tlakové zkoušky bude odebírána ze stávající vodovodní sítě.

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně:

1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Po dobu 15 min bude přerušeno čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak.

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut.

3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více než 0,02 MPa.

## PROPLACH A DESINFEKCE

Před uvedením nového vodovodu do provozu musí být proveden proplach a desinfekce potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním rozborem.

Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečeno, aby voda s přídavkem dezinfekčního přípravku nemohla proniknout do provozované vodovodní sítě.

Pro provedení tlakové zkoušky a desinfekce navrženého vodovodu bude použita pitná voda, která bude dodána (3x) ze stávající vodovodní sítě o celkovém objemu :

- DN 100 délky 473 m – objem 11,4 m3

- DN 80 délky 149 m – objem 2,3 m3

Na závěr bude provedeno odvzdušnění a odkalení předmětné části vodovodní sítě, při průtoku vody 4,0 l/s, s předpokládanou dobou trvání 30 min. Započitatelný objem vody pro odkalení a odvzdušnění bude 7,2 m3.

Celkový objem pitné vody, který bude nutno odebrat z veřejné sítě činí 20,9 m3. Veškeré náklady pro provedení těchto prací zajišťuje a hradí zhotovitel stavby podle soupisu prací.

## GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Vodovodní potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ :

Rozebrané stávající ocelové a litinové vodovodní potrubí bude odvezeno do sběru druhotných surovin.

4.  POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

V úseku navrhované místní komunikace bude zásyp rýhy proveden do úrovně 650 mm pod niveletu komunikace. Následně budou v rámci samostatné akce provedeny konstrukční vrstvy vozovky.

Po dokončení výstavby inž. sítí bude provedena navržená komunikace včetně přidruženého dopravního prostoru.

5.  ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení bezporuchové dodávky pitné vody pro obyvatele v předmětné lokalitě průmyslové zóny v Novém Městě na Moravě.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , červen 2019