###### Nové Město na Moravě

novostavba vodovodu a kanalizace

Centrum služeb a řemesel ul. Soškova

Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM :   06/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2476

VYPRACOVAL :

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Stavba se nachází v severovýchodní části města Nové Město na Moravě.

Dle platného územního plánu je předmětná plocha určena pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba.

V současnosti se na předmětném území nachází areál bývalého zemědělského družstva (AGROVYSOČINA a.s.). Několik stávajících objektů je v soukromém vlastnictví, ostatní stavby a pozemky jsou v majetku města.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územní plánem a s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.  Návrh stavebních objektů  byl proveden v souladu s Územním plánem města Nové Město na Moravě.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno žádné povolení.

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na předmětnou stavbu byl prováděn hydrogeologický průzkum pro zjištění možnosti zasakování srážkových vod a také inženýrskogeologický průzkum pro určení vhodné skladby komunikací. Výsledky průzkumu je možné použít i pro zatřídění těžitelnosti zemin pro soupis prací.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

Předmětná lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóny.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území, poddolované území apod..

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Součástí stavby není přímé řešení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. To je součástí související stavby "Nové Město na Moravě Centrum služeb a řemesel ul. Soškova". Do prodloužené stoky jednotné kanalizace v rámci stavebního objektu SO 302 bude zaústěno potrubí přelivu z akumulačního a vsakovacího objektu na dešťové kanalizaci.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanační a demoliční práce nejsou součástí této PD.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

Stavba nebude prováděna na lesních pozemcích a ani v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě :

- Vodovod na stávající rozvodné řady

- Prodloužení stoky jednotná kanalizace - na stávající koncovou šachtu jednotné kanalizace v ul. Vančurova

- Splašková kanalizace na konec prodloužení stoky splaškové kanalizace

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutná napojení na ostatní sítě infrastruktury a ani dopravní napojení.

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

Výstavba navržených stavebních objektů SO 301, SO 302 a SO 303 musí být koordinována s navrhovanými stavebními objekty v rámci stavby "Nové Město na Moravě Centrum služeb a řemesel ul. Soškova" a s návrhem  el. rozvodu NN včetně přívodu NN a trafostanice.

m)  Seznam dotčených pozemků

Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Ochranným pásmem navržené stavby nebudou dotčeny okolní pozemky.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Stavba se nachází v kraji Vysočina, která spadá do mírně teplé podnebné oblasti. Průměrné roční teploty zde dosahují 6-8 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500-800 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b)  Účel užívání stavby

Stavba navržené infrastruktury bude sloužit pro plánované centrum služeb a řemesel na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

Vodovod :    Řad A – TLT C100 DN 100 dl.   333,7 m

Řad B - TLT C100 DN 100 dl.    139,0 m

Řad C - TLT C100 DN 80 dl.        34,6 m

Řad D - TLT C100 DN 80 dl.      114,3 m

Odvodnění šachty : PVC 110 dl. 48,1 m

Prodloužení stoky jednotné kanalizace :  KT 300 délky 61,1 m

Stoka splaškové kanalizace : KT DN 250 délky 464,1 m

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot. Jelikož se jedná o podzemní inženýrské sítě- vodovodní a kanalizační potrubí. V rámci předmětné stavby není řešeno hospodaření s dešťovou vodou . Nedojde k produkci odpadů a emisí.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby : 2020

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno, bude předmětem výběrového řízení.

###### B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

###### B.2.3	Základní charakteristika objektů

Stavba se skládá z několika stavebních objektů , které společně s dalšími souvisejícími stavbami zajistí kompletní infrastrukturní vybavení centra služeb a řemesel.

SO 301  Vodovod :

Navrhovaný vodovod bude sloužit jak pro zásobování okolních staveb pitnou vodou, tak jako zdroj požární vody. Pro požární odběr je navržen nadzemní hydrant. Stávající redukční a vodoměrná šachta pro ZAPA-betonárku bude nahrazena novou redukční, vodoměrnou a vzdušníkovou šachtou pro celý areál. Stávající přípojka pro ZAPA-betonárku bude přepojena a zčásti zrušena.

Vodovodní přípojky nejsou součástí této stavby.

Předpokládaná potřeba vody dle podkladů od investora :

Qp = 20 m3/den = 0,23 l/s

Qd = 20 m3/den x 1,5 = 30 m3/den

Qh = Qp x 1,5 x 1,8 = 0,63 l/s

Qpož = 6,0 l/s

SO 302 Prodloužení jednotné kanalizace :

V předmětné lokalitě je navržen oddílný systém odkanalizování.  Na navržené prodloužení jednotné kanalizace budou přepojeny jak stávající přípojky, tak na jejím konci bude do ní zaústěn přepad z retenčního a vsakovacího objektu dešťových vod.Na koncovou šachtu prodloužení bude navazovat stoka splaškové kanalizace. Návrhový odtok ze vsakovacího a retenčního zařízení do povodí stoky v ul. Vančurova bude mít hodnotu do      15 l/s.

SO 303  Splašková kanalizace :

V předmětné lokalitě je navržen oddílný systém odkanalizování. Do navržené splaškové kanalizace budou zaústěny pouze splaškové odpadní vody z okolních objektů.

Předpokládané množství splaškových odpadních vod dle podkladů od investora :

Q24 = 20 m3/den = 0,23 l/s

Qh = Q24 x 5,2 = 1,20 l/s

###### B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická zařízení jsou popsána výše – viz. základní charakteristika objektů.

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

###### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Podle Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., § 41 - Požárně bezpečnostní řešení - odst. b) - zajištění potřebného množství požární vody - je nutné řešit navrhované vodovody tak, aby z nich bylo zajištěno dostatečné množství požární vody. Zajištění potřebného množství požární vody stanovuje ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb (Zásobování požární vodou).

Pro odběr požární vody bude instalován nadzemní požární hydrant. Bude sloužit pouze pro požární účely. Hydrant bude instalován na řadu DN 100 který tvoří zaokruhování mezi přivaděčem DN 200 a rozvodným řadem DN 80 v ul. Soškova. Jeho umístění je vyznačeno v koordinační situaci 1:500.

Po dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek HZS pro zásah v přilehlé zástavbě. Minimální šířka příjezdné komunikace bude větší jak 3,5 m.

Samotná stavba je bez požárního rizika.

###### B.2.6	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

###### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území.

b)  Ochrana před ostatními účinky (poddolování apod.)

Předmětná lokalita se nachází mimo poddolované území apod..

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

Vodovod bude napojen páteřním řadem A jak na stávající řad v ul. Soškova a tak na potrubí v blízkosti stávající vodoměrné šachty pro ZAPA-betonárku.

Splašková kanalizace bude zaústěna do koncové šachty prodloužení jednotné kanalizace a prodloužená stoka jednotná kanalizace bude napojena na stávající stoku v ul. Vančurova.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok nevyžaduje napojení na ostatní dopravní a ostatní technickou infrastrukturu.

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření.

Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

V předmětné lokalitě se nenachází žádné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny. Předmětná lokalita se ale nachází v rozsáhlém chráněném území a chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóny.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K navržené stavbě se vztahuje ochranné pásmo (od vnějšího líce potrubí):

- vodovodní řady a stoky do průměru 500 mm – 1,5 m

- vodovodní řady a stoky nad průměr 500 mm – 2,5 m

- vodovodní řady a stoky nad průměr 200 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m, se vzdálenost zvětší o dalších 1,0 m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů v předmětné zastavěné části intravilánu bude třeba důsledně ohrazovat výkopy a vybudovat potřebné přechody. Výkopy pak označit světelnou signalizací. Při práci bude nutno na komunikacích omezit automobilovou dopravu v důsledku pracovního procesu.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při snížení průjezdnosti po komunikaci osadit patřičné dopravní značky.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro výstavbu, zejména proplach potrubí, se předpokládá nutnost potřeby vody. Tato bude řešena dovozem (v případě malého množství), případně napojením na veřejný vodovod.

Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

V případě hloubení výkopů pod úrovní hladiny podzemních vod, bude na dno výkopu položeno drenážní potrubí obsypané štěrkem, které bude svedeno do nejnižšího místa. Odtud bude voda čerpána a následně vsakována na pozemcích dotčených stavbou.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace.

Napojení staveniště na zdroj vody bude v případě potřeby z rozvodného řadu stávajícího vodovodu. Napojení zařízení staveniště na stávající rozvod el. NN bude v případě potřeby proveden provizorní přípojkou. V trase se předpokládá pro získání el. energie použití agregátu.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pro staveniště.

Stavba nevyžaduje dočasný zábor pro staveniště.

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nevyžaduje.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt                                  uložení na skládku (recyklace)

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené	uložení na skládku

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

Druhotné suroviny 38.32.22.0001 Druhotné suroviny ze železných kovů (vč. oceli a litiny)

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. V trase navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok se nenachází zatravněné plochy. Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje pouze v úsecích se stísněnými poměry. Jedná se zejména o trasování v příjezdové komunikaci do areálu. V ostatních úsecích bude zemina ukládána v manipulačním pruhu a pak následně použita pro zásyp.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku do vzdálenosti 15 km.

17 03 02 Asfalt  - recyklace v množství 215 tun

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v 17 05 03-  uložení na skládku v množství  280 tun

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Dle provedeného polohopisného a výškopisného doměření lokality se v trasách navrženého vodovodu a kanalizace a ani v jejich blízkosti nenachází dřeviny.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k rozsahu stavby nebude možné zajistit bezbariérový přístup ke všem nemovitostem. V případě nutnosti, bude toto potřeba řešit individuálně.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V případě snížení průjezdnosti po komunikaci, bude nutné osadit příslušné dopravní značky. Jedná se zejména o příčné uzávěry s jednostrannými směrovacími deskami, práce na silnici, zúžená vozovka atd..

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Stavba bude realizována za omezeného dopravního provozu v předmětné lokalitě. V případě potřeby budou na komunikacích osazeny přenosné dopravní značky.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska zpracovatele projektové dokumentace není žádný požadavek na etapovitost.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Součástí projektové dokumentace je návrh vodovodních řadů, splaškových stok s odtokem na centrální ČOV. Nakládání s dešťovými vodami je řešeno v rámci samostatné stavby "Nové Město na Moravě Centrum služeb a řemesel ul. Soškova".

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, červen 2019

Pozemky dotčené

| KATASTR | P.Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nové Město na Moravě [706418] | 2216 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/1 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/16 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/24 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/26 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/28 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/48 | 3788 | Starý Vlastimil, č. p. 167, 59231 Nová Ves u Nového Města na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/49 | 2826 | Mrkos Ladislav, Soškova 1560, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3542/1 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3542/7 | 4719 | PNEU Komínek s.r.o., Soškova 1571, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3542/8 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |