TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

A VÝROBKŮ

KANALIZACE

KAMENINOVÉ TROUBY GLAZOVANÉ :

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.

- Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou oboustrannou (vně i uvnitř) nebo variantně - pouze u DN 150 až 250 mm - opatřený jen vnitřní glazurou vyrobenou pomocí technologie rychlovýpal  nemusí být trouba s vnější glazurou).

- Pevnost v tlaku 160 – 240 N/mm2 u větších dimenzí od DN 600 mm povolena nižší.

- Kanalizační kameninové trouby hrdlové.

- Preferovaná délka trub = 2,5 m.

Tvarovky :

- Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy tuhosti.

- Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby.

- Kameninové tvarovky: kolena, odbočky.

- Speciální tvarovky: přechodové kusy pro rozdílné profily, pro rozdílné pevnosti, ucpávky, zkrácené trouby.

- Kameninové speciální díly: šachtové připojovací a propojovací kusy, přechodový kus

Trubní spoj :

- Typy spojů hrdlových trub:

- F - v hrdle trouby je vlepeno, popřípadě zalito, pryžové těsnění – použití pro trouby  dimenze DN 100, 125, 150 a 200 mm

- C v provedení S - broušený dřík s pryžovým těsněním - od DN 250 mm

- C v provedení K - dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu - od DN 250 mm

Provedení S a K lze vzájemně kombinovat do DN 600 mm

POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU :

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi, nejčastěji používané pouze pro dešťovou kanalizaci.

- Pevnostní třída: C40/50.

- Odolnost vůči chemické korozi: XA1-XA3- agresivní chemické prostředí.

- Odolnost vůči účinkům mrazu a rozmrazování: XF1-XF4.

- Nepropustnost trub a trubních spojů je zaručena až do hodnoty vnitřního a vnějšího tlaku 50 kPa, nepropustnost spojů zajišťuje integrované elastomerové těsnění.

- Hrdlové trouby.

- Přímé trouby.

- Propojovací trouby.

Trubní spoj

- Trubní spoj hrdlový (dřík-hrdlo): jedná se o pružný vodotěsný spoj vytvořený pryžovým těsnícím profilem.

- V hrdle je při výrobě zalito elastomerové pryžové těsnění (styrol-butadien kaučuk).

REVIZNÍ BETONOVÉ ŠACHTY :

Prefabrikované vibrolisované šachtové dno na kameninovém potrubí :

- Vyrobené z tvrzeného vibrolisovaného betonu s čedičovým kamenivem třídy min. C30/37 XA1.

- Minimální tloušťka stěny a dna je 150 mm.

- Do dna budou navrtaná stupadla s PE povlakem.

- Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné zajištěné pomocí integrované vložky podle daného typu potrubí zabudovaného při výrobě do konstrukce dna.

- Kyneta výšky 1/1 DN ve dně šachty bude vyložená kameninovým obkladem (půlené segmenty) do 1/2 DN a dále bude vyzděna kanalizačními cihlami KLINKER.

- Při změně profilu v šachtě bude šachtou probíhat větší profil.

- Horní plocha podesty má spád 3 % do středu šachty a bude z betonu, natřená ochranným nátěrem.

- V případě spadišťové/skluzové šachty bude šachtové dno vyložené čedičovým obkladem.

Šachtové skruže, výstupní komín, vyrovnávací prstence :

- Vyrobené z betonu třídy C40/50 XA1.

- Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované nebo dodatečně vložené pryžové těsnění.

- Prefabrikované dílce budou dodány se zabudovanými stupadly s PE povlakem.

- U spadiště bude nárazová stěna provedena z čedičového obkladu v úhlu 180° do výšky přívodního potrubí.

- V přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené stupadlo s PE povlakem.

- Vyrovnávací prstence budou spojeny pomocí speciální malty s minimální pevností 45 MPa s min. tloušťkou 20 mm.

Samonivelační poklop :

- Kruhový poklop a samonivelační rám kruhový celolitinový z tvárné litiny, výška rámu 160 mm typ KDM 81B.

- Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy D400 (E600) o průměru 600 mm s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90 ° proti samovolnému uzavření.

- Víko poklopu musí mít zajištění proti otevření minimálně 2 pružnými prvky, tak aby systém působil vycentrovaně (tj. i na nájezdové straně poklopu). Zajištění proti krádeži provedeno nerozebíratelným spojením víka s rámem.

- Tlumící vložka mezi rámem a víkem poklopu musí být z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám (vložka nesmí být z plastových a kompozitových materiálů!). Konstrukce vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar „L“).

- Pro usazení a správnou funkci tohoto typu poklopu je nutné v konstrukci šachty použití minimálně jednoho vyrovnávacího prstence výšky 4 cm pevně spojeného s kónusem alespoň 2 cm vrstvou speciální malty s pevnosti min. 45 MPa.

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

A VÝROBKŮ

VODOVOD

POTRUBÍ PRO PŘÍPOJKY Z PE 80, PE 100

- Materiál potrubí z PE-HD (s vysokou hustotou).

- Spojování trub svářením na tupo, elektrotrovarovkami, speciálními spojkami nebo tvarovkami.

- Barva trub – černá s modrými proužky s potištěnými značkami běžných metrů.

- Na potrubí uvedený výrobce, údaje o typu, rozměrech a datu výroby.

ELEKTROTVAROVKY Z PE

- Materiál elektrotvarovek - polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo BorSafe HE3490.

- Výrobce musí mít ucelenou výrobní řadu tvarovek od d 20 – 315 mm.

- V každé svařovací zóně elektrotvarovky musí být indikátor toku taveniny pro vizuální kontrolu sváru s ochrannou proti vytečení.

- Na těle elektrotvarovky musí být popis obsahující údaje - výrobce, materiálové složení, dimenze, tlaková řada, datum výroby.

- Normalizované připojovací konektory velikosti 4 mm pro připojení ke svařovací jednotce.

ŠOUPĚ

- Tělo šoupěte z tvárné litiny min. GGG40.

- Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory.

- Vřeteno šoupátka včetně závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za studena.

- Měkce těsnící klín z tvárné litiny celopogumovaný uvnitř i vně pryží z EPDM.

- Vedení klínu v drážce v celé délce zdvihu.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná výrobkovým certifikátem.

- Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli.

- Šoupě DN 500 a vyšší vybavené obtokem.

- Tvar víka uzpůsoben pro pevné spojení se zemní soupravou.

ZEMNÍ SOUPRAVA K ŠOUPĚTI

- Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu.

- Přizpůsobené pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu.

- Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20.

- Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.

- Zajišťovací kolík z nerezové oceli.

- Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu.

PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

- Tělo hydrantu, víko a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny min. GGG40.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem. Jako vnitřní ochranu lze variantně použít smalt.

- S dvojitým uzávěrem

- Vřetena a ovládací tyč z nerezové oceli, pouzdra a sedla z mosazi nebo nerezové oceli.

- Možnost opravy vadného mechanismu uzávěru s pojistkou výměnným způsobem bez výkopových prací.

- Zabroušené tělo hydrantu s mosazným kroužkem pro hydrantový nástavec.

- Koule z korozivzdorného materiálu.

- Kuželka z pryže EPDM.

- Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi.

- Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží.

- Výtokové hrdlo vybavené ochranným víčkem z PE proti vnikání nečistot s rozlišením, že se jedná o hydrant dvojčinný.

NADZEMNÍ HYDRANT

- Hlava hydrantu a spodní sloup z tvárné litiny nebo nerezové oceli.

- Vrchní sloup z nerezové oceli.

- Víko, výtoková hrdla a závěry spojek z hliníku.

- Vřetena a ovládací tyč z nerezové oceli, pouzdra a sedla z mosazi nebo nerezové oceli.

- Koule z korozivzdorného materiálu.

- Kuželka z pryže EPDM.

- Samočinné a úplné vyprazdňování zbytkového množství vody po uzavření hydrantu.

- Možnost opravy vadného mechanismu uzávěru s pojistkou výměnným způsobem bez výkopových prací.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem. Variantně lze použit uvnitř smalt.

- Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi.

- Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží.

- S definovaným místem lomu nadzemní části.

- Průtokové parametry hydrantu musí být doloženy dokladem o průtokové zkoušce.

- Výtoková hrdla 2xB

- HYDRANTOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA

- Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.

- Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli.

- Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen.

- Nápis na víku „HYDRANT“.

- Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA

- Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

- ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA

- Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.

- Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli.

- Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen.

- Nápis na víku „VODA“.

- Výška poklopu minimálně 210 mm.

- Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA

- Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

- VYTYČOVACÍ VODIČ, SPOJKY

- Konstrukce – měděný vodič plný.

- Izolace z PVC zelenožluté barvy.

- Označení CYY 4 mm2 (pro přípojky) nebo CYY 6 mm2 (pro vodovodní řad).

- Balení po 100 nebo 200 m v kartonové krabici nebo na cívce.

- Spojovaní drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním + ochranná smršťovací izolace s lepidlem.

- SPOJOVACÍ MATERIÁL

- Materiál šroubů, matic s podložek – nerezová ocel minimálně třídy A2.

- Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem nebo se závitem po celé délce.

POTRUBÍ  Z TVÁRNÉ LITINY – ZESÍLENÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA, HRDLOVÉ TVAROVKY, TĚSNĚNÍ

- Hrdlové potrubí odstředivě lité, které je opatřené vnější povrchovou ochranou provedenou žárovým pokovením slitinou zinku a hliníku s minimální hmotností 400g/m² + krycí modrá epoxidová vrstva v tloušťce min. 70 µm.

- Vnitřní povrchová ochrana je tvořena vnitřním vyložením vysokopecní cementovou výstelkou.

- Minimální normalizovaná délka trub je 6 m.

- Standardní těsnění trub včetně těsnění s jištěním proti posunu musí být garantované výrobcem a je součástí dodávky trub.

- Minimální tloušťky stěn pro jednotlivé DN:

| DN | minimální tloušťka stěny [mm] |
| --- | --- |
| 80 | 4,7 |
| 100 | 4,7 |
| 125 | 4,7 |
| 150 | 4,7 |
| 200 | 5,0 |
| 250 | 5,2 |
| 300 | 5,7 |
| 350 | 6,0 |
| 400 | 6,4 |
| 500 | 7,5 |
| 600 | 8,9 |
| 700 | 7,8 |

- HRDLOVÉ TVAROVKY

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm.

- Při dodávce s potrubím musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako je potrubí.

PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY

- Materiál tvarovek je tvárná litina min. GGG40.

- Přírubové tvarovky mohou být s pevnou přírubou (lité) nebo volnou-točivou přírubou.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem.

ZAKUSOVACÍ TVAROVKY (TVAROVKY S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU)

- Tělo a přítlačný kroužek z tvárné litiny min. GGG40.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré nebo tmavočervené barvy s minimální tloušťkou 250 μm dokladovaná výrobkovým certifikátem nebo povlak na bázi tvrzeného epoxidu v tloušťce 0,25 mm nebo povlak z technického termoplastu s vysokou molekulovou hmotností.

- Flexibilní těsnění z pryže EPDM nebo elastomeru.

- Jistící nerezové prvky nebo z nekorodujícího materiálu na každém segmentu kroužku.

- Šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.

- Podložky z nerezové oceli s ochrannou krytkou z elastomeru.

- Minimální vyosení v každém spoji 4°, spojky 8°

TVAROVKY S VYOSENÍM (MULTITOLERANČNÍ SPOJKY A PŘÍRUBY)

- Tělo a přítlačný kroužek z tvárné litiny min. GGG40.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 μm dokladovaná výrobkovým certifikátem nebo povlak na bázi tvrzeného epoxidu v tloušťce 0,25 mm nebo povlak z technického termoplastu s vysokou molekulovou hmotností.

- Flexibilní těsnění z pryže z EPDM.

- U zakusovacích tvarovek jistící prvky z nekorodujícího materiálu na každém segmentu kroužku.

- Šrouby, matice i podložky z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.

- Úhlové vychýlení na jednom spoji min 4°.

ZAKUSOVACÍ TVAROVKY (TVAROVKY S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU na PVC a PE)

- Tělo, přítlačný kroužek, víko z tvárné litiny min. GGG40.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 μm dokladovaná výrobkovým certifikátem nebo povlak na bázi tvrzeného epoxidu v tloušťce 0,25 mm nebo povlak z technického termoplastu s vysokou molekulovou hmotností.

- Těsnění z elastomeru nebo EPDM.

- Jistící prvky z nekorodujícího materiálu na každém segmentu kroužku – mosaz, nerez.

- Šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.

- Podložky z nerezové oceli.

- Možnost spojovat i vyosené potrubí, úhlová odchylka min +- 3,5° v jednom hrdle armatury.

NAVRTÁVACÍ PAS (S LITINOVOU NEBO NEREZOVOU OBJÍMKOU)

- Příruba z tvárné litiny min. GGG40.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem.

- Objímka z tvárné litiny min. GGG 40 nebo nerezová s pryžovou podložkou.

- Šrouby, podložky a matice z nerezové oceli.

- Těsnění z pryže EPDM.

DOMOVNÍ ÚZÁVĚR - ŠOUPÁTKO

- Tělo mosaz.

- Těsnící plochy klínu z pryže EPDM.

- Vřeteno šoupátka včetně závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za studena.

- Spojení tělesa s víkem je utěsněno „O“ kroužky z pryže EPDM nebo NBR.

- Variantně ukončení mosaznou koncovkou s jištěním proti posunu pro připojení PE potrubí:

- Tělo a matice z patentované mosazné slitiny RA 450.

- Svěrný a přítlačný kroužek z patentované mosazné slitiny RA 450 nebo nerezové oceli.

- Těsnění z pryže NBR.

ZEMNÍ SOUPRAVY PRO DOMOVNÍ UZÁVĚRY

- Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu.

- Přizpůsobené pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu.

- Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20.

- Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.

- Zajišťovací kolík z nerezové oceli.

- Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu.

- Kompatibilita s konkrétním typem domovního uzávěru.

VENTILOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA

- Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.

- Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli.

- Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen.

- Nápis na víku „VODA“.

- Výška poklopu min. 210 mm.

- Třída zatížení D400. PODKLADOVÁ DESKA

- Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 50 A VÍCE DO ŠACHET

- Tělo a víko z tvárné litiny min. GGG 40.

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem.

- Vnitřní vybavení z nerezové oceli.

- Plovák z plastu.

- Těsnění z pryže EPDM.

- Spojovací materiál z nerezové oceli.

- Funkce – dvoučinný.

- Vysoká kapacita odvzdušnění při funkci velkého plováku ve vztahu k minimalizaci DN, doložení grafů objemů, tlaků a rychlostí.

POTRUBÍ ODVODNĚNÍ VODOVODNÍ ŠACHTY – PVC 110 :

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi – vícevrstvé konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s vysokou odolností proti oděru.

- Materiál trub a tvarovek - polyvinylchlorid, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory), označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U a obsahuje v pouze omezeném množství dle normy přidané minerální modifikátory.

- Kruhovou tuhost ≥ 8 kN/m2 a současně rázová odolnost vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).

- Preferovaná délka 6 m.

Tvarovky :

- Tvarovky hrdlové s těsnícími kroužky z elastomeru, zajištěna těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

- Tvarovky dodávané přímo od výrobce trub ve stejném certifikovaném systému jako trouby.

- Tvarovky v širokém sortimentu – např. kolena, spojky, odbočky, sedlové odbočky, zátky apod.

Trubní spoj :

- Trouby s integrovaným hrdlem (naformovaným ve výrobě).

- Spojování trub hrdly s těsnícími kroužky z elastomeru dodávanými v systému přímo od výrobce trub.