SO 313

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis splaškových kanalizačních přípojek

Technické řešení spočívá v návrhu odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých budoucích objektů služeb a drobné řemeslné výroby.

Jako trubní materiál pro všech 10 ks přípojek splaškové kanalizace je navrženo kameninové potrubí DN 150  třídy 34  celkové délky 87,0 m. Každá přípojka bude ukončena kontrolní  plastovou šachtičkou DN 315.

Způsob napojení přípojek na kanalizační potrubí :

Na stávající stoku budou jednotlivé přípojky napojeny pomocí kameninových odboček 45°  250/150.

Daným řešením bude zabezpečeno gravitační odvádění splaškových odpadních vod z objektů do veřejné kanalizace a jejich likvidace  společně s ostatními odpadními vodami na centrální městské ČOV Nové Město Na Moravě.

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

2. Nadmořská výška nejnižšího podlaží

- kóty nejnižších  podlaží odkanalizovaných objektů budou stanoveny tak, aby byl zajištěn nejmenší sklon potrubí přípojek splaškové kanalizace 2 %.

3. Množství vypouštěných odpadních vod

Předpokládané množství odpadních vod není známo. Předpokládá se výstavba objektů služeb a drobné řemeslné výroby.

4. Technologické vody

Z odkanalizovaných objektů nebudou odtékat technologické vody. Do kanalizační přípojky mohou být zaústěny pouze splaškové vody.

5. Posouzení návrhu DN přípojky

Potrubí přípojek DN 150 má nejmenší sklon dna 2 % a z toho plynoucí kapacitu 21,9  l/s.

6. Informace o výškových poměrech

Kóty nejnižších podlaží odkanalizovaných objektů budou stanoveny tak, aby byl zajištěn nejmenší sklon potrubí přípojek splaškové kanalizace 2 %.

7. Informace o napojení rozvodů vody na vlastní zdroj

Předpokládá se, že jednotlivé objekty budou zásobovány pitnou vodou pouze z veřejného vodovodu.

Návrhem bilančního měření množství splaškových odpadních vod bude spotřeba vody.

8. Požadavek na geodetické zaměření

Potrubí kanalizační přípojky bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

Vypracoval :  Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, únor 2019