Ing. Jiří Balcar , Helenínská 97, 586 01 Jihlava

tel.:  +420 728 971 226; e-mail: j.balcar@tiscali.cz

___________________________________________________________________________

Akce :		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

CENTRUM SLUŽEB A ŘEMESEL UL. SOŠKOVA

Investor :	Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103,  592 31 Nové Město na Moravě

Zak. číslo :	18-34

Stupeň PD :	Dokumentace pro provádění stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 401  Veřejné osvětlení

Jihlava, červen 2019                                                              Vypracoval:  Ing. Jiří Balcar

VŠEOBECNĚ

Předmětem projektu je  rozvod veřejného osvětlení (VO) pro Centrum služeb v ulici Soškova v Novém Městě na Moravě..

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výkresy stavební dispozice, polohopis a výškopis lokality, požadavky investora, požadavky ostatních projektantů specialistů, prohlídka stávajícího stavu lokality.

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena  ustanovení ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení.

Před započetím zemních prací je nutno požádat správce podzemních  sítí o přesné vytyčení jejich tras z dokumentace nebo detektorem.

Dojde ke křížení a k souběhu nových kabelových tras s těmito stávajícími inž. sítěmi: 					kabelové vedení NN

venkovní vedení VN

venkovní vedení VO

venkovní telefonní vedení

vodovod

kanalizace

plynovod

So 06  věřejné osvětlení

Popis rozvodu

Komunikace v dané lokalitě je dle tabulky 1 ČSN EN 13201-1 zařazena do skupiny světelných situací D4 ( Hlavní uživatel: motorová doprava-velmi pomalá vozidla,  cyklisté, chodci. Typická rychlost hlavního uživatele: 5 až 30 km/h.).  Dle tabulky A.15 ČSN EN 13201-1 je pro tuto komunikaci navržena třída osvětlení S4. ( průměrná osvětlenost komunikace 5 lx, minimální osvětlenost komunikace 1 lx ).

Kabelový rozvod VO bude napojen z nového rozvaděče RVO u nové kioskové trafostanice E.ON 22/0,4 kV uprostřed lokality. V rozvaděči RVO bude měření spotřeby VO a spínací bod VO pro Centrum služeb.

Rozvod VO bude proveden kabelem AYKY 4x16 vedeným v zeleném pásu podél navrhovaných komunikací, kabel  bude  veden v souběhu s trubkami pro metropolitní síť.

V lokalitě bude osazeno celkem 15 nových stožárů ve 4 větvích vedených od rozvaděče RVO. Větev 1 – stožáry 1 až 4, větev 2 – stožár 5,  větev 3 – stožáry 6 až 8,  větev 4 – stožáry 9 až 15.

Stožáry budou umístěné v zeleném pásu min 0,6m od kraje komunikace ve vzdálenosti cca 32m od sebe.

Stožáry VO budou vysoké 5m se žárovým zinkováním, na stožárech budou osazena sadová svítidla LED 30W.

Zemní práce

V zeleném pásu budou kabely VO uloženy v chráničkách pr. 63 v hloubce 0,7m na pískové lože tloušťky  10cm, zakryty budou vrstvou písku o tloušťce 10cm a označeny výstražnou fólií.  Při přechodu pod komunikací budou kabely VO uloženy  v hloubce 1m.

Ke kabelu VO bude v celé trase připoložen zemnící vodič FeZn pr.10mm.

Technické údaje

Rozvodná soustava: 		TN-C, 3+PEN 50 Hz stř.

Provozní napětí: 		3x230/400 V

Ochrana PND: 		automatickým odpojením od zdroje - síť TN

Instalovaný příkon: 		Pi = 450 W

Soudobý příkon: 		Ps = 450 W

Spotřeba energie:		W=2000 kWh/rok

Spolehlivost dodávky:	standardní

Měření odběru: 		v rozvaděči RVO v pilíři

Svítidlo:			sadové svítidlo / LED 30W

Zdroj:				LED 30W 3000 lm, 4000K

Stožár: 			sadový stožár 5m, žárový pozink

Vnější vlivy

Jedná se o venkovní prostředí složité a dle ČSN 33 200-3 o prostory nebezpečné, případně zvlášť nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem. Dle ČSN 33-200-7-714 se doporučují třídy: AA2 až AA4 (okolní teplota -40°C až +40°C), AB2 a AB4 (relativní vlhkost 5% až 100%) , AD3 (vodní tříšť), AE2 (malé předměty), AQ2 ( nepřímé ohrožení bouřkovou činností), AR2 (střední pohyb vzduchu), AS2 (střední rychlost větru).

ZÁVĚREM

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami platnými

v době provádění projektu. Na provedenou instalaci musí být ustavena výchozí revizní zpráva od prováděcího podniku. Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde při provádění k nejasnostem, či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v době provádění projektu. Na provedenou instalaci musí být ustavena výchozí revizní zpráva od prováděcího podniku. Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde při provádění k nejasnostem, či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.