TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

V předmětné lokalitě je navržen oddílný systém odkanalizování. Do navržené splaškové kanalizace budou zaústěny pouze splaškové odpadní vody z okolních objektů.

Splašková kanalizace bude napojena na navrženou jednotnou kanalizaci.

2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SO 303

Navržená splašková kanalizace je navržena v souběhu s navrhovaným vodovodním řadem. Vzhledem k rozdílným hloubkám uložení, se předpokládá hloubení samostatných rýh pro každou síť.

Na nové potrubí budou napojeny splaškové kanalizační přípojky, které nejsou součástí této projektové dokumentace. Součástí této PD je pouze vysazení odbočné tvarovky.

Technické specifikace použitých výrobků jsou uvedeny v samostatné příloze.

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

Předpokládané množství splaškových odpadních vod dle podkladů od investora :

Q24 = 20 m3/den = 0,23 l/s

Qh = Q24 x 5,2 = 1,20 l/s

CHARAKTERISTIKA KANALIZACE

úsek                                      materiál, profil                                 délka

Š1545 –  Š1556                     kamenina tř. 160 DN 250                       464,1 m

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Kameninové potrubí uložené do betonového sedla:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva drceného kameniva fr. 16-32 mm. Na ní bude provedena betonová deska tl. 100 mm,  na kterou budou pokládány kameninové trouby tak, aby dřík přiléhal k podkladu v celé délce. Hrdla je nutno podhrabat. Kolem trub bude následně vytvořeno betonové sedlo.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Číslování kanalizačních šachet bylo převzato od provozovatele kanalizace VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců dle ČSN EN 1917 se sílou stěny 120 mm. Jedná se o šachetní dna, skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm, přechodovou skruž (kónus) stavební výšky 580 mm – případně zákrytovou (přechodovou) desku stavební výšky 165 mm. Pro dosažení kóty poklopu = kóta povrchu, jsou ve skladbách jednotlivých šachet navrženy vyrovnávací prstence stavebních výšek 40,60,80,100 a 120 mm, v případě potřeby je možné použít i vyrovnávací prstenec spádový.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dna  bude  se  zabudovaným  pryžovým těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na materiál potrubí.

Betonové dílce šachet budou dodány s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm :

- kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST a DIN     19555-B-ST

- kapsové stupadlo (v přechodových skružích)

Na přítoku do šachty bude osazena zkrácená hrdlová trouba typ GZ. Na odtoku ze šachty bude osazena zkrácená trouba typ GA. Krácené trouby budou osazeny z důvodu zamezení možného prasknutí trub v místě napojení do revizní šachty.

Použité poklopy :

- samonivelační celolitinový kruhový poklop z tvárné litiny, třída zatížení D 400

Skladby jednotlivých šachet jsou uvedeny v samostatné příloze – výpis šachet a materiálu kanalizace.

- SEZNAM SOUŘADNIC KANALIZAČNÍCH ŠACHET

souřadnice Y   souřadnice X

Š1539     631454.80       1115093.56

Š1540     631434.09       1115109.19

Š1541     631415.25       1115084.21

Š1542     631404.48       1115068.83

Š1543     631389.18       1115053.16

Š1544     631373.31       1115048.96

Š1545     631355.82       1115052.54

Š1546     631338.28       1115051.57

Š1547     631304.58       1115034.14

Š1548     631270.88       1115016.72

Š1549     631266.49       1115009.55

Š1550     631282.42       1114976.08

Š1551     631298.77       1114941.74

Š1552     631314.70       1114908.26

Š1553     631320.72       1114904.20

Š1554     631329.52       1114903.64

Š1555     631375.17       1114926.20

Š1556     631420.82       1114948.76

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY :

Návrh kanalizačních přípojek není součástí této projektové dokumentace. Součástí je pouze vysazení odbočných tvarovek.

Napojení na kameninové potrubí DN 250 :

- Kameninová odbočka 250/150 / 45°

- Kameninové koleno 45° DN 150

- Kameninové koleno DN 150 – úhel dle potřeby

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- telefonní kabely – křížení

- vodovodní potrubí včetně přípojek – křížení

- plynovod STL včetně – křížení

- el. kabely NN – křížení

- nadzemní telefonní vedení - křížení

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy kanalizačního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   20%

- 4. třída	   50%

- 5. třída	   25%

- 6. třída	   5% s dolamováním

Odvozy na meziskládku :

Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje do vzdálenosti 500 m.

Odvoz na skládku :

Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch, vybouraného kanalizačního potrubí včetně demontovaných revizních šachet apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 15 km.

##### ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

Zkoušky vodotěsnosti potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 1610. Zkoušky mohou být prováděny po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu. Jako médium pro zkoušky vodotěsnosti bude použit vzduch. Součástí zkoušky vodotěsnosti bude i zkouška těsnosti revizních šachet.

Požadavky:

- zkušební přetlak 20 kPa

- maximální pokles 1,5 kPa

- zkušební doba 2 min.

V soupisu prací je zkouška těsnosti revizních šachet vyjádřena položkou pro zkoušky těsnosti potrubí DN 1000 a obsahuje osazení potřebného počtu tlakových uzávěrů na potrubí (přítoky a odtok). Dále obsahuje osazení uzávěru vstupního poklopu, natlakování a provedení zkoušky dle požadované normy, vyhodnocení zkoušky a vypracování protokolu

##### PROHLÍDKA PRŮMYSLOVOU KAMEROU

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu zpracovaném v programu CITI. Součástí záznamu musí být měření spádů a ovality potrubí.

Před prohlídkou je nutné vyčistit potrubí tlakovým vozem.

Kamerová prohlídka k předání stavby bude provedena po napojení všech přípojek, po provedení podkladních vrstev komunikací a za přítomností TDI.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

V úseku navrhované místní komunikace bude zásyp rýhy proveden do úrovně 650 mm pod niveletu komunikace. Následně budou v rámci samostatné akce provedeny konstrukční vrstvy vozovky.

Po dokončení výstavby inž. sítí bude provedena navržená komunikace včetně přidruženého dopravního prostoru.

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení odkanalizování předmětné lokality vodotěsnou kanalizací požadovaných parametrů.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , červen 2019