TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

V předmětné lokalitě je navržen oddílný systém odkanalizování.  Na navržené prodloužení jednotné kanalizace budou přepojeny jak stávající přípojky, tak do ní bude zaústěn přepad z retenčního a vsakovacího objektu dešťových vod. Na koncovou šachtu prodloužení bude navazovat stoka splaškové kanalizace. Návrhový odtok ze vsakovacího a retenčního zařízení do povodí stoky v ul. Vančurova bude mít hodnotu max. 15 l/s.

2. PRODLOUŽENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE SO 302

Navržená jednotná stoka bude napojena na stávající jednotnou kanalizační stoku v ul. Vančurova, do revizní šachty Š476 (tato šachta bude vyměněna za novou). Trasována bude na soukromém pozemku v uzavřeném areálu. Stávající stoka v předmětné lokalitě, která je v soukromém vlastnictví, bude zčásti zrušena – přípojky budou přepojeny na nové potrubí.

Staré potrubí stok, které nebude z důvodu změny trasy při rekonstrukci odstraněno, bude zalito cementopopílkovou směsí.

Stávající dešťové vpusti, které se nachází na stávající kanalizaci, budou přepojeny na nové potrubí dešťové kanalizace, která je součástí jiné stavby (vtok a odtok bude zaslepen).

Technické specifikace použitých výrobků jsou uvedeny v samostatné příloze.

CHARAKTERISTIKA KANALIZACE

úsek                                      materiál, profil                                 délka

Š476 –  Š1539                        kamenina tř. 160 DN 300                        61,1 m

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Kameninové potrubí uložené do betonového sedla:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva drceného kameniva fr. 16-32 mm. Na ní bude provedena betonová deska tl. 100 mm,  na kterou budou pokládány kameninové trouby tak, aby dřík přiléhal k podkladu v celé délce. Hrdla je nutno podhrabat. Kolem trub bude následně vytvořeno betonové sedlo.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Číslování kanalizačních šachet bylo převzato od provozovatele kanalizace VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců dle ČSN EN 1917 se sílou stěny 120 mm. Jedná se o šachetní dna, skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm, přechodovou skruž (kónus) stavební výšky 580 mm – případně zákrytovou (přechodovou)  desku  stavební  výšky 165 mm.  Pro dosažení  kóty  poklopu = kóta  povrchu,

jsou ve skladbách jednotlivých šachet navrženy vyrovnávací prstence stavebních výšek 40,60,80,100 a 120 mm, v případě potřeby je možné použít i vyrovnávací prstenec spádový.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dna  bude  se  zabudovaným  pryžovým těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na materiál potrubí.

Betonové dílce šachet budou dodány s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm :

- kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST a DIN     19555-B-ST

- kapsové stupadlo (v přechodových skružích)

Na přítoku do šachty bude osazena zkrácená hrdlová trouba typ GZ. Na odtoku ze šachty bude osazena zkrácená trouba typ GA. Krácené trouby budou osazeny z důvodu zamezení možného prasknutí trub v místě napojení do revizní šachty.

Použité poklopy :

- samonivelační celolitinový kruhový poklop z tvárné litiny, třída zatížení D 400

Skladby jednotlivých šachet jsou uvedeny v samostatné příloze – výpis šachet a materiálu kanalizace.

- SEZNAM SOUŘADNIC KANALIZAČNÍCH ŠACHET

souřadnice Y   souřadnice X

Š476      631510.06      1115070.94

Š1537    631509.48      1115072.41

Š1538    631476.79      1115079.54

Š1539    631454.80      1115093.56

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY :

Na nové kanalizační potrubí budou přepojeny stávající přípojky.

Stávající přípojka zaústěná do šachty Š476 bude napojena před tuto šachtu.

Stávající kanalizační přípojky, které jsou umístěny blízko sebe a jsou pro stejnou nemovitost, budou na veřejném pozemku před zaústěním do nové stoky spojeny do jedné.

Profily a materiály stávajících kanalizační přípojek byly odhadnuty na základě kamerových prohlídek. Před propojením je nutné tyto hodnoty překontrolovat a použít vhodné pružné spojky s vyrovnávací vložkou dle potřeby.

Kanalizační přípojky budou na stoku napojeny pomocí odbočné tvarovky DN 300/150 (DN 400/150). Počet přípojek bude 2 ks, celkové délky 10,7 m.

Napojení na kameninové potrubí DN 300 :

- Kameninová odbočka 300/150 / 45°

- Kameninové koleno 45° DN 150

- Kameninové koleno DN 150 – úhel dle potřeby

Napojení na kameninové potrubí DN 400 :

- Kameninová odbočka 400/150 / 90°

- Kameninové koleno 45° DN 150

- Kameninové koleno DN 150 – úhel dle potřeby

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- plynovod STL– křížení

- stávající kanalizace

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁHRADNÍ PŘEČERPÁVÁNÍ ODPANÍCH VOD PO DOBU STAVBY

Během výstavby je uvažováno s přečerpáváním odpadních vod při výstavbě.

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy kanalizačního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   20%

- 4. třída	   50%

- 5. třída	   25%

- 6. třída	   5% s dolamováním

Odvozy na meziskládku :

Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v celé délce do vzdálenosti 0,5 km.

Odvoz na skládku :

Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch, vybouraného kanalizačního potrubí včetně demontovaných revizních šachet apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 15 km.

Staré potrubí stok, které nebude při výkopových pracích odstraněno, bude zalito cementopopílkovou směsí v těchto předpokládaných délkách :

- BET 300	59 m

- KT 200	21 m

##### ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

Zkoušky vodotěsnosti potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 1610. Zkoušky mohou být prováděny po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu. Jako médium pro zkoušky vodotěsnosti bude použit vzduch. Součástí zkoušky vodotěsnosti bude i zkouška těsnosti revizních šachet.

Požadavky:

- zkušební přetlak 20 kPa

- maximální pokles 1,5 kPa

- zkušební doba 2 min.

V soupisu prací je zkouška těsnosti revizních šachet vyjádřena položkou pro zkoušky těsnosti potrubí DN 1000 a obsahuje osazení potřebného počtu tlakových uzávěrů na potrubí (přítoky a odtok). Dále obsahuje osazení uzávěru vstupního poklopu, natlakování a provedení zkoušky dle požadované normy, vyhodnocení zkoušky a vypracování protokolu

##### PROHLÍDKA PRŮMYSLOVOU KAMEROU

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu zpracovaném v programu CITI. Součástí záznamu musí být měření spádů a ovality potrubí.

Před prohlídkou je nutné vyčistit potrubí tlakovým vozem.

Kamerová prohlídka k předání stavby bude provedena po napojení všech přípojek, po provedení podkladních vrstev komunikací a za přítomností TDI.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

Dotčený úsek místní komunikace s živičným povrchem bude obnoven v předpokládaných původních konstrukčních vrstvách.

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení odkanalizování předmětné lokality vodotěsnou kanalizací požadovaných parametrů.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , červen  2019