Oprava technického zařízení bytového domu Drobného 540 v Novém Městě na Moravě

D.1.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Vypracoval:

CERGO ENERGY s.r.o.

Horní Lhota 127,

678 01 Blansko

Obsah

1.	Identifikační údaje projektu	4

2.	Úvod	5

3.	Bourací práce	5

4.	Svislé nenosné konstrukce	6

5.	Vodorovné konstrukce	6

6.	Vnitřní úpravy povrchů	6

6.1	Příčky v bytech	6

7.	Řešení požárních prostupů	7

8.	Výplně otvorů	7

9.	Závěr	8

# Identifikační údaje projektu

Název stavby:	Oprava technického zařízení bytového domu               Drobného 540 v Novém Městě na Moravě

Místo stavby:					Drobného č.p. 540,

592 31 Nové Město na Moravě

Stavebník:					Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Zodp. projektant:				CERGO ENERGY s.r.o.

Horní Lhota 127

678 01 Blansko

Stupeň:					Dokumentace pro provedení stavby

Datum zpracování:				únor 2025

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh stavebních úprav při prováděných opravách vnitřních instalací v objektu bytového domu Drobného 540 v Novém Městě na Moravě. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím. Instalační příčky jsou tvořeny převážně z pórobetonových tvárnic s osazenými plastovými revizními dvířky. V některých bytech se nachází původní instalační příčky z cihel plných pálených. Stropy v místě instalačních šachet jsou probetonovány.

Stavební úpravy budou při této realizace zaměřeny zejména na instalační šachty a návazné práci v rámci výměny potrubních rozvodů.

Práce budou prováděny postupně po etapách, které tvoří jednotlivé instalační šachty S1-S6.

Vzhledem k tomu, že jsou všechny byty obsazeny nájemníky je nutno brát ohled na tuto skutečnost a zhotovitel musí dbát na důslednou přípravu a dodržování stanoveného harmonogramu.

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů:

- pasport stavební části

- požadavky a připomínky investora a zadavatele

- fotodokumentace stávajícího stavu a osobní obhlídka na místě stavby

# Bourací práce

V první fázi budou zdemontovány stávající klozety vč. nádržek a v určených bytech budou vybourány instalační příčky na celé výšce daného podlaží.

Následně se provede vybourání stávající probetonávky stropů v místě šachet, následně budou demontovány jednotlivé instalace.

Dále dojde k demontáži – odkrytí SDK kastlíků v prostorách chodeb a k částečnému odkrytí sádrokartonových šachet v podkroví (S5, S6) a k vybourání probetonávky v místě stropů

V prostorách podkroví bude provedena částečná demontáž sádrokartonových instalačních šachet. Stávající dvířka budou vyjmuta a uchována pro pozdější opětovnou instalaci. Spodní část SDK zákrytu bude demontována pro přístup k potrubním rozvodům.

# Svislé nenosné konstrukce

Po dokončení montáží a prací uvnitř šachty bude provedena zazdívka jádra příčkou z pórobetonových tvárnic tl. 75 mm, příčka bude po výšce kotvena do okolních stěn nerezovými sponami. V příčce bude vynechán otvor 500x500mm pro revizní dvířka, jako překlad bude sloužit pásová ocel tl. 4 mm, osazená na celou šířku příčky.

Po dokončení veškerých montážních prací na stoupačkách S5 a S6 bude provedena úprava nosné konstrukce z UD a CD profilů dle potřeby a následně proběhne opláštění sádrokartonovými deskami. Spáry mezi deskami budou vytmeleny a doplněny výztužnými páskami. Dále bude provedeno vybroušení a výmalba dle okolních stěn.

V prostorách podkroví bude provedeno zakrytí stávající nosné konstrukce instalačních šachet a bude provedeno navrácení do původního stavu včetně osazení původních revizních dvířek.

# Vodorovné konstrukce

Po dokončení montáže instalací budou provedeny protipožární omotávky všech potrubí z hořlavých hmot. Následně bude provedeno bednění ze spodní strany otvoru a do otvoru bude vložena ocelová výztuž vsazená mezi okraje stropního otvoru. Následně budou prostupy zpětně probetonovány betonem ze suché směsi.

# Vnitřní úpravy povrchů

## Příčky v bytech

Nové zazdívky a příčky z pórobetonových tvárnic v bytech budou v rámci stavby opatřeny armovací vrstvou s výztužnou tkaninou a vrchní finální štukovou vrstvou, která sjednotí povrch nové zazdívky či příčky s okolním původním povrchem a v dotčeném místě bude provedena výmalba na penetrovaný podklad. V případě finálního povrchu na WC ve zrekonstruovaných bytech, kde byl původně obklad na instalační příčce, bude povrch z vnější strany opatřen pouze armovací vrstvou, přičemž zpětný obklad a finální povrch na WC si bude řešit konkrétní nájemce svépomocí.

# Řešení požárních prostupů

Požární utěsnění bude prováděno vždy mezi jednotlivými podlažími, a to v případě plastového potrubí provedením omotávky protipožární zpěňovací páskou v místě stropní konstrukce před zabetonováním prostupu, v případě topení bude potrubí procházet skrze strop v minerální izolaci a po zabetonování prostupu bude v okolí potrubí proveden protipožární nátěr                        vč. izolace potrubí samotné dle technologického postupu dodavatele protipožárního systému těsnění prostupů. Protipožární prostupy budou provedeny v souladu s technologickým postupem zvoleného certifikovaného výrobce protipožárních materiálů (např. Walraven, apod.). Protipožární prostupy smí dělat jen osoba s příslušným oprávněním. Správnost provedení protipožárních prostupů bude doložena štítkem, fotodokumentací každého prostupu a certifikátem doloženým od výrobce.

# Výplně otvorů

Kontrolní otvory do šachet budou opatřeny protipožárními plastovými revizními dvířky o rozměru 500x500 mm instalovanými do instalační příčky za WC.

# Závěr

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby obsahuje veškeré náležitosti, které dle zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň musí obsahovat pro realizaci stavby. Veškeré instalační práce budou prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny.

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce 
a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Veškeré pohledově exponované prvky a jejich specifikace (barevnost, lesk, apod.) budou podléhat odsouhlasovacímu procesu vzorkování a budou použity po odsouhlasení investorem, v případě technických zařízení a jejich částí také projektantem příslušné části. Rozměry všech prvků nutno doměřit přímo na stavbě a dle zjištěné situace dopřesnit řešení v koordinaci s investorem nebo projektantem!

Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční, určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou kvalitativní hladinu.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie. Vzhledem k dodání minimálních podkladních materiálů a omezených možností zaměření, zejména ležaté kanalizace jsou vzdálenosti zapsané na výkresu pouze orientační. Není možné určit přesnou vzdálenost nebo vytyčit detailní trasu.

Z důvodu rekonstrukce nikoliv nově stavěného objektu je povinností zhotovitele, před započetím prací, se seznámit s dokumentací a osobně se obeznámit s řešenými prostory. Na základě osobní prohlídky a dokumentace stanovit konečný rozsah stavebních prací. Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou prováděny za přítomnosti obyvatel domu, musí být práce prováděny dle předem stanoveného a investorem odsouhlaseného harmonogramu a tento harmonogram bude důsledně dodržován. Vzhledem k pohybu nájemníků na staveništi musí být rovněž důsledně dodržován plán BOZP a PO a zhotovitel musí tuto skutečnost zohlednit před započetím stavby a přijmout taková opatření, aby zabránil zranění třetích osob.

V Blansku dne 2/2025							CERGO ENERGY s.r.o.

| Označení: | Popis: | Foto stávající stav |
| --- | --- | --- |
| SÚ 01 | Vybourání a opětovné zabetonování prostupů stropem v hlavních instalačních šachtách |  |
| - Požární utěsnění jednotlivých prostupů - Před zabetonováním vyztužení betonářskou ocelí |  |  |

| Označení: | Popis: | Foto stávající stav |
| --- | --- | --- |
| SÚ 02 | Vybourání zástěn stávajících instalačních šachet |  |
| - Demontáž revizních dvířek, kompletní vybourání zástěn instalační šachty - Provedení nové obezdívky z pórobetonových tvárnic tl. 75 mm, osazení plastových revizních dvířek 500x500 mm - Povrchová úprava standard: -vyrovnávací tenkovrstvá omítka -štuková omítka vč. omyvatelné malby dvojnásobné -standardizovaný keramický obklad dle výšky stávajícího obložení |  |  |

| Označení: | Popis: | Foto stávající stav |
| --- | --- | --- |
| SÚ 03 04 | Demontáž stávajícího SDK kastlíku |  |
| - Kompletní demontáž stávajícího SDK kastlíku - Provedení nového SDK kastlíků, montáž nosné konstrukce z UD a CD profilů, opláštění SDK deskami, vytmelení spár + výztužná páska, broušení, výmalba dle okolních stěn - V prostorách chodby 2.NP budou osazena plastová revizní dvířka |  |  |

| Označení: | Popis: | Foto stávající stav |
| --- | --- | --- |
| SÚ 06 | Částečná demontáž SDK šachty – podkroví |  |
| - Částečná demontáž SDK šachty – podkroví - Demontáž dvířek, demontáž spodní části SDK obložení - Opláštění SDK deskami, vytmelení spár + výztužná páska, broušení, výmalba dle okolních stěn, opětovné osazení revizních dvířek |  |  |