PROTOKOL č. 01 – VOANM/2013–revize 00

o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou odbornou komisí

Složení komise :

Předseda komise:		 –  hlavní inženýr projektu  Ing. Martin Švéda

Ostatní členové komise:	 –  projektant stavební části		 Igor Sedlák

–  projektant elektro silnoproud	 – 	Jiří Skoták

–  projektant technologie – 		Ing Filip Orsava

–  specialista požární bezpečnosti 	Ing Olga Veselá

–  projektant vzduchotechniky		Ing Radek Skalník

Název objektu :	VODNÍ AREÁL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Podklady použité pro vypracování protokolu :

- Stavební výkresy objektu s výpisem užitých stavebních materiálů

- Vyjádření specialisty požární bezpečnosti

- Vyjádření projektanta technologie

- Normy  ČSN 33 2000 – 1 ed.2 a ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3

Přílohy :		1) tabulka působení vnějších vlivů

1. Všeobecně

Základní charakteristiky jsou stanoveny v souladu s jednotlivými  kapitolami   normy ČSN 33 2000 – 1 ed.2  a to z hlediska:

–  základní uspořádaní jeho zdrojů

–  vnějších vlivů působících na  el. zařízení

–  vzájemné slučitelnosti použitých el. předmětů a různých zařízení

–  údržby

2. Použité podklady :

Nový stavební  projekt stavby zpracovaný Arch.Desing, s.r.o. Brno.

Požární zpráva.

Při stanovení základních charakteristik v jednotlivých rekonstruovaných prostorách  z hlediska působení vnějších vlivů na el. zařízení bylo přihlédnuto  k následujícím normám:

# ČSN 33 2000 – 1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1:

# Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5 – 51:

Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4 – 41:

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

# ČSN 33 2000 – 7 – 701 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7 – 704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech : Prostory s vanou nebo sprchou

# ČSN 33 2000 – 7 – 702 ed. 2 – Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a

ve zvláštních objektech – Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže

# ČSN 33 2000 – 7 – 703 ed.2–Elektrické instalace budov – Část 7 – 703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech–Místnosti a kabiny se saunovými kamny

# ČSN 33 2000 – 7 – 706  ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7 – 706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech  – Omezené vodivé prostory

## ČSN EN 60721 – 3 – 3 Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

## ČSN EN 6 0  721 – 3 – 4 – Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

3.1 Stručný popis stavby.

Popis objektu :

Objekt je navržen v Novém Městě na Moravě na ulici Hornické na místě stávající nepoužívané skladové haly, která bude demolována. Bude sousedit s objektem stávající plynové výtopny. K objektu vede stávající komunikace, která bude obnovena.

Objekt je řešen jako tříúrovňový s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními. Hlavní náplní 1NP je vstupní část, šatny a hlavní hygienická zařízení, která obsluhují z pohledu návštěvníků celou budovu. Druhou část 1NP tvoří bazénová hala. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází wellness a fitness. V 1PP jsou navrženy technické prostory, strojovny, provozní zázemí a pod vstupní částí sklad nábytku.

Nosná konstrukce bude ve vstupním křídle železobetonový skelet, v bazénové hale ocelový skelet, fasády jsou ve vstupním křídle vyzdívané s kontaktním zateplením, v bazénové hale systémové prosklené. Stropy jsou monolitické železobetonové, podlahy jsou těžké, plovoucí s nášlapnou vrstvou většinou z keramických dlaždic, nebo PVC. Příčky jsou navrženy z keramických cihelných tvarovek, obklady jsou keramické, ve vstupní části a šatně jsou to lamino desky. Podhledy jsou zavěšené SDK, nebo cementové desky do vlhkého prostředí.

Nouzové opuštění objektu umožňuje úniková cesta po centrálním schodišti v hlavním komunikačním jádru, únik je veden v 1PP do volného prostoru na terén. Hasičský zásah je umožněn ze silnice vedoucí k objektu.

3.2  Základní popis zdrojů objektu:

3.2.1 Podle druhu pracovních vodičů  jsou v objektu  navrženy následující sítě:

a/ střídavé

Kabelové napájecí rozvody jsou třífázové, pěti vodičové.

Vnitřní elektroinstalace:

–  jednofázové    3 vodičové

–  třífázové         5 vodičové

3.2.2  Podle způsobu uzemnění

a/ střídavé

Napájecí přívod do hlavního rozváděče RH: síť TN – C

Vnitřní elektroinstalace:

–  síť  TN  – S

–  trojfázová síť s uzemněným středním bodem se samostatným ochranným vodičem (PE) a středním vodičem (N)

3.3  Stanovení vnějších vlivů z hlediska působení

Působení  vnějších vlivů na el. zařízení je popsáno v jednotlivých přílohách tohoto protokolu.

3.4  Vzájemná slučitelnost

El. zařízení navrhovaná v projektovaném objektu svým provozem škodlivě nepůsobí  na své okolí ani na zdroje napájení .

3.5  Údržba.

Údržbu el. zařízení v souladu s příslušnými ČSN si bude provozovatel zajišťovat u smluvní odborné firmy. Pravidelné revize elektrických zařízení budou taktéž provozovatelem zajišťovány u smluvní odborné firmy.

4. Klasifikace  tříd dle ČSN EN 60721 – 3 – 3.

Základní klimatické podmínky působící dle ČSN EN 60721 – 3 – 3 na elektrická zařízení nainstalované v místnostech kanceláří, vnitřních chodeb, úklidových místnostech a ostatních místnostech včetně technických s obyčejným prostředím v objektu jsou následující:

3K3/3Z1/3B1/3S1/3C1R/3M2

Základní klimatické podmínky působící dle ČSN EN 60721 – 3 – 3 na elektrická zařízení nainstalované v místnostech s bazény, včetně technických s prostředím mokrých s bazénovou vodou v objektu jsou následující:

3K3/3Z1/3B1/3S1/3C1R/3M2

Základní klimatické podmínky působící dle ČSN EN 60721 – 3 – 3 na elektrická zařízení nainstalované v místnostech saun, včetně technických s prostředím horkých v objektu jsou následující:

3K3/3Z3/3B1/3S1/3C1R/3M2

5.  Rozhodnutí

Na základě prostudování výchozích podkladů a vyslechnutí  jednotlivých profesních projektantů komise zatřídila posuzované prostory dle požadavků normy ČSN 33 2000 – 1 ed.2,   ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3,  ČSN EN 60721 – 3 – 3 a ČSN EN 60721 – 3 – 4.

Zatřídění jednotlivých prostorů je popsáno v následujících přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto protokolu.

Zdůvodnění :	Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení.

Závěr :	V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volbě materiálu, musí být určeny ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám a je nutno tento protokol doplnit.

Protokol je zpracován ke dni 1. srpen 2013.

Podpis předsedy komise 	…………………………

Podpisy členů komise 		…………………………

…………………………