T e c h n i c k á    z p r á v a

Název akce        	:  	Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p. 46 v Hlinném

Místo stavby    		:  	Hlinné 46, 592 31 Nové Město na Moravě

Provozní soubor   	:  	Elektroinstalace

Investor          		:  	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Stupeň zpracování	:          	PS

Proj. organizace  	:  	Josef Tomášek, Dolní 192/32/9, Žďár nad Sázavou 1,

tel.: 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz

IČO               		:  	478 93 460

Vypracoval        	:  	Ing. Tomášek Josef

Datum             		:  	09/2014

Archivní číslo    	:  	15/2014

- Obsah:

1.00   Úvod

2.00   Platnost projektu

3.00   Hlavní technické údaje

4.00	 Popis instalace

5.00   Ochrana před nebezpečným dotykem

6.00   Barevné značení vodičů

7.00 Rozdělovník

1.00   Úvod

1.01	Projektová dokumentace řeší rozvody elektroinstalace v prostorách 1.NP v budově č.p.46 v Hlinném.

  - Jako podklad pro zpracování projektu sloužily stavební výkresy 1:50 a požadavky provozovatele  a investora.

  - Pro stavební část a ZTI jsou  zpracovány samostatné projekty.

2.00   Platnost projektu

2.01    	Platnost  projektové  dokumentace  je  jeden  rok  ode  dne vyhotovení. Nezačne-li investor se stavbou v tomto termínu, bude  nutné nechat  projekt obnovit,  s ohledem  na použitý materiál a platné ČSN.

3.00   Hlavní technické údaje

3.01   	Provozní napětí 	:    3x230/400 V  50Hz

3.02	Soudobý výkon     	:    	nedojde k navýšení stávající hodnoty

jistič před elměrem	:   	nedojde k navýšení stávající hodnoty	3P 25A char. B

  - Vnější vlivy jsou v prostorách  				… AB5, BA1, CA1,

prostory jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – NORMÁLNÍ

V prostorách se sprchou jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

3.04   	Údržbu celého zařízení smí  provádět pouze odborná elektro montážní firma.

3.05   	Po  provedení montáže  bude provedena  výchozí revize, která bude opakována ve lhůtách dle ČSN 33 15 00.

3.06   	Obsluhovat navržené zařízení smí osoba bez elektrotechnické kvalifikace dle vyhl.č.50/78 - seznámená dle §3.

3.07   	Objekt je zařazen do 3. stupně dodávky elektrické energie.

3.08   	Intenzita osvětlení byla navržena dle ČSN EN 12464-1 – 2012 v souladu s ČSN 73 0580-3 „Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol“ a ČSN 36 2220 „Sdružené osvětlení“ dle požadavků Krajské hygienické stanice kraje vysočina se sídlem v Jihlavě územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 15.5.2008 takto:

500lx – kancelář	 				…	ref. číslo 5.26.2

500lx – společenské místnosti 			…	ref. číslo 5.26.5

300lx – knihovna					…	ref. číslo 5.26.1

200lx – sklady			 		…	ref. číslo 5.26.7

100lx – chodby					…	ref. číslo 5.1.01

200lx - soc.zařízení				…	ref. číslo 5.2.04

Svítidla v knihovně, společenských místnostech a kanceláři budou osazena zářivkami - barevný tón „830“ (Tc=3000K), index barevného podání Ra=1B, na chodbách a ve skladech budou svítidla osazena zářivkami – barevný tón „830“ (Tc=3000K), případně kompaktními zářivkami - barevný tón „teple bílá“ (Tc=2700 – 3000K). Veškerá svítidla budou s elektronickými předřadníky, aby byla snížena zraková únava v důsledku kmitání zdrojů.

Žárovková svítidla na soc. zařízeních osazená žárovkovými zdroji 2x40W budou spínána infračervenými senzory integrovanými ve svítidlech v závislosti na přítomnosti osob a intenzitě denního osvětlení..

4.00   Popis instalace

4.01   	Silnoproud.

Stávající rozvaděč pro obecní prostory ve vstupní chodbě do prostoru bytu bude zrušen včetně části měření.

Nový rozvaděč měření PER1, pro obecní část budovy, bude osazen vedle vstupních dveří do obecní části. Napojení bude z přípojkové skříně kabelem AYKY-J 4x16 v PVC trubce Ø42.

Podružný rozvaděč RMS1, pro obecní část, bude osazen pod omítkou v zádveří. Bude napojen z RE1 kabelem CYKY-J 5x6 pod omítkou.

Náplň rozvaděče bude dle výkresu č. 605.

Pro zajištění přepěťové ochrany bude v rozvaděči RMS1 osazena přepěťová ochrana I. a II. fy Hakel typ PIVM12,5-275/3+1 Vseries a pro zásuvky v kanceláři, knihovně a společenských místnostech svodič přepětí třídy III s vf filtrem 16A typ PI-k16.

Zásuvky budou typu Mosaic 45 s vestavěnou ochranou dětí a budou osazeny u dveří a v prostoru kuchyňské linky do výšky 1,2m, v umyvadel pro napájení akumulačních zásobníků do výšky 0,6m, ostatní zásuvky budou osazeny do výšky 0,4m. Zásuvky u dveří budou osazeny společně s tlačítkem ovládání osvětlení nebo s vypínačem  do společného rámečku do výšky 1,2m. sdružená krabice 2x6mod typ 80126 v místnosti 104 bude osazena výšce cca 3m.

Rozvody budou uloženy pod omítkou, v prostorách se zateplenými stropy v úrovní stávajících stropů.

Osvětlení místností 101, 110 až 112 bude provedeno svítidly s vysoce leštěnými parabolickými mřížkami se zábranou oslnění nad 60° fy Thorn typu JUPITER 2 2x35W HF DMB (A).

Osvětlení skladů a zádveří bude svítidly Thorn typu COLLEGE 2x35W HF PC CL (B) a chodby svítidly typu COLLEGE 1x35W HF PC CL (C).

V kabinetech budou osazena svítidla s elektronickými předřadníky s vysoce leštěnými parabolickými mřížkami se zábranou oslnění nad 60° fy Thorn typu JUPITER2  2x35W HF DMB (C).

Osvětlení soc zařízení  bude stropními svítidly fy Fulgur s infračerveným senzorem 2x40W typu Darina (D).

Rozvody budou provedeny kabely CYKY nebo vodiči CYKYLo.

Pro napájení ovládání pisoáru bude sloužit napáječ 230/12V AC typ ZAC 1/20 který je součástí dodávky ZTI.

Při kladení vedení je třeba dodržet ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Po provedení prací bude provedena výchozí revize elektroinstalace.

4.02	Strukturovaná kabeláž CAT5+

V místnosti 104  v 1.NP, kde osazen stávající modem pro příjem datového signálu, bude osazen HUP ze kterého bude rozvedena kabeláž k zásuvkám do místností 101, 110 a 112.

Rozvody strukturované kabeláže budou provedeny kabely cat. 5e UTP 4x2x0,5 uloženými pod omítkou v PVC trubkách. Vývody budou ukončeny ve sdružených krabicích zásuvkami RJ45 cat.5e UTP 1mod Mosaic typ 76551.

5.00   Ochrana před nebezpečným dotykem

5.01   	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE v síti TN-C-S.

5.02	Za rozvaděči RMS6, RMS7 a RS1.6 bude tato ochrana zvýšena PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

6.00   Barevné značení vodičů

6.01   	Barevné značení vodičů bude použito dle ČSN 33 01 65. Jakékoliv výjimky jsou povoleny pouze v rozsahu této ČSN.

7.00   Rozdělovník

7.01   	Projekt byl vyhotoven v 7 provedeních a rozdělen následovně :

- paré 1 – 6 	investor

- paré 7     	archiv projektanta

Vypracoval : Ing. Tomášek Josef