Příloha č.2 zadávacích podmínek

Požadavky na obměnu výtahu včetně slepého výkazu výměr

Popis: osobní výtah
Množství: 1

Objekt: bytový věžový dům
Požadavky: dodávka a montáž osobního výtahu tř. I do bytového věžového domu
Termín:  01.06.2014-30.06.2014
Lokalita: Tyršova 731 (pravý výtah), Nové Město na Moravě

Cena:

V rámci díla je řešeno odstranění závad tak, aby provoz výtahů splňoval platnou legislativu ČSN EN 81-80 a ČSN EN 81-1.

Stávající zařízení:

Rok výroby:1997

Typ: Lanový (trakční)

Třída: I

Skupina: B

Nosnost: 320kg

Pohon: elektromechanický - dvourychlostní

Řízení: tlačítkové vnitřní s venkovními přivolávači

Dopravní rychlost: 0,77 m/s

Dopravní zdvih: 34,2m

Počet stanic: 13

Šachetní dveře: kovové jednokřídlé

Typ šachty: zděná

Umístění strojovny: nad šachtou

Zařízení po rekonstrukci:

Nosnost: 320kg

Pohon: elektromechanický dvourychlostní

Řízení: tlačítkové vnitřní s venkovními přivolávači

Kabina v/š/h:2100/800/1200mm

Dopravní rychlost: 0,77 - 1 m/s

Dopravní zdvih: cca 34,2m (dle zaměření na místě)

Kabinové dveře: nerezové, automatické

Šachetní dveře: kovové, jednokřídlé (stávající, pouze s novým nátěrem), s výměnou dovíračů

Po předchozí domluvě možná prohlídka stávajících výtahů.

V nabídkové ceně bude  zahrnuto:

1/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

  - pro realizaci

  - skutečného stavu

obsahuje nejméně : řez, situace, dispoziční výkres,technická zpráva, statický výpočet, záruční listy, prohlášeni o shodě k jednotlivým komponentům, elektro schéma,osvědčení jakosti a provedení kusové zkoušky rozvaděče, kniha výtahu, kniha dozorce výtahu, návod na nouzové vyproštění z kabiny

CENA:______________Kč bez DPH

2/ DEMONTÁŽ:

- nepoužitelných stávajících dílů

- likvidace a odvoz, přeprava dílů výtahu z místa stavby k likvidaci

- výtěžek ze sběrných surovin bude příjmem objednatele

CENA:______________Kč bez DPH

3/ MONTÁŽ VÝTAHOVÝCH DÍLŮ:

včetně dopravy na místo montáže

CENA:______________Kč bez DPH

4/ STROJOVNA:

- obměna stávajícího výtahového stroje za stroj nový dvourychlostní

- s dvoučinnou brzdou včetně ocelového roštu pod stroj

- zábrana proti vypadnutí lan a kryt lanovnice

- olemování otvorů ve strojovně zabraňující pádu předmětů do šachty výtahu

- nový rozvaděč s frekvenčním měničem

- elektroinstalace uložená v lištách nebo trubkách včetně krytu pod rozvaděčem

- uzamykatelný hlavní vypínač výtahu.

- zvýšení intenzity osvětlení strojovny

- omezovač rychlosti obousměrný LK 300 včetně krytu a napínacího závaží

- lanko svorky 6 ks

- větrání, úprava stávajícího

CENA:______________Kč bez DPH

5/ ŠACHTA:

- hrubé očistění výtahové šachty, provedení odstranění veškerých montážních a stavebních zbytků, výmalba

- certifikované pružné nárazníky pod kabinou a závažím včetně konzol

- elektroinstalace šachty v CU vodičích uložená v lištách a osvětlení šachty

- bezpečnostní spínače

- žebřík do prohlubně výtahové šachty

- osvětlení nástupišť výtahu

- závěsné kabely

- tlačítko Stop vypínač do prohlubně šachty

CENA:______________Kč bez DPH

6/ ŠACHETNÍ DVEŘE:

- oprava šachetních dveří a výměna dovíračů

- výměna dveřních uzávěr,spinačů

- celkové seřízení

- konečný nátěr

- přivolávače s potvrzením požadavku na jízdu,zobrazující polohu kabiny v každém podlaží

CENA:______________Kč bez DPH

7/ KLEC:

- nový rám klece vybaven obousměrnými zachycovači

- závěsné šrouby klece

- plechová zástěra pod podlahou klece

- kabina se sníženou hořlavostí,povrch vysokotlaký laminát – Polyrey

- osvětlení kabiny výtahu – antivandalní

- automatické dveře čtyřdílné,provedení nerez

- nerezový panel s tlačítky včetně polohové signalizace

- nouzové osvětlení a hovorové zařízení umožňující spojení se stálou vyprošťovací službou

- rozvaděč revizní jízdy výtahu s konektory závěsných kabelů, ovladači , stop tlačítkem a zásuvkou 230 V

- bistabilní magnetické snímače polohy včetně držáků a magnetů

- spojení se stálou vyprošťovací službou a monitorování provozu výtahu

- nehořlavá krytina podlahy klece

- tenzometrické vážení klece výtahu v podlaze

- dvoustupňové omezení revizní jízdy k zajištění bezpečného prostoru pro pracovníky na kabině výtahu

- návod na obsluhu výtahu a označení nosnosti

- všechna potřebná označení výtahu (např. nepoužívat v případě požáru, kontakt na obsluhu apod.)

CENA:______________Kč bez DPH

8/ PROTIVÁHA KLECE:

- úprava a přitížení protizávaží klece případně nová

- zábrana oddělujícící vyvažovací závaží dole v šachtě

CENA:______________Kč bez DPH

9/ NOSNÉ PROSTŘEDKY:

- nosná lana dle použitého stroje.

CENA:______________Kč bez DPH

10/ ZKOUŠKY:

- v rozsahu platných norem a předpisů se zápisem do knihy výtahu a předání objednateli.

- notifikovanou osobou a vystavení certifikátu CE. Prohlášení o shodě od výrobce výtahu

CENA:______________Kč bez DPH

11/ SERVIS:

Předmětem veřejné zakázky je i zajištění servisu dle  ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007. Rozsah požadovaného servisu:

- provádění odborných prohlídek výtahů

- vedení evidence odborných prohlídek, zkoušek, mazání a oprav výtahů včetně dokladování

- provádění zkoušek po opravách výtahů při zásahu do bezpečnostních komponentů

- provádění drobných oprav s nástupem v den nahlášení závady

- provádění drobných oprav a seřízení při odborných prohlídkách a po odborných prohlídkách výtahů včetně materiálu

- mazání výtahů – pravidelné doplňování oleje do samovazačů a vodítek

- vyprošťování osob do 1 hodiny po nahlášení, pokud vyproštění neprovede jiná osoba

- prohlídky výtahů 1 x 14 dní a čištění prohlubní výtahové šachty – dozorce výtahu dle ČSN 274002

- odborná zkouška výtahů prováděná po třech letech

- odstranění závad, které vzniknou opotřebením při běžném provozu výtahu

- přepravní náklady zhotovitele spojené s výkonem paušálního servisu

Součástí nabídky bude návrh servisní smlouvy na dobu 3 let od předání díla do provozu. Do nabídkové ceny zahrňte celkovou cenu tohoto servisu za celou dobu trvání servisní smlouvy.

CENA (uvést do návrhu servisní smlouvy, nikoliv do návrhu smlouvy o dílo!!!!):______________Kč bez DPH

CENA CELKEM ………………………………………………… bez DPH