TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

V předmětné lokalitě místní části Nového Města na Moravě v Petrovicích je v rámci samostatného stavebního objektu SO 03 je navržena celoplošná rekonstrukce místní komunikace v požadovaném rozsahu. Součástí stavby je také rekonstrukce úseků stávající jednotné kanalizace pod plochami celoplošné rekonstrukce povrchu místní komunikace.

2. REKONSTRUKCE KANALIZACE   /SO 01/

Pro prověření nutného rozsahu rekonstrukce úseků stávající jednotné kanalizace v předmětné části Petrovic, byl proveden průzkum kanalizačního potrubí průmyslovou kamerou. Na základě vyhodnocení uvedeného průzkumu byl stanoven skutečný rozsah rekonstrukce.  Pro účel projektové dokumentace byly povrchové znaky kanalizace (šachty a průtočné uliční vpusti ) očíslovány. Zbývající úseky nejsou ve stavu, který by nutně vyžadoval rekonstrukci, proto bylo rozhodnuto o jejich ponechání bez úprav.

K rekonstrukci byly určeny tyto úseky :

úsek                                      materiál - profil                                 délka

vyústění–  Š1                            železobeton- DN 500                          14,4 m

Š2  –  Š3                                   železobeton- DN 500                           10,7 m

Š12–  Š11                                 železobeton- DN 300                             6,5 m

železobeton- DN 300                             5,6 m

beton- DN 200                           11,2 m

Celkem                                                                                       48,4 m

Stávající  kanalizační potrubí z betonu DN 500,DN300 a DN 200 bude nahrazeno železobetonovým potrubím DN500 a DN 300 a betonovým potrubím DN 200.

Rekonstrukce úseků stávající jednotné kanalizace je navržena v původní trase a v původní niveletě dna.

Staré potrubí stok, které bude demontováno bude odvezeno na skládku a nebo recyklováno.

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Železobetonové a betonové potrubí bude ukládáno na štěrkopískové lože tl. 150 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem pod konstrukční vrstvy komunikace.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Číslování kanalizačních šachet , jež slouží také jako průtočné vpusti bylo provedeno pro účely předkládané projektové dokumentace.

Vzhledem k mělkému uložení rekonstruovaného potrubí pod terénem nejsou šachty a průtočné vpusti navrženy z tržních prefabrikovaných dílců. Budou provedeny z monolitického betonu.

Poklopy

Poklopy a rámy budou použity stávající vzhledem k jejich dobrému technickému stavu . U  šachty Š1 se jedná o kruhový a u šachet Š2,Š3,Š11 a u Š12 o čtvercové vtokové mříže.

Šachty jsou navrženy v původním staničení.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY :

Na rekonstruovaných úsecích jsou jednotlivé kanalizační přípojky zaústěny do stoky v místě revizních šachet a průtočných vpustí.

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

1) Telefonní kabely

křížení

2) Vodovod

křížení, souběh

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

##### POSTUP VÝSTAVBY

Navrhovaná rekonstrukce úseků jednotné kanalizace bude prováděna v intravilánu místní části Nového Města na Moravě - v Petrovicích.

Při stavbě se předpokládá , že nejdříve bude proveden výkop pro rekonstrukci kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a zásypu rýhy bude provedeno celoplošné rozrytí stávající obrusné vrstvy v požadovaném rozsahu s odvozem a urovnáním podkladu. Následně bude provedena pokládka ložní a obrusné vrstvy do úrovně původního krytu.

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy kanalizačního potrubí s podzemními sítěmi. Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje vzhledem k předpokládanému malému objemu vzhledem k mělkému uložení kanalizačního potrubí. Vytlačená kubatura včetně rozebraných povrchů zpevněných ploch bude  odvážena na skládku do vzdálenosti 10 km.

Při výkopu rýhy lze  předpokládat  tyto třídy zemin:

- 3. tř.    40 %

- 4. tř.    35 %

- 5. tř.    10 %

- 6. tř.    15 %  s dolamováním

V předmětné lokalitě se předpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Během výstavby je uvažováno s přečerpáváním  odpadních vod a balastních vod při výstavbě.

##### PROHLÍDKA PRŮMYSLOVOU KAMEROU

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu. Součástí záznamu musí být měření spádů potrubí.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ :

Stávající vybourané kanalizační potrubí, včetně demontovaných revizních šachet, bude odvezeno na skládku a nebo k recyklaci.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

Dotčený úsek místní komunikace s živičným povrchem bude následně obnoven v rámci samostatného stavebního objektu SO 03 Rekonstrukce místní komunikace.

V zatravněných plochách bude ornice a podorničí sejmuta v manipulačním pruhu a uložena na jeho okraji a po ukončení zásypu potrubí bude ornice opětovně rozprostřena a oseta.

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení odkanalizování předmětné lokality bez nutnosti pozdějších zásahů do rekonstruovaného povrchu místní komunikace z důvodu špatného technického stavu mělce uloženého kanalizačního potrubí.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , červen 2015