Příloha č.2 zadávacích podmínek

Požadavky na obměnu výtahu dle požadavků vyhlášky č. 398/09 Sb., v platném znění, pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, umístěného ve zděné šachtě, včetně slepého výkazu výměr.

Popis: osobní výtah
Množství: 1

Objekt: bytový dům
Požadavky: dodávka a montáž osobního výtahu tř. I do bytového domu
Termín:  nejpozději do 30.9.2016

Lokalita:  č.p. 301, ul. Drobného, Nové Město na Moravě

V rámci díla je řešeno odstranění závad tak, aby provoz výtahů splňoval platnou legislativu ČSN EN 81-80 a ČSN EN 81-1-A3

Stávající zařízení:

Rok výroby: 2001

Typ: hydraulický osobní invalidní OHV 630

Třída: I

Nosnost: 630 kg / 8 osob

Pohon: hydraulický jednopístový, příkon 16,7 kw

Dopravní rychlost: 0,6 m/s

Dopravní zdvih: 15,25 m

Počet stanic: 6

Počet nástupišť : 6

Řízení: Simplex-mikroprocesorové

Kabinové, šachetní dveře : automatické teleskopické 800/2000 mm

Typ šachty: plné zdivo; šířka 1 600 mm; hloubka 1 800 mm;

Umístění strojovny výtahu: vedle výtahové šachty; samostatná uzamykatelná místnost.

Kabina : šířka 1 100 mm; hloubka 1 400 mm; výška 2 100 mm

Prohlubeň šachty : 1 300 mm

Do stropu šachty : 3 400 mm

Provedení - povrchové úpravy : kabina - Komaxit lišty a doplňky dle RAL.

šachetní dveře - Komaxit dle RAL.

kabinové dveře - Komaxit dle RAL.

Popis výtahu:

standardní výbava pro přepravu imobilních osob, dle vyhl.174/94 Sb., v souladu s právními předpisy platnými od 1.10.1999 ( nař.vlády č.14/99 Sb.);

stěny kabiny - ocelové panely opatřené vypalovanou práškovou barvou komaxit;

strop kabiny - ocelové panely opatřené vypalovanou práškovou barvou komaxit;

kabinové dveře - automatické teleskopické 800/2000 mm, provedení: komaxit;

požární odolnost EW-30;

šachetní dveře - automatické teleskopické 800/2000 mm, provedení: komaxit požární odolnost EW-30;

řízení výtahu - tlačítkové, mikroprocesorové, Simplex;

podlaha - ALTRO dle výběru, černá penízková guma;

osvětlení - bodové zapuštěné ve stropě ( 4 x 40W, 230 V );

tlačítka - prosvětlená, antivandal označená Breillovým písmem;

elektroinstalace - drátová umístěná v PVC žlabech;

Výbava :

ukazatel polohy v kleci a nástupní stanici (displej);

nouzové osvětlení;

gong při dojezdu do stanice;

madlo na boční stěně provedení – nerez;

okopové plechy provedení – nerez;

sklopná sedačka pro invalidy;

telefon (nař.vlády 14/99).

Zařízení po rekonstrukci:

Hydraulický výtah 6/6

Typ: hydraulický osobní invalidní  OHIV  630

Nosnost: 630 kg / 8 osob

Pohon: hydraulický, příkon: 11 kw, 15 HP, In: 26,6 A, Ia: 37,8A

Dopravní rychlost: 0,62 m/s

Dopravní zdvih:  15 060 mm

Počet stanic : 6

Počet nástupišť : 6

Řízení: mikroprocesorové

Kabina v/š/h: 2170 mm/1100 mm/1400 mm;

Kabina – provedení : neprůchozí, kovová, lamelová

Povrchová úprava kabiny : stěny bilaminát (ANTIVANDAL), barva béžová

Vybavení kabiny :

- akustický signál dojezdu výtahu do stanice+oznámení stanice hlasem

-madlo v provedení - nerez-1 ks, na zadní stěně

-sklopné sedátko provedení nerez s dosahem na kazetu

-hovorové dorozumívací zařízení GSM brána

-nouzové osvětlení v ovl.kombinaci

-digitální polohová signalizace

podlaha kabiny : kovová opatřena PVC

osvětlení kabiny : osvětlovací rampa standart

Kabinové dveře : automatické teleskopické 2 křídlé, 2AT – 1ks

rozměry -šířka 800mm, výška 2 000mm

povrchová úprava - plimod béžový

Šachetní dveře :  automatické teleskopické 2 křídlé, 2ATD – 6 ks

šířka 800 mm, výška 2 000 mm

povrchová úprava - plimod béžový

požární odolnost : EW-30

Řízení výtahu : mikroprocesorové, tlačítkové, sběr směrem dolů

vnější řízení - ovladače s potvrzením volby pro přivolání kabiny

- akustická signalizace stisku tlačítka AST2

- kazeta v provedení – nerez osazená tlačítky

- polohová signalizace – nerez

kabinové řízení - ovladače s potvrzením volby pro jízdu do stanic

- ovladač nouzové signalizace

- signalizace přetíženo

- hovorové dorozumívací zařízení GSM brána

- digitální polohová signalizace

- tlačítko nuceného otevírání kabinových dveří

provedení -ovládací sloup na výšku v provedení nerez osazen tlačítky  s Braillovým písmem a           hmatnými znaky

Ostatní : žebřík do prohlubně šachty

Po předchozí domluvě možná prohlídka stávajícího výtahu.

V nabídkové ceně bude  zahrnuto:

1/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

  - pro realizaci

  - skutečného stavu

obsahuje nejméně : řez, situace, dispoziční výkres,technická zpráva, statický výpočet, záruční listy, prohlášeni o shodě k jednotlivým komponentům, elektro schéma,osvědčení jakosti a provedení kusové zkoušky rozvaděče, kniha výtahu, kniha dozorce výtahu, návod na nouzové vyproštění z kabiny

CENA: …...........-Kč bez DPH

2/ DEMONTÁŽ:

- nepoužitelných stávajících dílů

- likvidace a odvoz, přeprava dílů výtahu z místa stavby k likvidaci

- výtěžek ze sběrných surovin bude příjmem zhotovitele

- instalace lešení pro demontáž a montáž výtahu

CENA: …..........Kč bez DPH

3/ MONTÁŽ VÝTAHOVÝCH DÍLŮ:

včetně dopravy na místo montáže

CENA: …..........Kč bez DPH

4/ STROJOVNA:

- obměna stávajícího hydraulického agregátu za hydraulický agregát

- nový rozvaděč pro mikroprocesorové řízení

- elektroinstalace uložená v lištách včetně krytu pod rozvaděčem

- uzamykatelný hlavní vypínač výtahu.

CENA: …............bez DPH

5/ ŠACHTA:

- hrubé očistění výtahové šachty, provedení odstranění veškerých montážních a stavebních zbytků, výmalba

- certifikované pružné nárazníky pod kabinou a závažím včetně konzol

- elektroinstalace šachty v CU vodičích uložená v lištách a osvětlení šachty

- bezpečnostní spínače

- žebřík do prohlubně výtahové šachty

- závěsné kabely

- tlačítko Stop vypínač do prohlubně šachty

CENA: ….............. Kč bez DPH

6/ Dodávka kabinových a šachetních dveří

CENA: …..........Kč bez DPH

7/ KLEC:

- nový rám klece vybaven obousměrnými zachycovači

- závěsné šrouby klece

- plechová zástěra pod podlahou klece

- kabina se sníženou hořlavostí

- osvětlení kabiny výtahu – antivandalní

- automatické dveře dvoudílné teleskopické

- nerezový panel s tlačítky včetně polohové signalizace

- nouzové osvětlení a hovorové zařízení umožňující spojení se stálou vyprošťovací službou

- rozvaděč revizní jízdy výtahu s konektory závěsných kabelů, ovladači , stop tlačítkem a zásuvkou 230 V

- bistabilní magnetické snímače polohy včetně držáků a magnetů

- spojení se stálou vyprošťovací službou a monitorování provozu výtahu

- nehořlavá krytina podlahy klece

- tenzometrické vážení klece výtahu

- dvoustupňové omezení revizní jízdy k zajištění bezpečného prostoru pro pracovníky na kabině výtahu

- návod na obsluhu výtahu a označení nosnosti

- všechna potřebná označení výtahu (např. nepoužívat v případě požáru, kontakt na obsluhu apod.)

CENA: …..................Kč bez DPH

7/ NOSNÉ PROSTŘEDKY:

CENA: …..............Kč bez DPH

8/ ZKOUŠKY:

- v rozsahu platných norem a předpisů se zápisem do knihy výtahu a předání objednateli.

- notifikovanou osobou a vystavení certifikátu CE. Prohlášení o shodě od výrobce výtahu

CENA: …..............Kč bez DPH

CENA CELKEM: …................... Kč bez DPH

9/ SERVIS:

zahrnuje veškeré níže uvedené činnosti : odstraňování provozních poruch výtahu, vyproštění osob z výtahu v pracovní době i mimo pracovní dobu, včetně sobot,  nedělí a státem uznaných svátků, bez příplatků, 365 dní v roce, včetně dopravy.

Předmětem veřejné zakázky je i zajištění servisu dle  ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007. Rozsah požadovaného servisu v rámci roční paušální úhrady:

- provádění odborných prohlídek výtahů v rozsahu daném platnými normami

- vedení evidence odborných prohlídek, zkoušek, mazání a oprav výtahů včetně dokladování a její zpřístupnění zástupcům objednatele

- provádění zkoušek po opravách výtahů při zásahu do bezpečnostních komponentů

- provádění drobných oprav (odstraňování provozních poruch) s nástupem do 6 hodin od nahlášení závady po všechny dny v kalendářním roce

- provádění drobných oprav a seřízení při odborných prohlídkách a po odborných prohlídkách výtahů včetně materiálu

- provádění pravidelné preventivní údržby s uvážením všech předvídatelných poruch

- mazání výtahů – pravidelné doplňování oleje do samovazačů a vodítek

- vyprošťování osob uvězněných v kleci  výtahu nepřetržitě po dobu 24 hodin denně do 1 hodiny od obdržení 	požadavku na vyproštění.

- prohlídky výtahů 1 x 14 dní a čištění prohlubní výtahové šachty – dozorce výtahu dle ČSN 274002

- čištění stropu klece a prohlubně výtahu od odpadků, nevztahuje se na odčerpání vody, případně jiných tekutin,  které vnikly do prohlubně šachty

- odborná zkouška výtahů prováděná po třech letech

- odstranění závad, které vzniknou opotřebením při běžném provozu výtahu

- přepravní náklady zhotovitele spojené s výkonem paušálního servisu

Součástí nabídky bude návrh servisní smlouvy na dobu 3 let od předání díla do provozu. Do nabídkové ceny zahrňte celkovou cenu tohoto servisu za celou dobu trvání servisní smlouvy.

CENA (uvést do návrhu servisní smlouvy, nikoliv do návrhu smlouvy o dílo!!!!):

…........................ Kč bez DPH

CENA CELKEM  …........................Kč bez DPH