- NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

křižovatka ul. Křičkova -Soškova

REKONSTRUKCE VODOVODU

### D.1	Technická zpráva

DATUM :   01/2014

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2233

VYPRACOVAL :

1.  ÚVOD

Z důvodu plánované úpravy parčíku v křižovatce ulic Křičkova a Soškova, byl proveden návrh rekonstrukce vodovodu v předmětném rozsahu.

Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na dva úseky. Jeden úsek je tvořen samostatným odbočným řadem , který bude navržen napříč komunikací II/354 a dále podél domů č.p.208,209,210 s ukončením před domem č.p.211.

Druhý úsek rekonstrukce před objektem prodejny je navržen od stávající armaturní šachty , která bude zachována. Rekonstrukce vystrojení armaturní šachty bude provedena v rámci samostatné stavby " Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa" .

2.  REKONSTRUKCE VODOVODU  - ÚSEK I     SO 01

Stávající sdružená přípojka z oceli DN 50 (dle podkladů provozovatele) bude nahrazena vodovodním řadem z 63/5.8 PE 100 RC SDR 11 PN 16 délky 47,9 m. Řad bude ukončen podzemním hydrantem ve funkci vzdušníku.

Křížení silnice II/354 bude provedeno protlakem. Do ocelové chráničky 219/6,3 bude zataženo potrubí z PE 63/5,8 pomocí kluzných objímek. Konce chráničky budou uzavřeny koncovými manžetami.

V místě zásahu do silnice II/354 bude provedeno odfrézování v tl. 50 mm s následnou celoplošnou opravou vozovky.

V úseku trasování potrubí v místě plánované úpravy parčíku, bude zásyp rýhy proveden do úrovně zhutněné pláně, z důvodu předpokládané koordinace rekonstrukce vodovodu s rekonstrukcí ploch.

V místě napojení rekonstruovaného potrubí na stávající potrubí z litiny DN 100 bude proveden výkop pro zaslepení stávajícího potrubí. Přesné místo bude nutné určit až po vytýčení vodovodu.

Vzdálenosti navržených hydrantů budou splňovat požadavky ČSN 730873 (200 m od objektu, 400 m mezi sebou).

U hydrantů a šoupat budou osazeny na zdivu případně oplocení orientační tabulky.

Seznam souřadnic lomových bodů navržené trasy vodovodního řadu je uveden na konci zprávy.

## MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

Materiály potrubí, tvarovek, armatur apod. musí splňovat standardy vodovodů VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Požadavky na potrubí:

Polyethylen

- PE 100 RC SDR 17 PN 10 dle PAS 1075 – typ 2 – dvouvrstvé trubky, skládající se z vnější vrstvy (10% jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE 100 RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC

- dodávka v tyčích délky 12 m

- spojované elektrotvarovkami

Požadavky na armatury:

Šoupátka

- tělo šoupěte z tvárné litiny GGG

- vedení klínu v drážce

- měkce těsnící klín – celopogumovaný uvnitř i vně EPDM

- povrchová ochrana a vnitřní ochrana těla a víka šoupátka modrým práškovým epoxidem, splňující požadavky těžké protikorozní ochrany GSK, min. tloušťka 250 µm

- spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli

- vřetena šoupátek včetně závitu z nerezové oceli vyrobené lisováním za studena

- zemní soupravy teleskopické (v nezpevněných plochách lze použít tuhé zemní soupravy)

- šoupátkové poklopy ve zpevněných plochách použít plovoucí z tvárné litiny, které umožní pevné spojení s teleskopickou zemní soupravou, v nezpevněných plochách použít litinový poklop na podkladové desce, která zabezpečí vystředění poklopu

Podzemní hydranty:

- typ dvojčinný

- tělo hydrantu a víko z tvárné litiny GGG nebo nekorodujícího materiálu

- vnější a vnitřní ochrana proti korozi podle GSK

- vřetena z nerezové oceli, pouzdra a sedla z mosazi nebo nerezové oceli

- vřetena šoupátek včetně závitu z nerezové oceli vyrobené lisováním za studena

- možnost opravy vadného mechanismu uzávěru výměnným způsobem bez výkopových prací

- zabroušené tělo hydrantu s mosazným kroužkem pro hydrantový nástavec

- otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi

- odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží

- poklop hydrantu z tvárné litiny nebo plastové s víčkem

- podkladová deska musí umožňovat vystředění poklopu

## ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Vodovodní potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm a  obsypáno štěrkopískem 300 mm nad potrubí. Na štěrkopísek bude položena signalizační ochranná fólie modré barvy.

Pro možnost pozdějšího vyhledání potrubí je nutné nad potrubí umístit vyhledávací vodič CY Ø 6 mm2, který bude po 2 metrech připáskován k potrubí a vyvedený do poklopů armatur a případných dalších objektů na vodovodní síti. Spoje vodičů budou provedeny jako nerozebíratelné pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek izolovaných teplem smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uložení v zemi.

Zásyp rýhy bude proveden hutnitelnou zeminou.

V místech změny směru potrubí, odbočení, změn profilů, pod patečními koleny, musí být vybudovány kotevní betonové bloky.

## VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Na nové potrubí bude přepojeno 4 ks vodovodních přípojek. Jedná se o rodinné domy č.p. 208, 209, 210, 211. Napojení bude provedeno navrtávacími pasy dle požadovaných standardů VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Napojení na PE potrubí:

- elektrotvarovka sedlová – navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, včetně spodního třmenu, prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce výr. TITAN-METALPLAST

- zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem výr. TITAN-METALPLAST

- uliční poklop ventilkový plastový s víčkem z litiny výr. VOD-KA

- podkladová deska plastová pro ventilkový uliční poklop kulatý výr. VOD-KA

## KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navrženého vodovodu dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

1) Kanalizace

křížení

2) El. Kabely NN

křížení, souběh

3) Telefonní kabely

křížení

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3.  REKONSTRUKCE VODOVODU  - ÚSEK 2     SO 02

Stávající vodovodní řad z litiny DN 100 bude nahrazen potrubím z tvárné litiny DN 150. Délka rekonstruovaného úseku je 44,6 m.

V místě zásahu do silnice II/354 bude provedeno odfrézování v tl. 50 mm s následnou celoplošnou opravou vozovky.

Ve stávající armaturní šachtě bude proveden nový prostup pro litinové potrubí DN 150 s následným vyplněním expanzní zálivkovou maltou.

Vzdálenosti navržených hydrantů budou splňovat požadavky ČSN 730873 (200 m od objektu, 400 m mezi sebou).

U šoupat budou osazeny na zdivu případně oplocení orientační tabulky.

Seznam souřadnic lomových bodů navržené trasy vodovodního řadu je uveden na konci zprávy.

## MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

Materiály potrubí, tvarovek, armatur apod. musí splňovat standardy vodovodů VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Požadavky na potrubí:

Tvárná litina

- musí splňovat normu ČSN EN 545

- min. tloušťka stěny potrubí 4,7 mm

- potrubí musí být opatřeno vnější ochranou proti korozi zinkoaluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2 žárově nanášený v podílu 85% zinek / 15% hliník, konečný povrch potrubí musí být opatřen epoxidovou vrstvou tloušťky 120 µm

- spoje potrubí a příslušenství musí být od jednoho výrobce

Požadavky na armatury:

Šoupátka

- tělo šoupěte z tvárné litiny GGG

- vedení klínu v drážce

- měkce těsnící klín – celopogumovaný uvnitř i vně EPDM

- povrchová ochrana a vnitřní ochrana těla a víka šoupátka modrým práškovým epoxidem, splňující požadavky těžké protikorozní ochrany GSK, min. tloušťka 250 µm

- spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli

- vřetena šoupátek včetně závitu z nerezové oceli vyrobené lisováním za studena

- zemní soupravy teleskopické (v nezpevněných plochách lze použít tuhé zemní soupravy)

- šoupátkové poklopy ve zpevněných plochách použít plovoucí z tvárné litiny, které umožní pevné spojení s teleskopickou zemní soupravou, v nezpevněných plochách použít litinový poklop na podkladové desce, která zabezpečí vystředění poklopu

## ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Vodovodní potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 150 mm a  obsypáno štěrkopískem 300 mm nad potrubí. Na štěrkopísek bude položena signalizační ochranná fólie modré barvy.

Pro možnost pozdějšího vyhledání potrubí je nutné nad potrubí umístit vyhledávací vodič CY Ø 6 mm2, který bude po 2 metrech připáskován k potrubí a vyvedený do poklopů armatur a případných dalších objektů na vodovodní síti. Spoje vodičů budou provedeny jako nerozebíratelné pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek izolovaných teplem smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uložení v zemi.

Zásyp rýhy bude v nezpevněném terénu proveden hutnitelnou zeminou, v komunikacích štěrkodrtí fr. 0-63 mm po vrstvách hutněnou.

V místech změny směru potrubí, odbočení, změn profilů, pod patečními koleny, musí být vybudovány kotevní betonové bloky. U litinového potrubí lze betonové bloky nahradit zámkovými spoji dle pokynů a předpisů výrobce potrubí.

## VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

V rekonstruovaném úseku vodovodu se nenachází žádné vodovodní přípojky.

## KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navrženého vodovodu dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

1) Kanalizace

křížení

2) El. Kabely NN

křížení

3) El. Kabely VN

křížení

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

4.  PROVÁDĚNÍ STAVBY

## POSTUP VÝSTAVBY

Navrhovaná rekonstrukce vodovodních řadů musí předcházet plánované rekonstrukci chodníků. Zásyp vodovodního potrubí bude proveden do úrovně 250 mm pod úroveň stávajícího terénu.

Vzhledem k tomu, že lze provést propojení nového úseku vodovodního potrubí na stávající bez dlouhodobého odstavení dodávky pitné vody v dané lokalitě, nepředpokládá se nutnost náhradního zásobování vodou.

## ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy vodovodního potrubí s podzemními sítěmi. Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje. Vytlačená kubatura včetně rozebraných povrchů zpevněných ploch bude  odvážena na skládku do vzdálenosti 10 km.

Při výkopu rýhy lze  předpokládat  tyto třídy zemin:

- 3. tř.    55 %

- 4. tř.    25 %

- 5. tř.    10 %

- 6. tř.    10 %  s dolamováním

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Zásyp rýhy bude proveden po vykonání tlakových zkoušek předmětného úseku.

## TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Tlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN 75 5911. Provádí se pouze pitnou vodou.

## PROPLACH A DESINFEKCE

Před uvedením nového vodovodu do provozu musí být proveden proplach a desinfekce potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním rozborem.

## GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Vodovodní potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

5.  POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

Dotčený úsek místní komunikace s živičným povrchem bude obnoven v předpokládaných původních konstrukčních vrstvách.

V místě zásahu do silnice II/354 bude provedeno odfrézování v tl. 50 mm s následnou celoplošnou opravou vozovky.

V zatravněných plochách bude ornice a podorničí sejmuta v manipulačním pruhu a uložena na jeho okraji a po ukončení zásypu potrubí bude ornice opětovně rozprostřena a oseta.

V místech rekonstrukce povrchů v rámci jiné akce, bude zásyp rýhy proveden do úrovně 250 mm pod úroveň stávajícího terénu.

6.  ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení bezporuchové dodávky pitné vody pro obyvatele v předmětné lokalitě Nového Města na Moravě.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , leden 2014

Seznam souřadnic :

souřadnice Y   souřadnice X

VB1      631706.56      1115493.13

VB2      631694.11      1115505.56

VB3      631692.16      1115503.86

VB4      631686.30      1115510.57

HV1      631680.97      1115518.44

VB5      631715.76      1115500.00

VB6      631718.72      1115502.21

VB7      631723.01      1115519.90

VB8      631726.03      1115527.10